VENDIM   
Nr. 186, datë 10.11.2017

MBI MIRATIMIN E KODIT TË TRANSMETIMIT

Në mbështetje të neneve 16; 56, germa “g” dhe 63, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe të nenit 26, të “Rregullave të organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 96, datë 17.6.2016, bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 10.11.2017, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike për miratimin e Kodit të Transmetimit,
 konstatoi se:
- Në përputhje me përcaktimet e neneve 56, germa “g” dhe 63, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, Operatori i Sistemit të Transmetimit harton dhe publikon Kodin e Transmetimit. Operimi i sistemit të transmetimit kryhet në përputhje me dispozitat e Kodit të Transmetimit, i cili hartohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, në përputhje me kërkesat e Kodit të Rrjetit të ENTSO-E dhe miratohet nga ERE.
- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 2, datë 27.1.2016, filloi procedurat për miratimin e Kodit të Transmetimit.
- ERE, me shkresën nr. 26/6 prot., datë 3.2.2016, publikoi për tri ditë me radhë në median e shkruar, njoftimin për vendimmarrjen e sipërcituar të bordit, duke filluar nga data 4 shkurt 2016.
- Me shkresën nr. 2661/2 prot., datë 7.6.2016, ka dërguar në ERE versionin 1.2 të riorganizuar të Draftkodit të Transmetimit në zbatim të zhvillimeve më të fundit të ENTSO-E lidhur me Kodin e Gjenerimit.
- Autoriteti i Konkurrencës, me shkresën nr. 236/1 prot., datë 21.7.2016, shprehet se Projekt-kodi i Transmetimit nuk bie në kundërshtim me ligjin nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar.
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s 

VENDOSI:

1. Të miratojë Kodin e Transmetimit (bashkë-lidhur).
2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë të interesuarit për vendimin e bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.  
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalen-darike nga  botimi në Fletoren Zyrtare.  

KRYETARI
Petrit Ahmeti
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Neni 154. Struktura e Procesit té Pérgjegjésisé

1. Kur definohet struktura e procesit t& pérgjegjésisé, OST-t& ¢ zonés sinkrone do t& marrin né
konsideraté kriteret e méposhtme:
a) Madhésing e zonés sinkrone dhe inercisé s saj totale, natyrale dhe sintetike;
b) Strukturén e rrjetit dhe/ose topologjing e tij; dhe
¢) Sjelljen e ngarkesés, gjenerimit dhe HVDC.
2. OST do t& monitorojé dhe kalkulojé vazhdimisht n& kohé reale fuqing aktive qé shk&émbehet
me zonén ¢ saj t& monitorimit (kontrollit).
3. OST pér zonén/bllokun e saj LFC, do t&:
a) monitorojé vazhdimisht devijimin ACE;
b) implementojé dhe operojé proceset pér FCP dhe FRP;
c) b&js t& gjitha pérpjekjet pér plotésimin e parametrave target t8 devijimit ACE sig
pércaktohen né Marréveshjen Operacionale t& OST-ve t& gjithé zonés sinkrone;
d) keté t8 drejté t& implementojé njé ose disa nga proceset referuar Nenit 153(2);
¢) plotésojé rregullat ¢ dimensionimit pér FCR, FRR dhe RR, si¢ jepen né Nenin 165, 168
dhe 170.
4. OST ka t& drejté t& formojé apo t& inkludohet né& njé bllok LFC me njé ose disa prej OST-ve
fqinje, duke plotésuar t& gjitha kérkesat e kétij kodi pér bllokun LFC.

Neni 155. Procesi i Mbajtjes sé Frekuencés (FCP), (Rregullimi Primar)

1. Objektivi i kontrollit t& FCP &shté stabilizimi i frekuencés me ané t& aktivizimit t& FCR;

2: Karakteristika ¢ pérgjithshme pér aktivizimin ¢ FCR né Zonén
Sinkrone do t& reflektojé njé rénie né ményré monotone t& aktivizimit t& FCR né& funksion t&
devijimit t& frekuencés.

Neni 156. Procesi i Restaurimit té Frekuencés (FRP), (Rregullimi Sekondar)

1. Objektivi i kontrollit t& FRP &shté:

a) Rregullimi i devijimit ACE drejt vlerés zero, brenda kohés s& restaurimit t& frekuencés;
b) Z&vendésimi progresiv i rezervés FCR t8 aktivizuar, népérmjet aktivizimit t& rezervés pér
FRR.

2 FRCE éshté:

a) Gabimi i kontrollit t& zon&s (ACE) t& nj& zone LFC, kur ka m& shumé s& njé zoné LFC
né njé zoné sinkrone; ose

b) Devijimi i frekuencés kur njé zon& LFC korrespondon me bllokun LFC dhe Zonén
Sinkrone.

3. Devijimi ACE i zonés LFC do t& kalkulohet sipas formulés: ACE =
AP + K*AF, ku AP paraqet diferencén e fuqisé aktive t& matur né interkonektorét (realé dhe
virtualé) me fuqing aktive t& skeduluar sipas program kontrollit (programi komercial +
programi kompensimit); K &shté faktori q& paraget pjerrésing e karakteristikés fuqi-frekuencé
t& zonés pérkatése, dhe AF paraget diferencén e frekuencés sé gastit me frekuencén nominale
apo até t& vendosur né kontrollorin sekondar.

4. Vlera e pikés s& punés (setpoint) pér FRR automatike do t&
kalkulohet nga njé kontrollor i vetém i restaurimit t8 frekuencés q& operohet nga OST brenda
zonés s& saj LFC. Kontrollori i restaurimit t& frekuencés do té&:

a) Jeté njé pajisje kontrolli automatike e dizenjuar pér reduktimin ¢ ACE drejt vlerés zero;
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b) Operohet né& gark t& mbyllur me ACE si input dhe vlerén e setpoint pér aktivizimin e
FRR si output;
¢) Keté& natyré (sjellje) proporcional-integrale; dhe
d) Keté njé algoritém t& kontrollit i cili nuk lejon termin integral t& kontrolluesit
proporcional-integral t& akumulojé gabimin e kontrollit dhe tejkalimin e targetit.
5. Vlera e setpoint pér aktivizim manual t& FRR do t& lihet né
diskrecion t8 OST-s& pér zonén e saj t& LFC.

Neni 157. Procesi i Zévendésimit té Rezervés (RRP), (Rregullimi Terciar)

1. Objektivi i kontrollit t&¢ RRP &shté plotésimi i g&llimeve t& méposhtme:
a) Rivendosja progresive ¢ FRR t& aktivizuar,
b) Suportimi i aktivizimit t& FRR.
2. Vlera e setpoint pér aktivizimin ¢ RR do t& pércaktohet nga OST pér zonén e saj t& LFC.

Neni 158. Procesi i Netimit té Disbalancés

1. Objektivi i kontrollit t& procesit t& netimit t& disbalancés &shté reduktimi i sasisé sé&
aktivizimit t& njékohshém t& FRR né& drejtime t& kundérta, pér pjesmarrés t& ndryshém né
zonén LFC (kur kjo pérbéhet nga dy ose mé& shumé& OST), népérmjet shk&mbimit t&
ndérsjellté t& disbalancés. OST do t& keté t& drejtén t& implementojé procesin ¢ netimit t&
disbalancés me zonat e tjera LFC brenda t& nj&jtit bllok ose ndérmjet bllogeve t& ndryshme.

2. Procesi i netimit t& disbalancés do t& implementohet né ményré t& tillé q& nuk do t& ndikojé:

a) N& stabilitetin ¢ FCP t& zonés sinkrone;

b) N& stabilitetin ¢ FRP dhe RRP t& ¢do zone LFC g8 operohet nga OST-t& pjesmarrése ose
té ndikuara; dhe

¢) N& siguring e operimit.

Neni 159. Procesi i aktivizimit ndérkufitar té¢ FRR

1. Objektivi i kontrollit t& procesit t& aktivizimit ndérkufitar t& FRR &shté mundésimi i nj& OST-
je t& kryejé procesin FRP me ané t& shkémbimit t& fuqisé pér rivendosjen e frekuencés,
ndérmjet zonave LFC. OST do t& keté t& drejtén t& implementojé procesin e aktivizimit
ndérkufitar t&8 FRR me zonat/blloget fginje, duke konkluduar njé Marréveshje t& aktivizimit
ndérkufitar t& FRR.

2. Procesi i aktivizimit ndérkufitar t&¢ FRR do t& implementohet né ményré t& till¢ q& nuk do t&
ndikojé:

a) N& stabilitetin ¢ FCP t& zonés sinkrone;

b) N& stabilitetin ¢ FRP dhe RRP t& ¢do zone LFC g8 operohet nga OST-t& pjesmarrése ose
t& ndikuara; dhe

¢) N& siguriné e operimit.

Neni 160. Procesi i aktivizimit ndérkufitar té¢ RR

1. Objektivi i kontrollit t& procesit t& aktivizimit ndérkufitar t& RR &shté mundésimi i nj&é OST-
je t& kryejé procesin RRP me ang t& shk&mbimit t& fuqisé pér z&vend&simin e rezervés,
ndérmjet zonave LFC. OST do t& kets t& drejtén t& implementojé procesin e aktivizimit
ndérkufitar t& RR me zonat/blloget fqinje, duke konkluduar njé Marréveshje t& aktivizimit
ndérkufitar t& RR.
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2. Procesi i aktivizimit ndérkufitar t& RR do t& implementohet né ményré t& tillé q& nuk do t&
ndikojé:
a) N& stabilitetin ¢ FCP t& zonés sinkrone;
b) N& stabilitetin ¢ FRP dhe RRP t& ¢do zone LFC g8 operohet nga OST-t& pjesmarrése ose
té ndikuara; dhe
¢) N& siguriné e operimit.

Neni 161. Kérkesa té Pérgjithéshme pér Proceset e Kontrollit Ndérkufitar

1. OST-t& g8 marrin pjesé né njé shkémbim ose ndarjen ¢ FRR dhe/ose RR do t& zbatojné njé
proces t& aktivizimit ndérkufitar t& FRR dhe/ose t& RR.

2. OST do t& jeté pjesé e Marréveshjes Operacionale t& Zonés Sinkrone né t& cilén pércaktohen
rolet dhe pérgjegjésité ¢ OST-ve q& implementojné njé proces t& netimit t& disbalancés, njé
proces t& aktivizimit ndérkufitar t& FRR dhe/ose t& RR, ndérmjet zonave LFC t& bllogeve t&
ndryshme LFC.

3. OST-t& g& marrin pjesé né t& nj&jtin proces t&: (i) netimit t& disbalancés, (ii) aktivizimit
ndérkufitar t& FRR dhe/ose t& RR, do t& pércaktojné né njé Marréveshje Operimi rolet dhe
pérgjegjésité e OST-ve, duke pérfshiré por jo kufizuar né:

a) ofrimin e t& gjitha t& dh&nave t& nevojshme pér:
i.  llogaritjen e kapacitetit q8 do t& shkémbehet duke respektuar kufijté e sigurisé
operacionale;
ii.  analizat e sigurisé operacionale né kohé reale, nga OST-t8 pjesmarrése dhe ato t&
ndikuara.
b) pérgjegjésing pér té llogaritur shkémbimin e energjisé; dhe
¢) zbatimin e procedurave operative pér t& garantuar siguriné e punés.

Neni 162. Njoftimi i OST-ve

1. OST-t& g8 duan t& implementojné njé proces netimi t& disbalancés, njé aktivizim ndérkufitar
t& FRR, njé& proces aktivizimi ndérkufitar t&¢ RR pér shkémbimin ose ndarjen e rezervave, do
t& dérgojné njé njoftim, tre muaj né avancé, pér t& gjitha OST-t8 e Zonds Sinkrone. Njoftimi
duhet t& pérmbajé:

a) OST-t& e pérfshira;

b) sasing e pritshme t8 shkémbimit t& energjisé pér shkak t& procesit t& netimit t&
disbalancés, procesit t& aktivizimit ndérkufitar t& FRR ose procesit t& aktivizimit
ndérkufitar t& RR;

¢) llojin e rezervés dhe sasiné e shkémbimit ose ndarjes sé rezervave; dhe

d) afati kohor i shkémbimit ose ndarjes s& rezervave.

2. Kur nj& proces i netimit t& disbalancés, i aktivizimit ndérkufitar t& FRR ose i aktivizimit
ndérkufitar t&¢ RR, implementohet pér zona LFC t& cilat nuk jané pjesé e t& njé&jtit bllok LFC,
atéheré ¢do OST e zonds sinkrone t& pérfshiré ka t& drejté t8 deklarohet, duke njoftuar t&
gjitha OST-t& e zonés sinkrone, si OST e ndikuar, né bazé té analizave t& Sigurisé Operative,
brenda nj& muaji pas njoftimit.
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Neni 163. Infrastruktura

1. OST n& bashk&punim me OST-t& fqinje, do t& konsiderojné infrastrukturén teknike t&
nevojshme pér t& zbatuar dhe pér t& operuar njé ose mé& shumé procese té renditura né Nenin
153, si kritike sipas Kodit t& Sigurisé Operacionale.

2. N& Marréveshjen Operacionale, OST-t& do t& pércaktojné kérkesat minimale pér
disponueshméring, besueshméring dhe redundancén e infrastrukturés teknike t& pérmendur né
pikén (1) mé lart, duke pérfshiré por jo kufizuar né:

a) precizionin, rezolucionin, disponueshméring dhe redundancén e matjes sé fuqisé aktive
né interkonektorét realé dhe virtualég;

b) disponueshmériné dhe redundancén e sistemeve dixhitale t& kontrollit;

¢) disponueshméring dhe redundancén e infrastrukturés sé komunikimit; dhe

d) protokollet € komunikimit.

3. Pérzonén e saj LFC, OST duhet:

a) t& sigurojné njé cilési t& mjaftueshme dhe disponueshméring e llogaritjes s& devijimit
ACE;

b) t& kryejé né& kohé reale monitorimin e cilésisé sé llogaritjes t& ACE;

¢) t& marré masa né rast t& njé llogaritje t& gabuar t& ACE; dhe

d) t& kryejé njé monitorim ex-post t& cilésisé s& llogaritjes s&¢ ACE duke krahasuar vlerat e
saj me vlerat reference, t& paktén njé heré né vit.

Neni 164. Gjendjet e Sistemit q& lidhen me Frekuencén e Sistemit

1. OST do t& shkémbejé t& dhéna n& kohé reale, me OST-t& e Zonés Sinkrone, népérmjet rrjetit
elektronik (EH) t&¢ ENTSO-E, né pérputhje me Nenin 119 t& Kodit, pér:

a) Gjendjen e Sistemit t& Transmetimit, si¢ pércaktohet né Nenin 109 t& Kodit;
b) T& dhénat e matjeve né kohé reale t& ACE.

2. Monitorimi i Zoné&s Sinkrone do t8 pércaktojé gjendjen e sistemit né lidhje me frekuencén,
referuar Nenit 109 t& Kodit, dhe sipas kufijve t& frekuencés sé sistemit, t& pércaktuara né
pikat (3) dhe (4).

3. Pér gjendjen normale, limitet e frekuencés s& sistemit jang pérmbushur kur:

a) Devijimi i frekuencés né gjendje t& géndrueshme &shté brenda intervalit standard té
frekuencés; ose

b) Devijimi i frekuencés né gjendje t& qéndrueshme &shté jo mé i madh se 50% e devijimit
maksimal t& frekuencés né gjendje t& qéndrueshme, pér njé periudhé kohore jo mé t&
gjaté se koha pér t& rivendosur frekuencén; ose

¢) Devijimi i frekuencés né gjendje t& géndrueshme &shté jo mé& i madh s& devijimi
maksimal i frekuencés né gjendje t& géndrueshme, pér njé periudhé kohore jo mé t&
gjaté s& koha pér sinjalizimin e gjendjes s& alertit.

4. Pér gjendjen e alertit, limitet e frekuencés sé sistemit jang pSrmbushur kur:

a) vlera absolute e devijimit t& frekuencés né gjendje t& géndrueshme nuk &shté mé e madhe
s& devijimi maksimal t& frekuencés né gjendje t& géndrueshme; dhe
b) limitet e frekuencés né gjendje normale nuk jang plotésuar.

5. Monitorimi Zonds Sinkrone do t& sigurojé q& t& gjitha OST-t& t& informohen né rast s
devijimi i frekuencés sé& sistemit plotéson njé nga kriteret pér gjendjen e alertit.

6. OST do t& zbatojé rregullat e pérbashkéta t& pércaktuara né Marréveshjen Operacionale t&
Zonés Sinkrone, pér operimin ¢ kontrollit fugi-frekuencé né gjendje normale dhe gjendje
alerti.
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7.

8.

OST do t& zvogélojé devijimin ACE t& bllokut t& saj, me aktivizimin e rezervave t& fuqisé
aktive dhe nése &shté e nevojshme me zbatimin e veprimeve, sig pércaktohet né pikén (8).
OST do t& pércaktojé procedura operative pér rastin e shterimit t& rezervave FRR ose RR,
sipas t& cilave OST do t& keté t& drejté t8 kérkojé ndryshime né prodhimin Fuqisé Aktive ose
né konsumin ¢ Njésive Konsumatore.

OST do t& bgjé t& gjitha pérpjekjet ¢ mundshme pér t& shmangur devijimet ACE & vazhdojné
pér mé shumé sé& koha pér té rivendosur frekuencén.

Neni 165. Dimensionimi i FCR

1.

=

T& gjitha OST-t& ¢ zonds sinkrone do t& pércaktojné kapacitetin FCR t& nevojshém pér zonén
sinkrone, dhe ndarjen e FCR t& kérkuar pér secilén OST si obligim fillestar pér sigurimin e
FCR.

OST-t8 e zonds sinkrone do t8 pércaktojné né Marréveshjen Operacionale, rregullat e
dimensionimit duke respektuar kriteret ¢ méposhtme:

a) Kapaciteti FCR i kérkuar pér zonén sinkrone duhet t& paktén t& mbulojé incidentin
referencé t& zonés sinkrone, bazuar né njé analizé deterministike dhe duke respektuar
parametrat e pércaktimit t& kualitetit t& frekuencés; dhe

b) OST-t& e zonés sinkrone do t& pércaktojné njé ményré t& dimensionimit t& FCR mbi
bazén e parimit t& mbulimit t& disbalancés s& mbetur né zonén sinkrone & ka t& ngjaré
t& ndodhé sipas njé& probabilitet prej njé heré né 20 vijet.

Madhésia e incidentit referencé pércaktohet duke respektuar kushtet e méposhtme:

a) Incidenti referencé do t& jeté vlera absolute ¢ disbalancés mé t8 madhe g& mund t8
rezultojé nga njé ndryshim i menjéhershém i fuqisé aktive t& njé ose dy moduleve t&
gjenerimit; ose

b) Nj& ose dy interkonektoré HVDC t& lidhur me t& njé&jtén nyje elektrike; ose

¢) Humbja maksimale ¢ menjéhershme ¢ konsumit t& energjisé pér shkak té stakimit t& njé
ose dy pikave t& lidhjes.

Ndarja e kapacitetit FCR e kérkuar pér ¢do OST si obligim fillestar, bazohet né shumén e
gjenerimit neto dhe konsumit t& zoné&s pérkatése, pjesétuar me shumén e gjenerimit neto dhe
konsumit t& Zonés Sinkrone pér njé periudhé prej njé viti.

Neni 166. Kérkesat Teknike Minimale té¢ FCR

1.

OST do t& sigurojé qé rezerva FCR t& plotésojé karakteristikat ¢ méposhtme t& listuara pér
zonén sinkrone t& Evropés Kontinentale, q& aplikohen pér t& gjitha njésité gjeneruese qé
sigurojné FCR, dhe n& pérputhje me kérkesat pérkundrejt gjeneruesve, si né tabelén e
méposhtme:

Saktésia minimale ¢ matjes s& frekuencés 10 mHz, ose standardi industrial
nése &shté mé i mirg

Efekti maksimal i kombinuar i pa-ndjeshmérisé
inherente dhe zoné&s s& vdekur & lihet enkas ng 10 mHz
aparatin  drejtues t& ¢do njésie gjeneruese,
siguruese e rezervés FCR.

Koha e aktivizimit t& ploté t& rezervés FCR 30 sec

Devijimi i frekuencés pér aktivizimin e ploté t& +200 mHz
rezervés FCR.
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Wi

OST ka t& drejtén t& caktojé kérkesa shtesé pér njésité siguruese t& FCR, brenda diapazonit t&
pércaktuar né kodin e kérkesave pérkundrejt gjeneruesve, dhe t& lidhjes s& njésive
konsumatore, bazuar né argumente teknike t& tilla si shpémdarja gjeografike e njésive
gjeneruese dhe atyre konsumatore siguruese t& FCR, pér garantimin e sigurisé operacionale.
Siguruesit ¢ FCR duhet t8 sigurojné & monitorimi i aktivizimit t& FCR pér njésité e tyre,
&shté i mundéshém.
Cdo njési siguruese ¢ FCR, mund t& lidhet vetém me njé OST, pra mund t’i shérbejé vetém
njé OST-je.
OST do t& implementojé nj& proces parakualifikimi t& FCR, pér t& vlerésuar pérmbushjen e
kérkesave teknike dhe disponueshméring e siguruesve potencialé t& FCR. Ky proces duhet t&
pérfshijé t& paktén njé rivlerésim né rast t& ndryshimit t& kérkesave apo pajisjeve dhe njé
rivlerésim periodik brenda kuadrit kohor t& paktén pesé vjet.
OST do t& sigurojé q& aktivizimi i saj i FCR &shté n& pérputhje me kérkesat ¢ zonds sinkrone.
OST do t& monitorojé kontributin e saj né procesin FCP dhe aktivizimin e rezervés FCR,
duke respektuar detyrimin e saj né lidhje me FCR pér ¢do njési apo grup t& sigurimit t& FCR.
Cdo sigurues i rezervés FCR duhet t& vendosé né dispozicion t& OST-sé¢ t& paktén
informacionin e méposhtém:
a) statusin me stampim kohe, q& tregon nése FCR &shté n& puné ose jo (on / off),
b) t& dhénat (me stampim kohe) t& fuqisé aktive, t& nevojshme pér t& verifikuar aktivizimin
e FCR. Ké&to t& dhéna do t& pérfshijng, por nuk limitohen, né regjistrimin e fuqisé aktive
& gastit;
¢) 1&shimin (droop) t& aparatit drejtues pér modulet gjeneruese t& tipit “me pikélidhje nég
shpémdarje dhe /ose t& lidhur né transmetim”.

Me kérkesé t& OST-sé, ¢do sigurues i FCR duhet ta b&jé kété informacion t& disponueshém
né kohé reale me njé& rezolucion kohor prej t& paktén 10 sekonda.

Me kérkesé t& OST-sé&, ¢do sigurues i FCR duhet t& b&jé disponibél t& dhénat pér instalimet
teknike, t& cilat jang pjesé e t& nj&jtés njési siguruese t& FCR, né rast sé& &shté e nevojshme pér
verifikimin e qarté t& aktivizimit t& FCR.

Neni 167. Sigurimi i Kapacitetit FCR

1.

2.

OST do t& sigurojé disponueshméring e t& paktén detyrimit t& saj pér FCR, né pérputhje me
Nenin 165(4), dhe 172.
OST-t8 e Zonés Sinkrone do t& pércaktojé t& paktén njé heré né vit madhésing e Faktorit K
(K-Factor) duke marré parasysh faktorét, pérfshiré por jo kufizuar né:
a) Kapacitetin e rezervés FCR, pjestuar me devijimin maksimal t& frekuencés né gjendje t&
géndrueshme;
b) auto-kontrollin ¢ gjenerimit; dhe
¢) veté-rregullimin e ngarkesés duke marré parasysh kontributin né pérputhje me kodin e
lidhjes s& ngarkesés.
Ndarja e Faktorit K, do t& bazohet né&:
a) Detyrimin fillestar t& OST-s& pér FCR, pjestuar me kapacitetin FCR t& zoné&s sinkrone;
b) Sasia e kapacitetit FCR t& siguruar nga njésité ose grupet me piké lidhje brenda zonés
LFC.
Siguruesi i FCR duhet t& garantojé disponueshméringé e vazhdueshme t& FCR, me
pérjashtim t& ndonjé ndérprerje t& detyruar t& njésisé ofruese t& FCR, gjaté periudhés kohore
né t& cilén ai 8shté i detyruar t& japé rezervén FCR.
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Cdo sigurues i FCR duhet t8 informojé OST-né pa vonesé, né lidhje me ¢do ndryshim né
disponueshméring aktuale t& ofrimit t& FCR apo t& njé pjese t& saj
5. OST do t& sigurojé, ose do t& kérkojé nga ofruesit e saj t& FCR pér tu siguruar q& humbja e
njé njésie siguruese t& FCR nuk rrezikon siguring e punés sé sistemit, duke béré:
a) Shpérndarjen e FCR né ményré t& tillé q& njésia mé ¢ madhe siguruese ¢ FCR t& mos
kaloj& 5% t& kapacitetit FCR t& kérkuar pér Zonén Sinkrone; dhe
b) Zévendésimin e njésisé siguruese t& FCR g8 &shté béré e padisponueshme pér shkak t&
njé ndérprerje t& detyruar, sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur teknikisht dhe sipas kushteve
q& do t& pércaktohen nga OST.
6. Njé njési ose grup siguruese e rezervés FCR:
a) me njé rezervuar t& energjisé qé nuk e kufizon aftésing siguruese t& FCR, do t& aktivizojé
FCR-né e saj pér aq kohé& sa vazhdon devijimi i frekuencés;
b) me njé rezervuar t& energjisé q& kufizon aftésing siguruese t& FCR, duhet t& aktivizojé
FCR-né ¢ saj pér aq koh& sa vazhdon devijimi i frekuencés, nése rezerva ¢ saj e
energjisé nuk shteron.

Njé njési siguruese ¢ FCR me njé rezervuar t& energjisé q& kufizon aftésiné siguruese t& FCR,
duhet t& jeté né gjendje pér t& aktivizuar plotésisht FCR-né e saj né ményré t& vazhdueshme,
pér njé periudhé kohore prej jo mé pak s& 30 minuta, dhe duhet t& marré masat e duhura pér
& siguruar rimék&mbjen e rezervuarit t& energjisé, sa mé shpejt q& t& jeté ¢ mundur, por jo mé
voné sé brenda 2 oréve.

Neni 168. Dimensionimi i FRR

1. Rregullat ¢ dimensionimit t& FRR pérfshijné t& paktén kérkesat e mé&poshtme:

a) OST do t& pércaktojé kapacitetin ¢ kérkuar FRR pér bllokun e saj LFC, bazuar né t&
dhénat historike t& njépasnjéshme q& pérfshijné vlerat historike t& disbalancimit t&
bllokut LFC. Periudha e konsideruar me kéto t& dhéna do t& jeté pérfagésuese dhe
pérfshin t& paktén njé vit t& ploté duke pérfunduar jo mé herét sé 6 muaj para llogaritjes;

b) OST do t& pércaktojé e kapacitetin FRR n& ményré té tillg q& t& jeté i mjaftueshém pér t&
respektuar parametrat target t& devijimit ACE, pér periudhén ¢ konsideruar historike t&
kohés bazuar s& paku n& njé metodologji probabilistike. N& ké&té metodologji, kufizimet
lidhur me marréveshjet ¢ mundshme pér ndarjen apo shkémbimin e rezervave, pér
shkak t& shkeljeve t& mundshme t&8 sigurisé operative dhe kérkesave 18
disponueshmérisé s&¢ FRR, do t& merren parasysh;

¢) OST do t& pércaktojé raportin ndérmjet kapacitetit & aktivizohet né ményré automatike
aFRR, kapacitetit q& aktivizohet n& ményré manuale mFRR, kohén e aktivizimit t& ploté
t& aFRR, kohén e aktivizimit t& ploté t&8 mFRR; n& ményré t8 tillé q& kérkesa (b) t&
mund t& pérmbushet. Pér ké&té, koha e aktivizimit t& ploté t& aFRR dhe koha e
aktivizimit t& ploté t& mFRR, duhet q& mé& s& shumti t& jeté sa koha pér rivendosjen e
frekuencés.

d) OST do t& pércaktojé madhésing e incidentit dimensionues, i cili pérfagéson disbalancén
mé t& madhe & mund t& rezultojé nga njé ndryshim i menjéhershém i fuqisé aktive t&
njé moduli t& vetém gjenerimi, nga njé objekt i vetém konsumi, nga njé interkonektor
HVDC ose nga stakimi i njé linje AC brenda bllokut LFC.

e) OST do t& pércaktojé kapacitetin pozitiv t& FRR, t& tillé q& t& mos jeté mé i vogél s&
incidenti dimensionues pozitiv i bllokut LFC; dhe kapacitetin negativ t& FRR, t& tillg q&
t& mos jeté mé i vogél s& incidenti dimensionues negativ i bllokut LFC;
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f) OST do t& pércaktojé e kapacitetin FRR dhe kufizimet ¢ mundshme gjeografike pér
shpémdarjen e tij brenda bllokut LFC, dhe kufizimet ¢ mundshme gjeografike pér
ndonjé shkémbim ose ndarje t& rezervave me blloge t& tjera LFC, duke respektuar
plotésimin e kérkesave t8 sigurisé operacionale;

g) OST do t& sigurojé q& kapaciteti pozitiv/negativ FRR ose njé kombinim i kapacitetit FRR
dhe RR &shté i mjaftueshém pér t& mbuluar disbalancat pozitive/negative t& bllokut
LFC, né t& paktén 99% t& koh&s bazuar né& t& dhénat historike si¢ pércaktohet né pikén
(a);

h) OST do t& lejohet pér t& reduktuar kapacitetin pozitiv/negativ FRR t& bllokut LFC, qé&
rezultojné nga procesi i dimensionimit t& FRR, duke konkluduar njé Marréveshje pér
ndarjen ¢ FRR me blloge t8 tjera LFC, né pérputhje me dispozitat ¢ Nenit nga 172 deri
180 t& kétij Kodi. Reduktimi i kapacitetit pozitiv/negativ FRR t& bllokut LFC &shté:

i. 1 limituar n& diferencén, nése &shté pozitive, ndérmjet madhé&sisé s& incidentit
dimensionues pozitiv/negativ dhe kapacitetit FRR g8 kérkohet pér t& mbuluar
disbalancat pozitive/negative t& bllokut LFC n& 99% t& kohés bazuar né t& dhénat
historike, e pércaktuar né (a ); dhe

ii. asnjéheré nuk duhet t& kalojé 30% t8 madhé&sisé s& incidentit dimensionues
pozitiv/negativ.

2. Kur blloku LFC do t& pérb&het nga mé& shumé sé& njé OST, atéheré OST-t& e bllokut do t&
pércaktojé né Marréveshjen Operacionale shpémdarjen specifike t& pérgjegjésive midis OST-
ve t& zonave LFC pér zbatimin e detyrimeve t& pércaktuara né pikén e mésipérme.

Neni 169. Kérkesat Teknike Minimale té¢ FRR

1. Kérkesat teknike minimale t& FRR do t& jen&:

a) ¢do njési ose grup i sigurimit t& FRR do t& jeté i lidhur vetém me njé OST lidhése t&
rezervés;

b) njé njési ose grup i sigurimit t& FRR do t& aktivizojé rezervén FRR né bazé t& setpoint-it
t& marré nga OST instruktuese e rezervés;

¢) OST instruktuese do t& jeté OST lidhése e rezervés, ose OST q& do t& pércaktohet né
Marréveshjen e shkémbimit t& rezervés ndérmjet OST-ve, né pérputhje me dispozitat e
Nenit 174;

d) nj& njési ose grup i sigurimit t& FRR, pér rezervén automatike aFRR do t& keté njé
vonesé t& aktivizimit automatik té rezervés jo mé shumé sé 30 sekonda;

e) ofruesi i FRR do t& sigurojé q& monitorimi i aktivizimit t& FRR pér ¢do njési &shté i
mundur. Pér két& siguruesi i FRR duhet t& jeté né gjendje t& furnizojé OST-né lidhése
me matjet n& kohé reale né pikén e lidhjes apo né& njé piké tjetér t& rakorduar me OST-
né lidhése, per:

i.  skedulimin e prodhimit t& fuqisé aktive, me stampim kohe,
ii.  fuqing aktive t& gastit, me stampim kohe.

f) njé njési ose grup i sigurimit t& FRR, pér rezervén automatike/manuale duhet t& jeté ng
gjendje t& aktivizojé komplet rezervén brenda koh&s s& ploté t& aktivizimit
automatik/manual t& FRR;

g) siguruesi i FRR duhet t8 pérmbushé kérkesat e disponueshmérisé t& rezervés FRR.

2. OST-ja lidhése e rezervés, pércakton kérkesat teknike pér lidhjen e njésisé ose grupit t&
sigurimit t& FRR, pér t& siguruar s& ofrimi i FRR &shté i mundur t& b&het né njé ményrs t&
rregullt dhe t& sigurté.
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3. OST do t& zbatojé njé parakualifikim t& FRR pér t& vlerésuar
pérmbushjen ¢ kérkesave teknike minimale sipas pikés (1), kérkesat e disponueshmérisé t&
FRR dhe kérkesat e lidhjes sipas pikés (2), nga njésité ose grupet ¢ mundshme t& sigurimit t&
FRR. Ky proces duhet t& pérfshijé t& paktén njé rivlerésim né rast ndryshimi t& kérkesave apo
pajisjeve dhe njé rivlerésim periodik brenda kuadrit kohor t& paktén pesé vjet.

4. Cdo furnizues i FRR duhet t&:

a) t& sigurojé q& njésia ose grupi i tij i sigurimit t& FRR plotéson kérkesat teknike minimale,
kushtet ¢ disponueshmérisé dhe kérkesat e lidhjes sipas pikave t& mésipérme;

b) t& informojé OST-né, pa vonesa t& panevojshme, pér ndonjé reduktim t&
disponueshmérisé aktuale t& ofrimit t& rezervés nga njésia apo grupi i tij FRR.

5. OST do t& sigurohet qé furnizuesit e saj t8 FRR, monitorohen lidhur me plotésimin e
kérkesave teknike minimale, kérkesave t& disponueshmérisé dhe té& lidhjes sé FRR.

Neni 170. Dimensionimi i RR

1. Rregullat ¢ dimensionimit t& RR do t& pérfshijé t& paktén kérkesat e méposhtme:

a) Kapacitet i mjaftueshém pozitiv/negative t& RR pér t& rivendosur sasiné e kérkuar t&¢ FRR
positive/negative;

b) Kapacitet i mjaftueshém RR, nése merret parasysh pér dimensionimin e kapacitetit FRR
pér respektimin e kualitetit target t& ACE, pér periudhén e konsideruar t& kohé&s, bazuar
né konsideratat teorike; dhe

¢) Respektimi i sigurisé operacionale brenda bllokut LFC pér t& pércaktuar kapacitetin RR.

2. OST do t& lejohet pér t& reduktuar kapacitetin pozitiv/negativ RR t& bllokut LFC, q&
rezultojné nga procesi i dimensionimit t& RR, duke konkluduar njé¢ Marréveshje pér
ndarjen ¢ RR me blloge t& tjera LFC, n& pérputhje me dispozitat ¢ Nenit nga 171 deri 180.
Reduktimi i kapacitetit pozitiv/negativ RR t& bllokut LFC do t& limitohet né&:

a) né ményré & t& garantojé s& ai ende mund t& pérmbushé objektivat e cilésisé s ACE-sé
tij;

b) n& ményré q& t& garantojé s& siguria operacionale nuk rrezikohet; dhe

¢) né ményré q& t& sigurojé s& reduktimi i kapacitetit pozitiv/negativ RR nuk duhet t&
tejkalojé asnjéheré kapacitetin ¢ mbetur RR pozitiv/negative t& bllokut LFC.

3. Kur blloku LFC do t& pérbéhet nga mé& shumé sé& njé OST, atéheré OST-t& e bllokut do t&
pércaktojé né Marréveshjen Operacionale shpémdarjen specifike t& pérgjegjésive midis
OST-ve t& zonave LFC pér zbatimin e detyrimeve t8 pércaktuara né pikén ¢ mésipérme.

Neni 171. Kérkesat Teknike Minimale té¢ RR.

1. Kérkesat teknike minimale pér nj&sité ose grupet e sigurimit t& RR do t8 jen&:

a) ¢do njési ose grup i sigurimit t& RR do t& jet& i lidhur vetém me njé OST lidhése t&
rezervés;

b) njé njési ose grup i sigurimit t& FRR do t& aktivizojé rezervén RR né bazé t& setpoint-it t&
marré nga OST instruktuese e rezervés;

¢) OST instruktuese do t& jeté OST lidhése e rezervés, ose OST q& do t& pércaktohet né
Marréveshjen e shkémbimit t& rezervés ndérmjet OST-ve, né& pérputhje me dispozitat e
Nenit 174;

d) njé& njési ose grup i sigurimit t& RR, duhet t& aktivizojé komplet rezervén e tij brenda
kohés s& aktivizimit t8 pércaktuar nga OST instruktuese;

e) njé njési ose grup i sigurimit t& RR, duhet t& de-aktivizojé rezervén RR sipas setpoint-it
t& marré nga OST instruktuese;
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f) ofruesi i RR do t& sigurojé & monitorimi i aktivizimit t& RR pér ¢do njési &shté i
mundur. Pér kété siguruesi i RR duhet t& jeté né gjendje t8 fumizojé OST-né lidhése me
matjet né kohé reale né pikén e lidhjes apo né njé piké tjetér t& rakorduar me OST-né

lidh&se, pér:
i.  skedulimin e prodhimit t& fuqisé aktive, me stampim kohe,
ii.  fuqing aktive t& gastit, me stampim kohe.

g) siguruesi i RR duhet t8 pérmbushé kérkesat e disponueshmérisé t& rezervés RR.

2. OST-ja lidhése e rezervés, pércakton kérkesat teknike pér lidhjen e njésisé ose grupit t&
sigurimit t& RR, pér t& siguruar s& ofrimi i RR &shté i mundur t& b&het né njé ményré t&
rregullt dhe t& sigurté.

3. OST do t& zbatojé njé proces parakualifikimi t& RR pér t& vlerésuar pé&rmbushjen e
kérkesave teknike dhe t& disponueshmérisé t& RR, nga njésité ose grupet ¢ mundshme t&
sigurimit t& RR. Ky proces duhet t& pé&rfshijé t& paktén njé rivlerésim né rast ndryshimi t&
kérkesave apo pajisjeve dhe njé rivlerésim periodik brenda kuadrit kohor t& paktén pesé
vjet.

4. Cdo furnizues i RR duhet t&:

a) t& sigurojé q& njésia ose grupi i tij i sigurimit t& RR plotéson kérkesat teknike minimale
dhe kushtet e disponueshmérisé t& RR; dhe

b) t& informojé OST-né, pa vonesa t& panevojshme, pér ndonjé reduktim t&
disponueshmérisé aktuale t& ofrimit t& rezervés nga njésia apo grupi i tij RR.

5. OST do t& sigurohet q& furnizuesit ¢ saj t& RR, monitorohen lidhur me plotésimin e
kérkesave teknike minimale, kérkesave t& disponueshmérisé dhe t& lidhjes sé RR.

Neni 172. Shkémbimi i FCR brenda njé zone sinkrone

1. Shkémbimi i FCR brenda njé zone sinkrone &shté i lejuar né pajtim me dispozitat dhe
kufizimet e kétij neni. Shkémbimi i FCR mbéshtetet né transferimin e obligimit t& FCR t&
OST-s& marrése t& rezervés, né OST-né dhénsse (lidhése) t& rezervés, pér kapacitetin e
konsideruar FCR.

2. OST-t& e pérfshirja né shkémbimin ¢ FCR brenda njé zone sinkrone duhet t& sigurojné q& té
respektojné kufijté dhe kérkesat pér shkémbimin e FCR brenda zonés sinkrone sig
pércaktohet né tabelén e m&poshtme:

Zona Sinkrone Shkémbimi 1 FCR lejohet | Limitet pér shkémbimin e FCR
ndérmjet:

- OST-t8 e bllokut LFC do té& sigurohen qé t& paktén 30% e
totalit t& kombinuar t& detyrimit t& tyre fillestar pér FCR, sipas
Nenit 165(1), éshté siguruar fizikisht brenda bllokut LFC; dhe

- Sasia e kapacitetit FCR, e vendosur fizikisht né njé bllok
OST-ve t& bllogeve LFC LFC, si rezultat 1 shkémbimit t&¢ FCR me blloge té tjera LFC,
fginje do té kufizohet maksimalisht né:

Zona Sinkrone e
Evropés

Kontinentale ) _ ) )
o 30% té totalit t& kombinuara t& detyrimeve fillestare té

FCR, sipas Nenit 165(1), t& OST-ve té bllokut LFC né t&
cilat kapaciteti FCR éshté i lidhur fizikisht; dhe

o 100 MW t& kapacitetit FCR.
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- OST-té¢ q& pérbéné njé bllok LFC do t& pércaktojné né

Marréveshjen Operacionale  kufijté e brendshém pér

shkémbimin e FCR midis zonave LFC t& bllokut né ményré

qé:

OST-ve né t njéjtinbllok | © Té shmangin kongjestionin ¢ brendshém né rastin e
LFC aktivizimit té FCR;

o Té& sigurojné njé shpérndarje t& kapacitetit FCR né rastin e
ndarjes sé rrjetit; dhe

o Té& shmangin cénimin e stabilitetit t& procesit FCP dhe t&
Sigurisé Operacionale.

3. Né rast t& shkémbimit t& FCR, OST-ja lidhése e rezervés dhe OST-ja marrése e rezervés do t&
kryejné njé proces njoftimi, sipas Nenit 162.

4. Cdo OST, lidhése e rezervés, ,marrése ose ¢ ndikuar, e pérfshiré né shkémbimin ¢ FCR, ka t&
drejté t& refuzojé shkémbimin e FCR né rast s& shk&mbimi do t& rezultoj& né shkelje t& limiteve t&
Sigurisé Operative kur aktivizohet shkémbimi i kapaciteteve FCR.

5.Cdo OST e prekur, duhet t& verifikojé q& kapaciteti marxhinal i besueshmérisé sé tij, &shté i
mjaftueshém pér t& akomoduar flukset q& rezultojné nga aktivizimi i kapaciteteve FCR, subjekt i
shkémbimit t& FCR.

6.0ST lidhése e rezervés &shté pérgjegjése pér kérkesat sipas Nenit 166 dhe 167 né lidhje me
kapacitetin FCR subjekt i shkémbimit t& FCR.

7.Njésia ose grupi i sigurimit t& FCR &shté pérgjegjése pér aktivizimin e FCR, vetém pérkundrejt
OST-s& lidhé&se t& rezervés sé saj.

8. OST-t& ¢ pérfshira do t& sigurojné q& shkémbimi i FCR nuk pengon asnjé OST pér t&
pérmbushur kérkesat e rezervés sipas dispozitave t8 Nenit 167.

Neni 173. Ndarja e FCR brenda njé zone sinkrone

a. [shté e ndaluar pér njé OST pér t& kryer ndarjen ¢ FCR me OST-té e tjera t& Zongs sé saj
Sinkrone né ményré gé t& pérmbushé detyrimin e vet t& FCR dhe pér t& reduktuar shumén
totale t& FCR t& Zoné&s Sinkrone si¢ pércaktohet né pérputhje me Nenin 165(1).

Neni 174. Kérkesa té Pérgjithéshme pér Shkémbimin e FRR dhe RR brenda njé zone
sinkrone

1. T& gjitha OST-t8 ¢ Zonés Sinkrone do t& pércaktojné né Marréveshjen Operacionale, rolet
dhe pérgjegjésité e OST-sé, lidh&se t& rezervés, marrése t& rezervés, dhe OST-ve t& ndikuara
pér shkémbimin e FRR dhe / ose RR.

2. Né rast t& shkémbimit t& FRR / RR, OST-ja lidhé&se e rezervés dhe OST-ja marrése e rezervés
do t& kryejné njé proces t& njoftimit, sipas Nenit 162.

3. OST-ja lidhése ¢ rezervés dhe OST-ja marrése e rezervés, t& pérfshiré né shkémbimin e FRR
/ RR do t& pércaktojné né Marréveshjen ¢ Shkémbimit t&8 FRR ose RR, rolet dhe pérgjegjésité
e tyre, duke pérfshiré por jo kufizuar ng:

a) Pérgjegjésing e OST-sé instruktuese t& rezervés pér kapacitetin subjekt t& shkémbimit t&
FRR /RR;

b) Sasiné e kapacitetit FRR / RR subjekt t& shkémbimit t&§ FRR / RR;

¢) Zbatimin e procesit t& aktivizimit ndérkufitar t&€ FRR / RR sipas Nenit 159 dhe 160;
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4.

d) Kérkesat teknike minimale né& lidhje me procesin e aktivizimit ndérkufitar t& FRR / RR,
ku OST-ja lidhé&se e rezervés nuk &shté OST-ja instruktuese e rezervés;

¢) zbatimin e parakualifikimit t& kapacitetit FRR / RR subjekt t& shkémbimit t& FRR / RR,
sipas Nenit 169(3) dhe 171(3);

f) pérgjegjésingé pér t& monitorvar pérmbushjen e kérkesave teknike dhe &
disponueshmérisé pér kapacitetin FRR / RR subjekt t& shkémbimit t& FRR / RR, sipas
Nenit 169(5) dhe 171(5); dhe

g) Procedurat pér t& siguruar g8 shkémbimi i FRR / RR nuk g¢on n& shkeljen e kufijve t&
sigurisé operative.

Cdo OST, lidhése e rezervés, marrése ¢ rezervés ose OST e ndikuar, t& pérfshiré né
shkémbimin ¢ FRR / RR, ka t& drejté t8 refuzojé shkémbimin ¢ FRR / RR né rast sé
shkémbimi do t& ¢ojé né shkeljen e kufijve t& sigurisé operacionale, kur aktivizohet kapaciteti
subjekt i shkémbimit t&¢ FRR / RR.

OST-t8 e pérfshira do t& sigurojné qé shkémbimi i FRR / RR nuk e ndalon asnjé OST nga
pérmbushja kérkesave t& rezervés sipas rregullave t& dimensionimit t& FRR ose RR.

T& gjitha OST-t& e njé blloku LFC do t& pércaktojné né Marréveshjen Operacionale t& bllokut
LFC, rolet e tyre dhe pérgjegjésité si OST lidhése e rezervés, marrése e rezervés ose OST e
ndikuar, pér shkémbimin e FRR dhe/ose RR me OST-t& e bllogeve t& tjera LFC.

Neni 175. Kérkesa té Pérgjithéshme pér Ndarjen e FRR dhe RR brenda njé zone sinkrone

1.

T& gjitha OST-t& e Zonds Sinkrone do t& pércaktojné né Marréveshjen Operacionale, rolet
dhe pérgjegjésité e OST-sé, lidh&se t& rezervés, marrése té rezervés, dhe OST-ve t& ndikuara
pér ndarjen ¢ FRR dhe / ose RR.
Né rast t& ndarjes t8 FRR / RR, OST-ja kontrolluese e aftésisé siguruese t& rezervés dhe OST-
ja kontrolluese e aftésisé marrése t& rezervés do t& kryejné njé proces t& njoftimit, sipas Nenit
162.
OST-ja kontrolluese e aftésisé marrése dhe OST-ja kontrolluese e aftésisé siguruese té
pérfshiré né ndarjen e FRR / RR do t& pércaktojné né Marréveshjen ¢ Ndarjes t&8 FRR ose RR,
rolet dhe pérgjegjésité e tyre, duke pérfshiré por jo kufizuar né:
a) Sasiné e kapacitetit FRR / RR subjekt t& ndarjes sé FRR / RR;
b) Zbatimin e procesit t& aktivizimit ndérkufitar t&¢ FRR / RR sipas Nenit 159 dhe 160;
¢) Procedurat pér t& siguruar & aktivizimi i kapacitetit, subjekt i ndarjes s& FRR/RR nuk
¢on né shkeljen e kufijve t& sigurisé operative.
Cdo OST, kontrolluese ¢ aftésisé siguruese t& rezervés, kontrolluese ¢ aftésisé marrése té
rezervés ose OST e ndikuar, t& pérfshiré né ndarjen ¢ FRR / RR, ka t& drejté t& refuzojé
ndarjen ¢ FRR / RR né rast s& ndarja do t8 ¢ojé n& shkeljen e kufijve t& sigurisé operacionale,
kur aktivizohet kapaciteti subjekt i ndarjes s FRR / RR.
N& rast t& ndarjes s& FRR / RR, OST-ja kontrolluese ¢ aftésisé siguruese do t& b&jé disponibél
pér OST-né kontrolluese t8 aftésisé marrése, pjesé t& kapacitetit t& vet FRR / RR e nevojshme
pér t8 pérmbushur kérkesat ¢ veta t& rezervés pér FRR dhe/ose RR g8 rezultojné nga rregullat
e dimensionimit t& FRR / RR sipas Nenit 168 dhe 170. OST-ja kontrolluese ¢ aftésisé
siguruese mund t& jeté:
a) OST instruktuese e rezervés pér kapacitetin FRR / RR, subjekt i ndarjes s& FRR / RR;
ose
b) OST-ja & ka akses n& kapacitetin ¢ saj FRR / RR subjekt i ndarjes s¢ FRR / RR
népérmjet implementimit t& njé procesi t& aktivizimit ndérkufitar t& FRR / RR si pjesé e
njé Marréveshje Shkémbimi t&8 FRR / RR.
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OST-ja kontrolluese ¢ aftésisé siguruese do t& mbetet pérgjegjése pér tu pérballuar me
incidentet dhe disbalancat né rast sé kapaciteti FRR / RR subjekt i ndarjes s&¢ FRR / RR nuk
&shté disponibél pér shkak t&:
a) kufizimeve pér restaurimin e frekuencés ose shkémbimit t& fuqisé z&vendésuese, e lidhur
me siguring operacionale;
b) pérdorimit t& pjesshém ose t& ploté t& kapacitetit FRR / RR nga OST-ja kontrolluese e
aftésisé siguruese t& rezervés.
OST-t¢ ¢ bllokut LFC do t& pércaktojné n& Marréveshjen Operacionale, rolet dhe
pérgjegjésité e tyre, si OST-ja kontrolluese e aftésisé siguruese, OST-ja kontrolluese e
aftésisé marrése dhe OST-t& e prekura, pér ndarjen ¢ FRR dhe RR me OST-t& ¢ bllogeve t&
tjera.

Neni 176. Shkémbimi i FRR brenda njé zone sinkrone

1.

Shkémbimi i FRR brenda zonés sinkrone &shté i lejuar né pajtim me dispozitat ¢ ké&tij neni
dhe t& Nenit 174. OST-t8 e pérfshira né shkémbimin ¢ FRR brenda zonés sinkrone do t&
sigurojné qé t& respektohen kérkesat dhe kufizimet si¢ definohet né tabelén e méposhtme:

Zona Sinkrone | Shkémbimi i FRR | Limitet pér shkémbimin ¢ FRR

lejohet ndérmjet:

OST-t8 e bllokut LFC do t& sigurohen qé& t& paktén 50%
e totalit t& kapacitetit t& tyre t& kombinuar FRR q&
rezulton nga rregullat ¢ dimensionimit, dhe para ¢do
reduktimi pér shkak t& ndarjes sé FRR sipas Nenit 168,
mbetet e vendosur brenda bllokut LFC.

OST-ve t& bllogeve
LFC fqinje

OST-t8 q& pérb&jné njé bllok LFC do t& pércaktojné né
Marréveshjen Operacionale kufijté ¢ brendshém pér

Zona Sinkrone shkémbimin e FRR midis zonave LFC té bllokut né

e Evropés
Kontinentale

ményré é:
. o Té shmangin kongjestionin ¢ brendshém pér shkak
OST-ve n& t& nj&tin t¢ aktivizimit t& kapacitetit FRR subjekt i
hilole JFC shkémbimit;
o Té& sigurojné njé shpérndarje t& njéjté t& kapacitetit
FRR né rastin e ndarjes sé rrjetit; dhe

o T& shmangin cénimin e stabilitetit t& procesit FRP
dhe t& Sigurisé Operacionale.

Neni 177. Ndarja e FRR brenda njé Zone Sinkrone

1.

Cdo OST ¢ bllokut LFC do t& kets t& drejté t& kryejé ndarjen ¢ FRR me blloge t8 tjera LFC,
brenda limiteve t& pércaktuara nga rregullat ¢ dimensionimit t& FRR né Nenin 168, duke
respektuar dispozitat ¢ Nenit 175.
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Neni 178. Shkémbimi i RR brenda njé Zone Sinkrone

1. Shkémbimi i RR brenda zonés sinkrone &shté i lejuar n& pajtim me dispozitat ¢ kétij neni dhe
t& Nenit 174. OST-t& ¢ pérfshira né shkémbimin e RR brenda zonés sinkrone do t& sigurojné
qé t& respektohen kérkesat dhe kufizimet pér shkémbimin ¢ RR si¢ definohet n& tabelén e
méposhtme:

Zona Sinkrone Shkémbimi i RR | Limitet pér shk&mbimin ¢ RR
lejohet ndérmjet:

OST-t& ¢ bllokut LFC do t& sigurohen g& t& paktén 50%
e totalit t& kapacitetit t8 tyre t8 kombinuar RR q&
rezulton nga rregullat ¢ dimensionimit, dhe para ¢do
reduktimi pér shkak t& ndarjes s& RR sipas Nenit 170,
mbetet e vendosur brenda bllokut LFC.

OST-ve t& bllogeve
LFC fqinje

OST-t8 q& pérbé&jné njé bllok LFC do t& pércaktojné né
Marréveshjen Operacionale kufijté e brendshém pér
shkémbimin e RR midis zonave LFC t& bllokut ng
ményré gé:

Zona Sinkrone
e Evropés

Kontinentale
o Té& shmangin konxhestionin ¢ brendshém pér shkak

OST-ve né & njéjtin té aktivizimit ¢ Kkapacitetit RR subjekt i
bllok LFC shkémbimit;

o Té& sigurojné njé shpérndarje t& nj&jté t& kapacitetit
RR né rastin e ndarjes sé rrjetit; dhe

o Té& shmangin cénimin e stabilitetit t& procesit RRP
dhe t& Sigurisé Operacionale.

Neni 179. Ndarja e RR brenda njé Zone Sinkrone

1. Cdo OST e bllokut LFC do t& keté t& drejté t& kryejé ndarjen ¢ RR me blloge t8 tjera LFC,
brenda limiteve t& pércaktuara nga rregullat e dimensionimit t& RR né Nenin 170, duke
respektuar dispozitat ¢ Nenit 175.

Neni 180. Procesi i Aktivizimit Ndérkufitar pér FRR dhe RR

1. Aktivizimi i kapacitetit ndérkufitar pér FRR dhe RR, ndérmjet OST-ve t& s& njéjtés zoné
sinkrone, &shté i lejuar né akordancé me dispozitat ¢ Nenit 159 dhe 160.

Neni 181. Procesi i kontrollit té kohés

1. Procesi i kontrollit t& kohé&s elektrike t& njé zone sinkrone do t& pérdoret pér t& siguruar qé
vlera mesatare e frekuencés sé sistemit &shté e barabarté me frekuencén nominale.
2. OST-t& e zonés sinkrone pércaktojné né Marréveshjen Operacionale metodologjing pér t&
korrigjuar devijimin kohés elektrike, q& do t& pérfshijé:
a) diapazonin kohor brenda t& cilit devijimi i koh&s elektrike do t& ruhet, me ang té
pérpjekjeve t& arsyeshme t& OST-ve;
b) rregullimet e setpoint-it t& frekuencés pér t8 kthyer devijimin e kohés elektrike né zero,
¢) rakordimin e pérbashkét t& veprime pér t& rritur ose ulur frekuencén mesatare t& sistemit
me ané té rezervave té fuqisé aktive.
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Kur &shté e aplikueshme, OST-t& ¢ zonds sinkrone caktojné njé OST, qé& do t&:
a) Monitorojé devijimet e kohés elektrike;

b) kalkulojé rregullimet setpoint-it t& frekuencés;

¢) koordinojé veprimet e procesit t& kontrollit t& kohés.

Neni 182. Njésité e Sigurimit té Rezervés té Lidhur me Rrjetin e OSSH-sé

1.

OST dhe OSSH do t& bashk&punojné duke béré pérpjekje t& arsyeshme pér t& lehtésuar dhe
pér t& mundésuar livrimin rezervave t& fuqisé aktive nga njésité ose grupet e sigurimit t&
rezervés t& lidhura né rrjetin e shpérndarjes.

OSSH lidhése e rezervés, do ta shqyrtojé kérkesén e njé njésie ose grupi t& sigurimit té
rezervés té lidhur né rrjetin ¢ saj t& shpémdarjes, brenda 2 muajve pas dhénies s& njoftimit
dhe t& gjithé informacionit t& kérkuar, duke pé&rfshiré:

a) nivelet e tensionit dhe pikat e kygjes t& njésive apo grupeve t& sigurimit t& rezervés;

b) llojin e rezervés sé fuqisé aktive;

¢) kapacitetin maksimal t8 rezervés qé jepet nga njésia apo grupi né secilén piké lidhése;

dhe

d) shkalla maksimale (shpejtésia) e ndryshimit t& fuqisé aktive pér njésing apo grupin e

sigurimit t& rezervés.

Gjaté parakualifikimit t& njésisé ose grupit t& sigurimit t& rezervés, dhe n& pérputhje me
legjislacionin né fuqi, OSSH ka t& drejté pér t& vendosur limite apo t& pérjashtojé livrimin e
rezervés sé fuqisé aktive t8 lidhur né rrjetin e saj t& shpémdarjes, né bashképunim me OST-né
dhe né ményré jo diskriminuese dhe transparente bazuar né argumente teknike t& tilla si
shpérndarja gjeografike e njésisé ose grupit t& sigurimit t& rezervés.

N& pérputhje me legjislacionin n& fuqi, OST do t& rakordojé me OSSH-né mbi procedurén
dhe metodologjiné pér shkémbimin e informacionit t& kérkuar né lidhje me parakualifikimin
dhe livrimin e rezervés sé fuqisé aktive.

Neni 183. Informacioni mbi Marréveshjen Operacionale

1.

OST do t& informojé ERE-n& dhe autoritetin pérkatés kombétar, pér pérmbajtjen e
Marréveshjes Operacionale t& Zonés Sinkrone t& saj, jo m& voné s& njé muaj para hyrjes né
fuqi t& Marréveshjes.

OST-t8 e bllokut LFC (kur blloku pérb&het nga mé shumé sé& njé OST) do t& njoftojné Entet
Rregullatore Pérkatése pér pérmbajtjen ¢ Marréveshjes Operacionale t& bllokut t& tyre LFC,
jo mé& voné sé nj& muaj para hyrjes né fuqi t& Marréveshjes.

Neni 184. Informacioni mbi Kualitetin e Frekuencés

1.

Kurdo ¢é& vlerat ¢ modifikuara jan& t& pércaktuara né pérputhje me Nenin 148(5), OST-t& e
Zonés Sinkrone duhet t’i b&jné disponib&l ENTSO-E pér publikim, jo m& voné se njé muaj
para hyrjes né fuqi, vlerat e miratuara t& parametrave t& méposhtém:

a) Parametrat e p&rcaktimit t& kualitetit t& frekuencés; dhe

b) Parametrat target t& kualitetit t& frekuencés.

2. Metodologjia ¢ pérdorur pér t& pércaktuar rrezikun e shterimit t& rezervés FCR, do t& b&het

disponibé&l n& ENTSO-E pér publikim, nga OST-t& ¢ Zoné&s Sinkrone, jo mé& voné s& tre muaj
para hyrjes né fuqi t& Marréveshjes Operacionale, ku kjo metodologji bén pjesé.
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3. Monitoruesi i Zonds Sinkrone do t’i b&jé disponibél ENTSO-E pér publikim, rezultatet e
procesit t& kriterit t& aplikimit, jo m& voné se tre muaj pas periudhés s& fundit t& matjes me
stampim kohe, dhe t& paktén katér heré né vit. Kéto rezultate duhet t& pérfshijné t& paktén:

a) vlerat e kriterit t& vler8simit t& cilésisé s& frekuencés, t& llogaritur pér Zonén Sinkrone
dhe pér ¢do bllok LFC brenda Zonés Sinkrone, né pérputhje me Nenin 149,

b) rezolucionin ¢ matjes, saktésing ¢ matjes dhe metodén e llogaritjes t& pércaktuar né
pérputhje me Nenin 150.

Neni 185. Informacioni mbi Strukturén e Kontrollit Fuqi-Frekuencé

1. OST-t& e Zonds Sinkrone do t& b&jné disponib&l né ENTSO-E, jo mé& voné sé& tre muaj para
hyrjes né fuqi t& Marréveshjes Operacionale, t& dhénat e m&poshtme:

a) t& dhéna mbi strukturén e procesit t& aktivizimit t& Zongs Sinkrone, duke pérfshiré t&
paktén informacionin mbi zonat e pércaktuar t& monitorimit, zonat LFC, blloget LFC
dhe OST-t8 ¢ tyre; dhe

b) informacion mbi strukturén e procesit t& pérgjegjésisé né Zonén Sinkrone, duke pérfshirg
t& paktén informacionin mbi proceset ¢ pércaktuara té renditura né Nenin 153.

2. OST-t& q& zbatojné njé proces t& netimit t& disbalancés duhet t& publikojé informacionin
lidhur me kété proces né pérputhje me legjislacionin kombétar. Ky informacion duhet t&
pérfshijé t8 paktén listén e OST-ve pjesémarrése dhe datén e fillimit t& procesit t& netimit t&
disbalancimit.

Neni 186. Informacioni mbi FCR

1. Ményra ¢ dimensionimit t& FCR n& pérputhje me Nenin 165, do t& béhet disponibél né
ENTSO-E pér publikim, nga OST-t8 ¢ Zonés Sinkrone, jo mé& voné s& njé muaj para zbatimit
18 saj.

2. Shuma totale kapacitetit FCR pér Zonén Sinkrone dhe ndarja ¢ kapacitetit FCR t& nevojshme
pér secilén OST, t& pércaktuara né pérputhje me Nenin 1635, si detyrimi fillestar i FCR, do t&
béhet disponibél né ENTSO-E pér publikim, nga OST-t&é e Zonés Sinkrone, jo mé& voné s& njé
muaj para zbatimit t& saj.

3. Karakteristikat e rezervés FCR t& pércaktuara né pérputhje me Nenin 166 dhe kérkesa shtesé
pér grupet e sigurimit t& FCR, do t& b&hen disponibél né¢ ENTSO-E pér publikim, nga OST-t&
e Zonés Sinkrone, jo mé& voné s& tre muaj para zbatimit t& tyre.

Neni 187. Informacioni mbi FRR

1. OST si bllok LFC, do t& b&jé disponibsl né ENTSO-E pér publikim, kérkesat e
disponueshmérisé t& FRR, kérkesat pér kontrollin e cilésisé dhe kérkesat teknike pér lidhjen
& péreaktuara né pérputhje me Nenin 169, jo mé voné sé tre muaj para zbatimit t& tyre.

2. OST sibllok LFC, do t& b&jé disponib&l né ENTSO-E pér publikim, rregullat ¢ dimensionimit
t& FRR t& pércaktuara pér bllokun ¢ saj, né pérputhje me Nenin 168, jo mé& voné s& tre muaj
para hyrjes né fuqi t&8 Marréveshjes Operacionale né t& cilén kéto rregulla jané t& pérfshira.

3. OST-t& ¢ Zonds Sinkrone do t& b&jné disponib&l n&¢ ENTSO-E pér publikim, njé perspektivé
& kapaciteteve FRR pér ¢do bllok LFC pér vitin ¢ ardhshém, jo m& voné s& data 30 Néntor t&
¢do viti.

4. OST-t& ¢ Zonés Sinkrone do t& b&jné disponib&l n& ENTSO-E pér publikim, kapacitetet
aktuale FRR t& ¢do blloku LFC pér tremujorin e kaluar, jo mé& voné s& 30 dit& pas pérfundimit
& tremujorit.
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Neni 188. Informacioni mbi RR

1.

OST si bllok LFC, q& operon procesin ¢ z&vendésimit t& rezervés, do t8 b&jé disponibél né
ENTSO-E pér publikim, kérkesat e disponueshmérisé t& RR dhe kérkesat teknike pér lidhjen
& péreaktuara né pérputhje me Nenin 171, jo mé& voné sé tre muaj para zbatimit t& tyre.
OST-t8 e Zonés Sinkrone do t& b&jné disponibél né¢ ENTSO-E pér publikim, njé perspektivé
t& kapaciteteve RR pér ¢do bllok LFC pér vitin ¢ ardhshém, jo mé& vong s& data 30 Néntor e
vitit korent.

OST-t8 ¢ Zonds Sinkrone do t& b&jné disponibél n& ENTSO-E pér publikim, kapacitetet
aktuale RR t& ¢do blloku LFC pér tremujorin e kaluar, jo mé& voné s& 30 dité pas pérfundimit
& tremujorit.

Neni 189. Informacioni mbi Ndarjen dhe Shkémbimin

1.

OST-t8 e Zonds Sinkrone do t& b&jné pérmbledhje vjetore t& marréveshjeve pér ndarjen e
FRR dhe pér ndarjen ¢ RR pér ¢do bllok LFC, n& dispozicion t& ENTSO-E, si pjesé e
materialit pér botim t& kérkuar nga Neni 187(3) dhe 188(2). Kéto pérmbledhje duhet t&
pérfshijé informacionin e méposhtém:
a) identitetin e bllogeve LFC ndérmjet t8 cilave ekziston njé marréveshje pér ndarjen e FRR
ose RR; dhe
b) reduktimin e realizuar t& FRR dhe RR pér ¢do marréveshjeje pér ndarjen e respektivisht
FRR ose RR.
OST-t8 e secilit vend do t& publikojné informacion mbi shkémbimin ¢ FCR, FRR dhe RR né
pérputhje me legjislacionin kombétar.
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KAPITULLI VII

KODI I OPERIMIT T§, TREGUT DHE RREGULLAT E MATJES

Neni 190. Bashképunimi midis OST dhe OT

1.

Pér kryerjen e funksioneve t& menaxhimit t& sistemit, pér nevoja t& Operatorit t& Sistemit t&
Transmetimit, Operatori i Tregut do t& pérgatisé dhe pércjellé informacionin pérkatés té
nevojshém pér Operatorin ¢ Sistemit t& Transmetimit.

Neni 191. Funksionimi dhe Operimi sipas Roleve né Modelin e Tregut

1.

N& pérputhje me ligjin nr.43/2015 “Pér Sektorin e Energjisé Elektrike” dhe Modelin ¢ Tregut
OST sh.a. funksionon si nj& shoqéri e pavarur shtetérore qé kryen kéto funksione:

2)
b)
o)
d)
)
0

Operimin ¢ Rrjetit t8 Transmetimit (pronésingé mbi rrjetin, mirémbajtjen dhe
zgjerimin),

Operimin ¢ Sistemit né pérputhje me kérkesat ¢ Direktivés 2009/72 / KE, duke
pérfshiré dispecerimin,

Ofrimin i sh&rbimit t& lidhjes pér t& gjithé pérdoruesit e sistemit t& lidhur me rrjetin e
transmetimit népérmjet procedurave jo-diskriminuese;

Pércaktimin e kushteve pér t'u béré Palé Pérgjegjése Balancimi dhe Ofrues i
Shérbimit t& Balancimit;

Zbatimin e proceseve t& Llogaritjes s& Koordinuar t& Kapaciteteve né pérputhje me
kérkesat né tregjet e organizuara;

Operimin e Tregut t& Balancimit me funksionet si vijon:

i.  Parashikimin dhe blerjen e shé&rbimeve ndihmése, t& ndara né energjing
balancuese dhe rezervat e balancimit, nga t& gjithé Ofruesit ¢ Shérbimeve
t& Balancimit né afatet kohore javore, né ditén n& avancé dhe né& kohg
reale me bazé tregun.

ii.  Ndémmarrjen ¢ veprimeve t& nevojshme balancuese, duke aktivizuar
rregullimin né rritje ose n& ulje (kapacitetet) nga rezervat balancuese t&
prokuruara dhe / ose rezervat shtesé balancuese t& ofertimit né treg pér
balancimin e energjisé.

iii.  Te blejé energji pér humbjet né transmetim né ditén ne avance né treg t&
organizuar. Pér periudhén kalimtare para aktivizimit t& Tregut t& Dités ne
Avance, OST sh.a. mund t& aplikojé edhe procedura t& prokurimit javor.

iv.  T& marré kompensim pér shérbimet e tij balancuese, duke siguruar
asnjandsiné financiare n& baza mujore, népérmjet shlyerjes s&
disbalancave bazuar né njé mekanizém t& shlyerjes sé disbalancave, duke
siguruar stimujt ¢ duhur pér pjesémarrésit e tregut qé t& jené t& balancuar
né kohé reale dhe aférsisht n& kohé reale. Mekanizmat ¢ ¢gmimeve t&
disbalancave pasqyrojné devijimet ndérmjet prodhimit, energjisé q&
tregtohet dhe konsumin e t& gjitha Paléve Pérgjegjése t& Balanacimit dhe
t& ¢do Pale Pérgjegjése Balancimi, mekanizém i cili bazohet né njé
sistem t& gmimit t& vetém i cili penalizon devijimet né t& dy drejtimet.

v. T8 menaxhojé mbledhjen ¢ t& dhénave t& matjes t& matura pér t& kryer
njé menaxhim efikas t& disbalancave t& energjisé dhe shlyerjes.
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vi.  Cmimi i disbalancave t& energjisé do t& vendoset né bazé t& kostos reale
pér OST sh.a. pér t& balancuar sistemin pér periudhén e dhéné g8 mbulon
rezervat ¢ balancimit dhe energjiné dhe ¢mimi i disbalancave q& do t&
paguhet nga Palét Pérgjegjése pér Balancimin do t& bazohet né kéts
¢mim. Tarifat, termat dhe kushtet ¢ aksesit n& sistemin e transmetimit do
& rregullohen nga ERE-ja.

Neni 192. Detyrimet e Pjesémarrésve té Tregut kundrejt OST dhe OT

1.

N& pérputhje me Modelin ¢ Tregut, Rregullat ¢ Tregut dhe
Kodet, pérveg detyrimeve t& pércaktuara né licencat pérkatése dhe/apo rregulla t& tjera ¢do
pjesémarrés i tregut ka detyrim si vijon:
a) Té& paraqesin pér OST dhe Operatorin ¢ Tregut informacionin ¢ kérkuar né pérputhje me
kéts Kod dhe me Rregullat ¢ Tregut né fuqi;

Neni 193. Rregullat e Matjes

1.

Rregullat pér matjen e energjisé elektrike pércaktojné t& drejtat dhe pérgjegjésité ¢ OST dhe
t& gjithé pérdoruesve t& sistemit t& transmetimit dhe pjesémarrésit né tregun e energjisé, me
qéllim:

a) Matjen e t& gjithé flukseve hyrése / dalése t& energjisé elektrike né rrjet,

b) Leximet e matésave, dhe marrjen e t& dhénave nga matésat ¢ energjisé elektrike;

¢) Pérpunimi i t& dhénave dhe shpémdarja pér shlyerjet né tregun e energjisé.

Rregullat pércaktojné kérkesat teknike pér transformatorét, matésat e energjisé elektrike dhe
pajisjet ndihmése né t& gjitha pikat e lidhjes me sistemin e transmetimit ose interkoneksionit,
si dhe t& péreaktojé t& gjitha t& dhénat e nevojshme g8 kané t& b&jné me njé piké t& vecants
matje.

Operatori i Sistemit t& Transmetimit 8shté pérgjegjés pér veprimtaring matése dhe shérbimin
e leximit t& matésve né rrjet né pérputhje me ndarjen e pronésisé s& Operatorit t& Sistemit t&
Transmetimit sikurse &shté pércaktuar me ligj.

Dispozitat e kétyre rregullave zbatohen pér pikat matése né t& gjitha vendet e ofrimit t&
energjisé elektrike n& objektet e transmetimit t& OST, apo né objektet ¢ Sistemit t&
Transmetimit t& pérdoruesve té lidhur direkt, d.m.th t& ndérlidhur me sistemin e transmetimit.
Dispozitat e kétyre rregullave zbatohen edhe pér pikat matése né 400/220 kV, 400/110 kV
dhe traktet e transformatoréve 220/110 kV, né anén ¢ tensionit t& mesém brenda rrjetit t&
transmetimit.

Energjia elektrike ¢ hedhur né rrjet ose ¢ furnizuar t& klientét fundoré matet népérmjet
pajisjeve matése, né pérputhje me parashikimet ¢ Kodeve t& Rrjetit dhe Kodin ¢ Matjes, si
dhe né legjislacionin né fuqi pér metrologjing.

OST duhet t& marré masa q& matési dhe/ose sistemi matés duhet t& jend né pérputhje me
kérkesat e ligjit nr. 43/2015 “Pér Sektorin e Energjisé”, Nenin 76, pika 3 né lidhje me vulén,
vulosjen dhe klasén e saktésisé.
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Neni 194. Instalimi i njé piké matje

1. Nése t& gjitha parakushtet teknike jan& p&rmbushur, pika matése vendoset né pikén e
livrimit/ofrimit t& tensionit.

2. Aty ku pika e livrimit dhe pika e matjes nuk jané né& t& nj&jtin nivel tensioni, ose né qofté se
ata jané né t& njéjtin nivel tensioni, por ata jan& larg nga njéri-tjetri aq sa humbjet ¢ energjisé
né mes tyre nuk mund t& neglizhohen, &shté e nevojshme t& pérdoren faktor korrigjues t&
aplikuar pér t& dhénat e matjes pér vlerén e humbjeve t& energjisé nga pika e livrimit deri né
pikén e matjes (e transferuar né pikén e livrimit). Pérdorimi i faktorit korrektues kryhet gjaté
procesit t& shlyerjes dhe &shté pjesé pérbérése e saj.

3. Faktori i korrigjimit pércaktohet nga OST bazuar né specifikimin teknik t& pajisjes, llogaritjes
s& humbjeve né mes pikés sé& livrimit dhe pik8s matése nén kushte mesatare operacionale.
Faktori korrigjimit &shté pércaktuar né:

a) Vendimin e lidhjes s& objektit t& pérdoruesit fundor apo gjeneruesit;

b) Kontrata pér interkoneksionit ¢ Sistemit t& Transmetimit/shp&rndarjes;

¢) Marréveshjen Operacionale pér objektet e p&érdoruesit fundor ose gjeneratorét, kur faktori
i korrigjimit &shté ndryshuar gjaté operimit t& objektit;

d) Kontratén pér akses né sistemin e transmetimit.

4. Ményra dhe kushtet ¢ ndryshimit t& faktorit korrektues administrohet mes OST dhe

pérdoruesve t& Sistemit t& Transmetimit.
5.Né& ¢do piké matje, pajisjet matése pérfshijné:

a) Transformatorét matés;

b) Matésat ¢ energjisé elektrike do t& jené dy, kryesor dhe kontrollues.;

¢) Qarget elektrike t& matjes dhe ndihmése;

d) Pajisjet e komunikimi dhe ndihmése;

¢) Boksi i terminalit t& matjes dhe kabineti i matjes.

6.Aksesi né matje dhe vulosja e sistemit matds duhet t& kryhet nga OST né& pérputhje me
pércaktimet ligjore dhe duke zbatuar rregullat si vijon:

a) Pajisjet e matjes dhe pajisjet pérkatése t& komunikimit do t& vendosen né njé kabinet t&
dedikuar dhe t& sigurt t& vendosura né njé zoné lehtésisht t& arritshme, t& liré nga
pengesat, dhe t& ndriguar miré sipas nevojés edhe me ndrigim artificial nga pérdoruesi i
rijetit q& kérkon t& lidhet né Sistemin Transmetimit.

b) Kabineti do t& jeté n& pérputhje me rekomandimet ¢ prodhuesit t& matjes pér kushtet
mjedisore dhe projektimi i tij duhet t& paktén t& pérfshijé mbrojtje nga lagéshtia dhe
pluhuri dhe nga démtimi fizik, duke pérfshiré dridhjet dhe t& sigurojé kontroll t& duhur
t& temperaturés.

¢) Kabineti do t8 jeté i pajisur me g¢elés dhe kapak transparent dhe i vulosur nga OST. OST
kontrollon vulosjen kohe pas kohe né pérputhje me procedurat pérkatése praktike. Vula
mund t& thyhet/hapet vetém nga OST ose me miratimin ¢ OST.

d) Qasja e pajisjeve t& brendshme t& matjes, qarqet dhe pajisjeve t& lidhur t& komunikimit
behet vetém me miratim t& OST sipas udh&zimeve t& pércaktuara nga OST.

¢) Pérdoruesit do ti lejojné OST ose pérfaqésuesve t& saj, t& drejtat e hyrjes, kalimit dhe
géndrimit mbi ¢do pjesé t& pronés s& pérdoruesve né masén e nevojshme pér géllime t&
kryerjes sé& funksioneve sipas Kodi t& Rrjetit t& Transmetimit. Pérdoruesit do t& b&js t&
gjitha rregullimet ¢ arsyeshme dhe do t& ofrojné t& gjitha lehtésirat e nevojshme pér
OST ose pérfagésuesve t& saj n& ushtrimin e kétyre t& drejtave.

f) Te drejtat né pérputhje me pikén mé sipér do t& pérfshijé edhe t& drejtén pér t& pérdorur
automjete, impiante, makineri pér mirémbajtje apo materiale t& tjera q&¢ mund t&
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Ky dokument i emértuar “Kodi i Transmetimit” 8shté hartuar nga shoqéria OST sh.a né zbatim t&
dispozitave t& Ligjit Nr.43/2015, dat& 30/04/2015 “Pér Sektorin e Energjisé Elektrike” dhe né
pajtueshméri me dispozitat ¢ Kodeve t& Rrjetit dhe Manualit Operacional t& ENTSO-E.

Versioni né gjuhén shqipe &shté versioni bazé.

Draft-Miratohet nga Bordi i ERE.
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kérkohen né ményré t& arsyeshme nga OST pér kryerjen e funksioneve t& saj né lidhje
me matjen né kuadér t& kodit.

7.Pajisjet e matjes n& pikén e lidhjes do t& mirémbahen nga OST né praniné ¢ pérdoruesit. T&
gjitha rezultatet e testimit, programet ¢ mirémbajtjes dhe t& dhénat e vulosjes do t& mbahen gjate
gjithé periudhés & pajisjet jan& né pune dhe pér pesé vjet pas daljes s& tyre nga inventari i
aseteve. Té dhénat e pajisjeve dhe t& dhénat e testimeve do t’u vihen né dispozicion paléve t&
interesuara né pérputhje me kriteret e konfidencialitetit.

8.0ST do t& riparojé sistemin e matjes sapo t& jeté praktike nése njé sistem matje nuk funksionon
si duhet ose kérkon mirémbajtje. OST do t& faturojé si &shté e pérshtatshme pér shérbimet e
matjes t& ofruara.

9.Pas ¢do ndérhyrje né sistemin matés pér arsye t& mirémbajtjes s& planifikuar apo né rast defekti,
si dhe né ményré periodike, sipas nevojés, do t& kryhet verifikimi i matjes né pérputhje me
parashikimet ¢ ligjit nr. 43/2015 “Pé&r Sektorin e Energjisé”, neni 77.

Neni 195. Aksesi né té dhénat e matjes

1. Qasje e drejtpérdrejté né t& dhénat e matjes né matés népérmjet komunikimit né distance dhe
lokal &sht& i lejuar vetém pér personat e¢ autorizuar t& OST me qéllim konfigurimin,
mirémbajtjen, vlefshméring, marrjen dhe zévendésimin e t8 dhénave dhe pér pérdoruesit e t&
dhénave t& matjes. Pérdoruesit e t& dhénave t& matjes jané:

a) Pérdoruesi i Sistemit t& Transmetimit apo pérfagésuesit i tij i autorizuar pér géllim t&
vézhgimit dhe mbledhjes s& t& dhénave t& matjes t& lidhur me pikén e tij t& matjes;

b) Furnizuesit e pérdoruesve t& Sistemit t& Transmetimit;

¢) Personat ¢ tjeré pérgjegjés né pajtim me ligjet dhe rregulloret.

2. OST &shté pérgjegjés pér organizimin dhe dhénien e aksesit né t& dhénat ¢ matjes dhe pér
pérecaktimin e t& drejtave t& aksesit t& pérdoruesit, duke pasur parasysh siguring e t& dhénave
lokale n& objekt dhe né bazén e t& dhénave t& matjes.

3. OST duhet t& delegojé t& drejtén e aksesit né distance t& t& dhénave t& matjes me ané té
pércaktimit t& listés s& pérdoruesve t& autorizuar t& t& dhénave t& matjes me géllim
parandalimin ¢ konflikteve midis paléve t& autorizuara. OST do t& shpérndajé
diapazonin/hapsirén kohore pér gasje né t8 dhénat ¢ matjes duke marre né konsideraté nevojat
pér marrjen e t& dhénave nga OST dhe pérdoruesit e tjerd t& t& dhénave matése n& pérputhje
me parimin ¢ mosdiskriminimit.

4. Mosrespektimi i dispozitave g8 rregullojné hapsirén e ndaré kohore pér qasje né t& dhénat e
matjes do t& rezultojé n& anullimin e t& drejtave pér qasje né to.

5. Me kérkesé t& pérdoruesit t& t& dhénave t& matjes, OST jep akses t& drejtpérdrejté né matés né
pikat e matjes duke lejuar qasje né portén pérkatése t& komunikimit t& matésit pér lexim lokal
dhe né distancé t& matésit si vijon:

a) N& pérgjithési, népérmjet portés s& komunikimit IR sipas I[EC 62056-21;

b) Pérmes portés seriale t& komunikimit dhe protokollin DLMS sipas IEC 62056-42 /
46/53/61/62.
OST mund ti japé pérdoruesit t& t& dhénave t& matjes t& drejtén pér t& kryer leximin e
matésave, t& sigurojé fjaldkalimet pér qasje né matje dhe dritaren/hapsirén kohore pér
komunikim t& till&.
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6. Tshté obligim i pérdoruesit té t& dhénave t& matjes t& pérdori software t& licencuar, aplikime
pér komunikimin né distancé dhe transferimin e t& dhénave nga matésit, si dhe pér t& pérdorur
fjalékalimet ekskluzive pér veté-lexim t& ofruara nga OST.

7. OST duhet t& garantojé siguriné e t& dhénave t& regjistruara né nivel lokal né matésa, si dhe
siguring e bazés sé t& dhénave t& matjes dhe regjistrat brenda matésave.

8. OST nuk ka autorizim pér t& ndryshuar t& dhénat e regjistruara né vend né matésa, pérveg
gjaté periudhés t& testimit t& mat&save dhe kontrollit t& instalimit (vetém pér periudhén e
kohé&zgjatjes s& testimit). Pér ¢do ndérhyrje né terren t8 matésave t& energjisé elektrike
pérgatitet njé raport i cili duhet t& pérmbajé t& dhénat e energjisé elektrike t& paregjistruar ose
& regjistruar gabimisht.

9. N& ¢do rast né lidhje me askesin ¢ t& dhénave t& matjes dhe t& telematjes do t& respektohen
kérkesat si vijon:

a) Té dhénat zyrtare t& matjes do t& vihet né dispozicion nga OST pér pérdoruesit e
autorizuar si¢ pércaktohet nga kodi ose rregullatori né njé format t& réné dakord mes
paléve.

b) OST do t& publikojé t& gjitha formatet né t& cilat ajo mund t& sigurojé t& dhéna pér
pérdoruesit. T& gjitha formatet do t& hartohen/modifikohen me negocim mes OST dhe
pérdoruesve pérkatés. OST do t& ruajé t& gjitha t& dhénat e konsumatoréve né njé bazé
t& dhénash gendrore duke siguruar qé baza ¢ t& dhénave &shté e ruajtur dhe e pérditésuar
vazhdimisht.

¢) OST do t& sigurojé t& dhéna t& matjes sipas kérkesés s& paléve t& interesuara né format
jo standard kundrejt kostove pérkatése t& cilat mbulohen nga pala e interesuar.

d) OST do t& administrojé skedulet kohore t& aksesit t& baz&s s& t& dhénave t& matjes si
dhe specifikimet ¢ kérkesave t& sigurisé.

e) Té dhénat e matjes pér pérdorim né tregtimin e energjisé dhe faturim pérb&jné
informacion konfidencial.

10. OST duhet t& zbatojé procedurén né vijim né lidhje me rakordimin ¢ matjes:

a) OST do t& b&jé rregullimet e nevojshme pér t& lexuar nga distanca vlerat kumulative t&
energjisé ¢do muaj pér qéllime kontrolli.

b) Nése vlera kumulative t& energjisé nuk jané né dispozicion apo nuk mund t& merren nga
distanca, atéheré OST do t& marré leximet manualisht ¢do muaj pér géllimet e
mésipérme.

¢) Brenda tri javéve t& leximit manual t& matjes, OST do t& pérgatisé njé deklaraté
rakordimi t& matjes né t& cilén ajo do t& regjistrojé dallimin né mes dy leximeve t&
njépasnjéshme t& matjes manuale dhe do ta krahasojé até me energjiné totale t&
regjistruara pér t& nj&jtén periudhé kohore.

d) Nése vérehet ndonjé dallim ndérmjet leximit manual dhe lexim t&  regjistruar
elektronikisht prej mé shumé s& 0.1% ky informacion do t& theksohet dhe referohet pér
kontroll t& métejshém.

¢) Nése si rezultat i kontrollit t& mésipérm, mospérputhja konfirmohet, atéheré OST do t&
informojé pérdoruesin pérkatés dhe do t& marre masat e duhura pér t& trajtuar situatén
né pérputhje me dispozitat pérkatése ligjore dhe rregullatore.

f) Té dhénat ¢ matjes t& padisponueshme ose paarritshme pér mé shume s& njé muaj
z&vendésohen me vlera referuese, sipas metodologjisé pérkatése t& miratuar nga Enti
Rregullator i Energjisé, t& aplikueshme pér njé periudhe jo me t& gjaté s& tre muaj.
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Seksioni 1

Shtojca A — Kategorité dhe té dhénat e planifikimit

Kategorité e té dhénave té Planifikimit

1.

Pér t& plotésuar kérkesat e pérmendura me lart, t& dhénat e planifikimit nga Pérdoruesit e
Rujetit t& Transmetimit, do t& kategorizohen né dy grupe si mé poshté:

a) T& dhéna Fillestare t& Studimit dhe Projektit t& Planifikuar;

b) T& dhéna t& Detyruara t& Studimit dhe Projektit t& Planifikuar.

2. Secili grup t& dhénash pérmban:

3.

a) T& dhéna Standarte t& Planifikimit;

b) T& dhéna t& Detajuara té& Planifikimit;

¢) T& dhéna Vjetore t& Planifikimit t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit ;

d) T& dhéna t& Planifikimit 10 vjegar t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit;

¢) Té dhéna pér studimet dhe Punét né Progres;

f) T& dhénat Pérfundimtare.
Cdo Pérdorues i Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit do t& paraqesé kéto t& dhéna né shoqériné
OST sh.a deri né 30 shtator t& ¢do viti, pér vitin/vitet pasardhés t& planifikimit.

Té dhénat Fillestare té Studimit apo Projektit t&é Planifikuar

1.

Jang t& dhénat dhe informacioni paraqitur né kohén/datén e aplikimit pér lidhjen e re ose
modifikimin ¢ lidhjes ekzistuese apo dhe pérdorim t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit nga
pérdoruesit e rrjetit t& Transmetimit, t& cilat do t& quhen t& dhé&na Fillestare t& Studimit apo
Projektit t& Planifikuar.

T& dhénat fillestare t& studimit apo Projektit t& Planifikuar do t8 pérmbajné normalisht vetém
t& dhénat Standarte t& Planifikimit, derisa t& kérkohen né ményré specifike t& dhéna t&
Detajuara t& Planifikimit nga OST.

Té dhénat e Detyruara té Studimit apo Projektit té Planifikuar

1.

Pas ofertés t& ofruar nga OST, pér njé Marréveshje Lidhje dhe t& pranuar nga pérdoruesi i
rrjetit t& transmetimit, gjate procesit t& hartimit t& “Marréveshjes s& Lidhjes” informacioni
dhe gjithé t& dhénat e paraqitura dhe t8 marra nga OST, duke u bazuar né Kodin e
Planifikimit, do t& quhen t& dhénat e Detyruara t& Studimit apo Projektit t& Planifikuar. Kéto
t& dhéna do t& formojné bazén pér Planifikimin e Sistemit Elektroenergjitik t& vendit.

T& dhénat e Detyruara t& Studimit apo Projektit t& Planifikuar nuk do t& trajtohen né ményré
konfidenciale, né ményré q& OST t& mund ti pérfshijé kéto t8 dhéna né sistemin e tij t& t&
dhénave, né pajtueshméri me dispozitat e kétij Kodi.

T& dhénat ¢ Detyruara t& Studimit apo Projektit t& Planifikuar normalisht do t& pérfshijné t&
dy llojet e t& dhénave: t& dhénat Standarte t& Planifikimit dhe t& dhé&nat ¢ Detajuara t8
Planifikimit.

Té& dhénat Standarte té Planifikimit

1.

Pér Gjeneruesit ( Prodhuesit):
a) T& dhénat e kérkuara listohen né Shtojca A, Seksioni 1, paragrafi A.1.
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b) T& dhénat paraqiten gjaté aplikimit pér Lidhje t& Re , pér shtim t& njé njésie Gjeneruese,
pér ¢do modifikim t& impianteve dhe paisjeve t& kétyre gjeneruesve, t& cilét ndikojné
né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit.

2. Té& dhénat paraqiten gjaté aplikimit pér lidhje t& re ose modifikimin e lidhjes egzistuese pér
gjeneruesit e tipit “t8 lidhur né Rrjetin e Shpémdarjes “( pér gjenerues me fuqi aktive > 5
MW, parqe eolike dhe parqe fotovoltaike me fuqi aktive = 10 MW).

3. Kéto t8 dhéna duhet t& paragiten dhe nga t& gjithé gjeneruesit e rrjetit t& Transmetimit t&
lidhur tashmé né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit.

4. Operatori i Rrjetit t& Transmetimit, OST:

a) t& dhénat e kérkuara listohen n& Shtojca A, Seksioni 1, paragrafi A.2.

5. Operatori i Sistemit t& Shpérndarjes:

a) t& dhénat e kérkuara listohen n& Shtojca A, Seksioni 1, paragrafi A.3.

b) t& dhénat duhet t& paragiten me aplikimin pér lidhje t& reja, pér shtesé dhe fuqizim t&
linjave t& reja dhe nénstacioneve, pér ¢do modifikim t& linjave dhe paisjeve, té cilat
mund t& ndikojné né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit.

6. Klientét (Ngarkesa):

a) t& dhénat e Klientéve listohen né Shtojca A, Seksioni 1, paragrafi A.3

b) t& dhénat duhet t& paraqiten me aplikimin pér lidhje t& re né pérputhje me kété Kod, pér
shtesé t& linjave t8 reja dhe nénstacioneve, pér ¢do modifikim t& linjave dhe paisjeve t&
cilat mund t& ndikojné né rritjen e ngarkesés, konsumit t& energjisé elektrike né rrjetin e
Sistemit t& Transmetimit.

7. Formatet:

a) N&t& gjitha rastet t& dhénat paraqiten né formatet ¢ pérshkruara né Shtojca A, Shtojca B,
Shtojca C t& kétij Kodi dhe né rast s& nuk jané né Shtojca t& shoqérohen me njé shénim
q& mbulon termat pérkatése q& nuk pérfshihen né kéto Shtojca.

Té dhénat e Detajuara té Studimit apo Planifikimit

1. T& dh&nat e kérkuara listohen sipas formateve né Shtojca A, Seksioni 2, Paragrafet: A.4; A.5;
A6, A7, A8 A9 A10, A1l

2. Té& dhénat ¢ Pérdoruesve egzistues t& rrjetit t& Transmetimit dérgohen deri né 30 Shtator pér
vitin/vitet pasardhés t& studimit apo planifikimit.

Té Dhénat Vjetore té Studimit apo Planifikimit

1. Jepen nga t& gjithé pérdoruesit egzistues té rrjetit t& transmetimit t& listuara né formatet sipas
Shtojca A, Seksioni 3;

2. Afati kohor pér t& gjith& pérdoruesit egzistues té rrjetit t& Transmetimit pér dérgimin e kétyre
t& dhénave &shté deri me 30 Shtator t8 vitit, pér vitin pasardhés.

Té& Dhénat té Planifikimit 2 vjecar té Zhvillimit

1. Jepen nga t& gjithé pérdoruesit e rrjetit t& sistemit t& transmetimit t& listuara sipas formateve
Shtojca A, Seksioni 3; paragrafi A.9;

2. Afati kohor pér t& gjithé pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit e Transmetimit pér t& dérguar t&
dhénat e tyre &shté deri me 30 shtator t& vitit korrent, pér 2 vitet pasardhés.

Té Dhéna pér Punimet (Punét) né Progres
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1. Jepen nga t& gjithé pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit t& listuara sipas formateve
né Shtojca A, Seksioni 3, paragrafi A.10;

2. Afati Kohor pér t& gjithé pérdoruesit e lidhur né rrjetin ¢ Sistemin t& Transmetimit &shté deri
me 31 Mars t& ¢do viti. Ata do t& paraqgesin kéto t& dhéna:
a) t& dhénat Pérfundimtare t& listuara sipas formateve né Shtojca A, Seksioni 3,paragr. All;

T& gjithé pérdoruesit e lidhur né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit do t& dérgojné t& dhénat
né kohén e pérfundimit t& punimeve dhe kur ata jang t& gatshém pér t’u lidhur me rrjetin e

Sistemit té Transmetimit.

Seksioni 1 - Té Dhénat Standarte té Planifikimit

Al Gjeneruesit

1. Gjenerues Termik i Energjisé Elektrike

a) Lidhja

1 Pika e Lidhjes

Jepet njé skemé njé fazore e Lidhjes s& propozuar me rrjetin
e Sistemit t& Transmetimit n& kopje t& printuar dhe elektronike;

2 |Vendndodhja gjeografike

Paraqet zonén gjeografike t& vendndodhjes se objektit/objektevel
né harté. Kjo harte duhet t8 jeté e lexueshme dhe jo mé e vogél

3 Tensioni nominal

Tensioni nominal né pikat e Lidhjes me rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit né kKV;

4 Koha e Planifikuar

[Koha e pérafért e planifikuar pér lidhjen me rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit, muaji/viti;

b) Kapaciteti i Gjeneruesit

1 | Fugqia aktive nominale ¢
instaluar e Gjeneruesit.

Fuqia aktive totale pér gjeneruesit egzistues. Fugia pér
ojeneruesit e rinj sipas fazave t& investimit, né MW,

2 Numri i njésive
gjeneruese dhe fuqia

n x MW

¢) T& dhéna té Njésive Gjeneruese
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1 [Nj&si Gjeneruese Termike[Tipi, fuqia nominale aktive né MW
me avull ose ¢ kombinuar
(gaz,avull),

2 | Turbing me avull ose e [Tipi, fugia nominale aktive né MW

3 | Gjeneratori (Altematori) [Tipi

[Karakteristika nominale (Sn, Pn né MVA dhe MW) Tensioni
[Nominal (Un ng kV)

[Faktori Nominal i Fuqisé (cos¢)
Aftésia pér Fuqi Reaktive (MVAr)
[Fuqia ¢ Qarkut t& Shkurtér (MVA)

[Reaktanca sinkrone (ne p.u. t8 MVA)

4 | Transformatori i fuqisé [Tipi

i Bllokut Fugia ¢ ploté Nominale né MVA
Gjenerator- INiveli i Tensionit (HV/LV) n§ kV
Transformator.

Rrymat nominale (HV/LV) né A
Rregullimi i Tensionit (Numri i shkalléve dhe
lhapat + %)

Tipi i Rregullimit t& Tensionit (off-load/on-load)

d) Fuqia pér Nevojat Vetiake

1 Fugia Totale e kérkuar & MW dhe MVA
pér paisjet vetiake t&
gjeneruesit.

2 | Fugqia e jashtme totale ¢ né MW
kérkuar pér Black-Start.

. Gjenerues Hidroelektrik

a) Lidhja
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1 Pika e Lidhjes Jepet njé skemé njé fazore e lidhjes sé& propozuar me rrjetin e
(AP it +X T tismnit X hhned Al A £t

2 |Vendndodhja gjeografike [Paraqet zor}én gjeografike t§ vendndodhjes se obj.ektit/objekteve
né hart&. Kjo harte duhet t8 jeté e lexueshme dhe jo mé e vogél

foroaati A

3 Tensioni nominal INiveli i tensionit né pikat e Lidhjes me rrjetin e Sistemit t&
Tranemetimit ns V-

4 | Tipi i Gjeneruesit Hidrik [Pé&rshkrimi teknik i gjeneruesit, tipi i tij: me rezervuar ose
derivacion ( Run-of-River) ose i kombinuar; treguesit e veprés
hidrike (volumi total i rezervuarit, volumi aktiv i rezervuarit,
niveli maksimal i ujit, niveli maksimal i punés, niveli minimal i

b) Kapaciteti i Gjeneruesit

1 |Fugqia totale ¢ Gjeneruesit[Fugia nominale aktive pér gjeneruesit egzistues, né MW,

né MW
[Fugia nominale aktive pér gjeneruesit e rinj, sipas fazave t&
investimit. né MW,

2 | Nr. injésive gjeneruese n x MW

dhe fuqgia aktive nominale

¢) T& dhénaté Njésive Gjeneruese Hidrike

1 Regjimet e punds [Maksimal, Minimal, Mesatar. Parametrat ¢ Punés né regjimet
Imaksimal, minimal, mesatar.
2 Hidroturbinat Tipi, fuqia aktive nominale
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Gjeneratori (Alternatori)

Tipi
Karakteristika nominale (Sn, Pn né MV A dhe MW)

Fugia minimale g8 mund t& prodhojé gjeneratori (Pmin né
MW)

Kufijté e prodhimit t& fuqisé reaktive t& gjeneratorit(Qmax,
Qmin né MVAr)

Tensioni Nominal (Un né kV)

Faktori Nominal i Fuqisé (cos¢)

Fugqia e Qarkut t& Shkurtér(MVA)

Reaktanca sinkrone gjatésore, Xd (ne p.ut&¢ MVA)
Reaktanca sinkrone térthore Xq (ne p.u. t&€ MVA)
Reaktanca Kalimtare Gjatésore, X’d (ne p.u. t&€ MVA)
Reaktanca Superkalimtare Gjatésore, X”’d (ne p.u. t& MVA)
Reaktanca Superkalimtare Térthore, X”’q (né p.u. t&¢ MVA)
Reaktanca ¢ Renditjes s& kundért, X2(n& p.u. t& MVA)
Reaktanca e Renditjes Nulare, X0(né p.u. t&¢ MVA)

Numri i Rrotullimeve nominale nn (rrotullime/min)

Momenti i Volantit-GD2(Tm2)apo Kontantja e Intercise-H

Transformatori i Bllokut

Tipi

Fugia e ploté Nominale né MVA

Niveli i Tensionit (HV/LV) n kV

Rrymat nominale (HV/LV) né A

Rregullimi i Tensionit (Numri i shkalléve dhe hapat +%),

Tipi i Rregullimit t& Tensionit (off-load/on-load)
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5 | T& dhéna pér rrjetin TM

Skema e lidhjes s& njésive gjeneruese midis tyre né tension té
mesém duke specifikuar:

Tensionin nominal t& rrjetit TM

d) Fugia pér Nevojat Vetiake

1 Fugqia Totale e kérkuar  |n& MW dhe MVA
pér paisjet vetiake t&
2 Fugqia ¢ jashtme totale ¢ |né MW

Shénim 1: Reaktanca Kalimtare Gjatésore (ne p.u t& MV A) dhe kurba e ngopjes sé lidhjes sé&
shkurtér nuk kérkohen pér njésité gjeneruese pa rregullim.

3. Gjenerues Eolik (me er€)

a) Lidhja

1 Pika ¢ lidhjes

Jepet njé skemé njé fazore t& Lidhjes s& propozuar me rrjetin e

2 Vendndodhja
gjeografike

Paraget  zonén  gjeografike  t&  vendndodhjes  s&
objektit/objekteve né harté. Kjo harte duhet t& jeté e lexueshme

3 Tensioni nominal

Tensioni nominal n& piken e Lidhjes me rrjetin ¢ Transmetimit

4 Tipi i gjeneruesit eolik

Pérshkrimi teknik i1 gjeneruesit, tipi i tij, etj.

Té& dhénat
metereologjike

T& jepen t& dhénat e plota metereologjike pér zonén né té cilén
do t& instalohen njésité gjeneruese.

b) Kapaciteti i Gjeneruesit

1 Fugia totale e
Gjeneruesit né MW

Fugia nominale aktive pér gjeneruesit ekzistues, né MW,

2 Nr. i njésive gjeneruese
dhe fuqgia aktive

nx MW

¢) Té& dhéna t& Njésive Gjeneruese Eolike
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Regjimet e punds

Maksimal, Minimal, Mesatar. Parametrat ¢ Punés né regjimet
maksimal, minimal, mesatar.

Turbinat

Tipi, fuqia aktive nominale

Gjeneratori (Alternatori)

Tipi
Karakteristika nominale (Sn, Pn né¢ MV A dhe MW)
Fugia minimale g8 mund t& prodhojé gjeneratori

Kufijté e prodhimit t& fuqisé reaktive t& gjeneratorit (Qmax,
Qmin né MVAr)

Tensioni Nominal (Un n& kV)

Faktori Nominal i Fuqisé (cos¢)

Fugqia e Qarkut t& Shkurtér(MVA)

Reaktanca sinkrone gjatesore, Xd (ne p.ut&¢ MVA)
Reaktanca sinkrone térthore Xq (ne p.u. t&§ MVA)
Reaktanca Kalimtare Gjatésore, X’d (ne p.u. t&§ MVA)
Reaktanca Kalimtare Térthore (X’q n& p.u t&¢ MVA)
Reaktanca Superkalimtare Gjatésore, X”’d (ne p.u. t&¢ MVA)
Reaktanca Superkalimtare Térthore, X”’q (ne p.u. t&€ MVA)

Reaktanca e Renditjes s& kundert, Xa(ne p.u. t&
MVA)Reaktanca ¢ Renditjes Nulare, Xo(ne p.u. t& MVA)

Numri i Rrotullimeve nominale n, (rrotullime/min)
Momenti i Volantit-GD?(Tm?) apo Kontantja e Intercise-H
Konstantja mekanike e kohés, T’ (ne sek)

Konstantja e kohés kalimtare gjatésore pér péshtjellé t& hapur
né stator, T g, (ne sek)

Konstantja e koh&s superkalimtare gjatésore pér péshtjells t&
statorit t& hapur, T” 4, (ne sek)

Konstantja e koh&s superkalimtare térthore pér péshtjells t&
statorit t& hapur, T”q (ne sek)

Konstantja e koh&s kalimtare gjatésore pér péshtjellé t& statorit
t& lidhur né t& shkurter, T’q(ne sek)

k) “——a 11 = 11t . fou = PR LI ¢ T
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Hyrje

N& pérputhje me kuadrin ligjor kombétar, Strategjing Kombétare t& Energjisé, kuadrin rregullator
dhe angazhimin e Shqipérisé pér siguriné e furnizimit me energji elektrike, zhvillim ekonomik,
investime dhe stabilitet social si pjesé e Komunitetit t& Energjisé, si produkt i bashk&punimit t&
gjithé aktoréve né& sektorin e energjisé elektrike &shté hartuar Kodi i Transmetimit t& energjisé
elektrike.

N& funksion t& sa mé sipér, ky dokument synon piké s& pari t& kontribuojé né menaxhimin e rrjetit
t& Sistemit t& Transmetimit t& energjisé elektrike né baza jo-diskriminuese pér t8 gjithé pérdoruesit
aktual apo né t8 ardhmen dhe t& shérbejé né arritjen ¢ objektivave t& Strategjisé s& Energjisé
pérfshiré implementimin dhe liberalizimin e sektorit t& energjisé elektrike.

Népérmjet kétij dokumenti synohet q& gjithashtu t& arrihet njé planifikim dhe operim koherent dhe
i koordinuar ndérmjet Operatorit t& Sistemit t8 Transmetimit dhe gjithé pérdoruesve t& rrjetit t&
transmetimit me qéllim vendosjen ¢ kushteve mé t& mira t& mundshme pér zhvillimin dhe
funksionimin e njé tregu energjie t& integruar dhe efektiv.

Kodi i Transmetimit trajton ¢&shtjet & lidhen me Operatorin e Sistemit t& Transmetimit,
planifikimin dhe operimin ¢ sistemit elektroenergjetik né térési dhe aksesin e aktoréve t& tregut t&
energjisé né rrjetin e transmetimit t& shoqgérisé OST sha.

Kodi i Transmetimit parashtron normat, rregullat, procedurat dhe kérkesat ¢ pérgjithshme dhe
themelore q& drejtojné operimin dhe zhvillimin e sistemit elektroenergjetik t& vendit.




image120.jpg
Transformatori i Bllokut | Tipi

Gjenerator- Fugia e ploté Nominale né MVA

Transformator

Niveli i Tensionit (HV/LV) n§ kV

Rrymat nominale (HV/LV)né A

Rregullimi i Tensionit (Numri i shkalléve dhe
hapat +%),

Tini i Rrecullimit t&€ Tensionit (off-load/on-load)

T& dhéna pér rrjetin TM | Skema e lidhjes s& njésive gjeneruese midis tyre né tension t&

mesém duke specifikuar:

Tensionin nominal t& rrjetit TM

d) Fugia pér Nevojat Vetiake

Fuqgia Totale ¢ kérkuar |n& MW dhe MVA

pér paisjet vetiake t&

Shenim 2: Pér tipet ¢ Gjeneruesve & nuk pérfshihen né tipet me sipér, t8 dhénat do t8 paraqiten
sipas kérkesave t& veganta t& specifikuara nga OST .
Linjat Elektrike té Transmetimit

A2

e 9 B

Emri i Linjés ( nénstacioni né& fillim t& linjés dhe nénstacioni né mbarim t& linjés)
Tensioni i Linjés n& (kV)

Gjatésia e linjés (km)

Pérgjellésit e linjés (Tipi, Seksioni (mm?))

Parametrat e Linjés ( né p.u. dhe vlerat Ohmike pér km t& linjés)

)

Rezistenca/Induktanca

Pérejellshméria’konduktanca (B/2 né p.u. dhe pS)

Aftésia transmetuese né temperaturé ambienti 200 C (Rryma ¢ lejuar termike né A).
Pércaktimi i densitetit j-ekonomik né A/mm?

Tipet e shtyllave q& do t& pérdoren dhe parametrat pérkatés;

Terreni ku kalon Linja (informacion mbi terrenin natyror ku kalon linja elektrike)
Harta ¢ Linjés (informacion pér topografing planimetrike t& linjés né& hartén
gjeografike & tregon linjén e propozuar dhe linjat egzistuese).

Pér linjat egzistuese do t& jepet koha e vénies né pung;

Pér linjat e reja t& jepet koha kur do t& vihet né puné (muaj/viti).
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A3

Operatori i Sistemit té Shpérndarjes dhe Klientét

1. Té pérgjithshme

Té& dhénat pér rrjetin elektrik dhe sistemet/objektet nén administrim t& shoqérisé té Sistemit t&
Shpérndarjes dhe t& klientéve t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit;

1 Zona e shtrirjes gjeografike pér Paraget zonén gjeografike né t& cilén
shoqéring e Sistemit t& Shpérndarjes
dhe plan vendosja pér Klientét, né ushtron aktivitetin e bisnesit shoqéria e Operatorit
harté (me shkallé té lexueshme, jomé | %€ Sistemit & Shpérndarjes dhe Klientét sipas
8 vogél sé formati A3). licens8s pérkatése, t& paraqitur né& hartén
shtetérore. Kjo harté duhet t& jeté e lexueshme dhe
jo mé e vogél se formati A3).
2 T& dhénat pér ngarkesat e tyre Te dhénat si konsumatoré té energjisé elektrike,
né MW, MVA.
2. Lidhja
1 Pikat ¢ Lidhjes Jep njé skemé njé fazore q& tregon pikat e lidhjes
me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit né hardcopy
dhe soft;
2 Tensioni nominal Niveli i tensionit né pikat e lidhjes me rrjetin e
Sistemit t& Transmetimit né kV;
3 Zona e shtrirjes gjeografike pér
shoqéring e Shpémdarjes dhe
planvendosja pér Klientét n& harté (me
shkallg t& lexueshme, jo me t& vogél s&
formati A3).
4 Emrat ¢ nénstacioneve t& rrjetit t&
Sistemit t& Transmetimit q& ushqejné
pikat e Lidhjes.
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3. Linjat Elektrike dhe Nénstacionet

1 Té& dhénat e Linjés elektrike

Jepen gjatésité e linjés dhe nivelin e tensionit
nominal; Jepen t& gjithé parametrat ¢ pérshkruar
né piken A.2

2 Té dhénat e Nénstacioneve elektrike

Jepet skema primare e nénstacionit lidh&s me
rrjetin e transmetimit.

Jepen detajet (fugia transformuese, konfigurimi i
& gjithé elementeve primare dhe sekondare,
planimetria, harta, etj.) ¢ nénstacioneve & lidhen
direkt me rrjetin ¢ Transmetimit dhe detaje t&
instalimeve kompesuese (kapacitive ose
induktive) t& instaluar.

Pér transformatorin ¢ Fuqisé té jepen parametrat:
Tipi

Fugqia e ploté Nominale né MVA

Niveli i Tensionit (HV/LV)n§ kV

Rrymat nominale (HV/LV) né§ A

Rregullimi i Tensionit (Numri i shkalléve dhe
hapat +%),

Tipi i Rregullimit t& Tensionit (off-load/on-load)
Grupi i lidhjes s& péshtjellave

Impedanca e lidhjes shkurtér né %

Humbjet ¢ punimit né ngarkese né kW

Humbjet ¢ punimit pa ngarkese né kW

Rryma e punimit pa ngarkese né %

Lloji i fiohjes (ONAN/ONAT)





image123.jpg
4. Ngarkesat konsumatoré

Detaje t& ngarkesave q& ushqehen
direkt nga reti i Sistemit t&
Transmetimit;

Jep emrin e klientit, tensionin e furnizimit,
progesin teknologjik t& punds. Kérkesén pér
energji elektrike sipas kontratés dhe emrin e
nénstacionit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit,
cila linjé e furnizon, gjatésiné e linjés dhe detaje t&
pajisjeve kompesuese & marrin  pjesé né
pérmirésimin e cildsisé s& fumizimit &
parametrave si tensioni, luhatjet;

Faktorin e fuqisé, cosd;

Ngarkesat né pikat ¢ lidhjes

Ngarkesat dhe detajet ¢ ngarkesave t& vendosura
né pikén e lidhjes, né¢ MW

5. Té dhénat e Kérkesés

(Shénim: Ky informacion kérkohet nga Klientst q& kérkojng t& lidhen me rrjetin ¢ Sistemin e

Transmetimit ose & jané t& lidhur n& ké&té rrjet)

furnizohet klienti

1 Tipi i Ngarkesés T& dhénat e pikélidhjes ku fumizohet ngarkesa, sasing
e energjisé elektrike q& merr ngarkesa, tipin e saj etj.
2 Tensioni Nominal N& pikén e lidhjes né rrjetin e sistemit t& transmetimit,
ng kV
3 Ngarkesa elektrike e pajisjeve Ngarkesa né MW dhe cos ¢ e ngarkesés T& dhénat
mbi sasing e energjisé elektrike vjetore t& parashikuar
4 Ndjeshméria e ngarkesés nga tensioni
dhe frekuenca
5 Maksimumi i harmonikave t& ngarkesés
6 Mesatarja dhe maksimumi i disbalancés
s& fazave t& ngarkesés
7 Emértimi i nénstacionit nga i cili Skema e primare ¢ nénstacionit dhe parametrat

kryesore t& pajisjeve primare, linjat elektrike hyrése
dhe dalése; Jepen t& dhénat sipas pikés A.3
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8 [Harta gjeografike e zonds Tregon zonén ku &shté vendosur klienti, ngarkesa, si
dhe linjat eletrike. Jep hartén dhe planimetring e
vendit ku parashikohet/éshté vendosur t& realizohet
lidhja e objektit. Harta dhe planimetria duhet t& jené t&
lexueshme dhe né formatin jo me t8 vogél se A3

6. Té dhéna té Parashikimit t& Kérkesés

1. Ngarkesa maksimale pik dhe minimum, profili i ngarkesés sipas kategorive, parashikimi i
ngarkesés pér ¢do kategori t& ngarkesés pér 10 vitet e ardhshme, planifikimi afatgjaté i
kérkesés;
Detaje t& metodologjisé dhe baza e t& dhénave né t& cilén jané bazuar parashikimet;
Parashikimet e kérkesés s& energjisé elektrike, MWh, pér ¢do kategori dhe né total t&
ngarkesés pér 10 vitet e ardhshme, t8 shoqéruara me Kurbat Ditore t& Ngarkesés t&
pérafruara.
4. Detaje t& ngarkesave t& lidhura direkt me rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit:

a) Emrii Klientit ekzistues apo i perspektivés;

b) Pika e Lidhjes dhe natyra ¢ ngarkesés ;

¢) Nénstacioni nga i cili do t& furnizohet ngarkesa;

d) Tensioni nominal i furnizimit t& ngarkesés.

“w N

Shénim: pikat 1-4 t& plotésohen referuar pikés A.3
5. Pajisjet pér Kompensim Reaktiv

Pér t& gjitha paisjet ¢ kompesimit reaktiv t& planifikuara pér tu lidhur né rrjetin e sistemit t&
pérdoruesit kérkohen informacionet ¢ méposhtme:

a) Llojii pajisjes (p.sh. statik apo i ndryshueshém);

b) Ngarkesén nominale kapacitive dhe/ose induktive ose brezin e tij operues né
MVAr;

¢) Detajet ¢ ¢do kontrolli automatik q& mund&son pércaktimin e karakteristikave t&
operimit;

d) Pika e lidhjes me rrjetin e sistemin t8 pérdoruesit pér sa i pérket vendndodhjes
elektrike dhe tensionit t& rrjetit t& sistemit;

Seksioni 2 — T€ Dhénat e Detajuara té Planifikimit

A4 Impiantet e gjenerimit
1. Centralet Gjenerues Termik. T€ pérgjithshme

a) Emrii Gjeneruesit (Prodhuesit),
b) Numri dhe fugia nominale aktive e njésive gjeneruese (n x MW);
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¢) Parametrat Nominale t& Pajisjeve Kryesore;

d) Kaldaja (temperatura ¢ Avullit/ presioni i avullit);

e) Lloj i 1&ndés djegsse, t& dhénat kryesore t& pompave t& furnizimit me ujé dhe t&
burimit t& furnizimit me ujé teknik;

f) t& dhénat teknike pér Turbinat;

g) T& dhénat teknike pér Gjeneratorét (Alternatordt);

h) T& dhénat teknike pér transformatorin e bllokut “ Gjenerator -Transformator”

i) T& dhénat teknike pér Transformatorét e nevojave vetiake dhe ngarkesén e saj;

j) Skemé elektrike primare njé fazore ¢ Gjeneruesit;

k) Skemat principiale elektrike t& kontroll-monitorimit, mbrojtjes rele dhe matjes,
telekomunikacionit, SCADA, ¢ tjera;

1) Statusi i Neutrit t& statorit t& gjeneratoréve (i tok&zuar apo jo), skema e tokézimit dhe
vlera e rezistencés sé tokézimit;

m) Parametrat ¢ sistemit t& Eksitimit dhe skema e eksitimit;

n) Statusi i neutrit t& transformatoréve ngrités t& fuqisé t& gjeneruesit né anén e lidhjes
me rrjetin e transmetimit dhe vlerat e rezistencés sé& tokézimit.

Shénim: Té dhénat e detajuara teknike do té jepen sipas formateve TIP té aplikimit sipas
kérkesave té Seksonit 1

2. Mbrojtja Rele

1.

@

Pérshkrimin e ploté t& Mbrojtjes Rele, & pérfshin tarimet pér té gjitha releté dhe Sistemet e
Mbrojtjes Rele t& instaluar né Gjeneratorét dhe Transformatorét e njésive gjeneruese,
Transformatorét ¢ Nevojave Vetiake dhe motorét elektrik t& paisjeve ndihmése t& nevoja
vetiake.

Pérshkrimin e ploté i Mbrojtjes Rele q& pérfshin tarimet pér t8 gjitha releté e instaluara né té&
gjitha linjat elektrike t& nénstacionit ngrités t& Gjeneruesve.

Pérshkrimin e ploté t& gelésave gkycés né pikén ose pikat e Lidhjes me rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit dhe parametrat ¢ ¢elésave t& fuqisé pér veprimet komutuese (fuqia e c¢kycjes,
koha e kygjes, koha e ¢gkygjes, ¢ tjera..).

Kohézgjatja mé e mundshme e defekteve elektrike né sistemet/objektet e gjeneruesve;
Detajimi i skemave t& matjes/telematjes t& parametrave t& energjisé elektrike, q& pérfshin
transformatorét matés dhe kabllot né anén sekondare.

Specifikimet teknike t& pajisjeve t& telekomunikacionit

a) Specifikimet pér OPGW, qé& duhet t8 instalohet né& linjén & do t& lidh& objektin e ri
me nénstacionin dhe konfigurimi i lidhjes s& fibrave optike ku do t& béhet ndérfaqja,
do t& jepen nga Zyra e Telekomunikacionit t& OST sipas ¢do rasti specifik, pér shkak
t& impaktit né rrjetin ekzistues t&§ OPGW qé ka OST.

b) Gjithashtu nga zyra pérgjegjése pér telekomunikacionin né shogéring OST sha, do t&
merren dhe spéecifikimet e detajuara pér radrizatorét, kabinetet industriale, baterité
dhe paisjet e tjera ndihmése.

¢) Telefonia duhet t& jeté dixhitale dhe analoge.

3. Nénstacionet Elektrike té Gjeneruesve

a) Pér transformatorét e bllokut gjenerator-transformator dhe transformatorét e tjeré t& fuqisé:

1. Tipi
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b)

)

Q)

Fugia e ploté Nominale n8 MVA

Niveli i Tensionit (HV/LV) né kV

Rrymat nominale (HV/LV)né A

Rregullimi i Tensionit (Numri i shkalléve dhe hapat + %);
Tipi i Rregullimit t& Tensionit (off-load/on-load)
Grupi i lidhjes s& péshtjellave

Impedanca e lidhjes shkurtér ng %

Humbjet ¢ punimit né ngarkese né kW

10 Humbjet ¢ punimit pa ngarkese né kW

11. Rryma e punimit pa ngarkese né %

12. Lloji i ftohjes (ONAN/ONAF)

R TR )

Pér paisjet komutuese ku pérfshihen gelsat, ndarésat-thikat ¢ vendosura né pikat ¢ Lidhjes;

1. Tensioni Nominal (kV),

2. Tipii gelsit, ndarésit-thikés dhe parametrat kryesore t& tyre;

3. Rryma e Lidhjes s& Shkurtér 3 fazore dhe 1 fazore, (kA);

4. T& dhénat t& Pajisjes t8 Rikygjes Automatike dhe tarimet pérkatése.
Detaje  t&  Sistemit t&  Kontroll-Monitorimit, SCADA  lokale ¢ gjeneruesit,
telekomunikacioni, RTU (Njésia ¢ Kontrollit né Distance), etj.
Niveli i Izolacionit, (kV):

1. Zbarat;

2. Paisjet Komutuese (celsat, ndarsat-thikat);

3. Transformatorét e rrymés dhe tensionit;

4. Degézimet e rregullimit t& tensionit né Transformator;

5. Péshtjellat e Transformatoréve;
Té& dhéna t& tjera Teknike t& nevojshme me kérkesé t& arsyetuar nga OST, pér problemet e
Operimit, dispecimit, kontrollit t& frekuencés, rezervat rregulluese, t& rregullimit t&
tensionit, pér Black- Startin, ¢ tjera.

. Njésité Gjeneruese

Parametrat ¢ Alternatoréve (Gjeneratoréve )

1. Tensioni Nominal (Un ngkV)

2. Fuqia e Ploté Nominale (Sn né MVA)

3. Fuqia Aktive Nominale (Pn né MW)

4. Rryma Nominale ¢ Fazés (In n& A)

5. Fugia minimale ge mund t& prodhoje gjeneratori (Pmin né MW)
6. Kufinjt& e prodhimit t& fuqisé reaktive t& gjeneratorit (Qmax, Qmin né MVAr)
7. Faktori i Fuqisé Nominale (Cos ¢)

8. Frekuenca Nominale (fn né Hz)

9. Shpejtésia Nominale ( Nn né rrot/min)

10. Konstante e Inercisé H (MW Sec/MVA)

11. Momenti Volantit (GD? n& Tm?)

12. Koeficienti i Lidhjes s& Shkurtér (Kc)

13. Reaktanca Sinkrone Gjatésore (Xd né p.u)

14. Reaktanca Kalimtare Gjatésore (X’d né p.u)




image127.jpg
15
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.

24.
25
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

Shénim

. Reaktanca Superkalimtare Gjatésore (X’’d né p.u)

Reaktanca Sinkrone Térthore (Xqné p.u)

Reaktanca Kalimtare Térthore (X’q né_p.u)

Reaktanca Superkalimtare Térthore (X’ q né p.u)
Reaktanca ¢ Renditjes s& kundert, X, (ne p.u. t&§ MVA)
Reaktanca ¢ Renditjes Nulare, X (ne p.u. t&€ MVA)

. Rezistenca e Statorit pér faze n& 75 grade C (Ra né om)

Konstantja e koh&s kalimtare gjatésore pér péshtjellé statori t& hapur (T’d0 né sek).
Konstantja ¢ koh&s Superkalimtare sipas aksit gjatésor pér péshtjellé statori t& hapur
(T’do né sek).

Konstantja e koh&s kalimtare térthore pér qark t& hapur (T°qo né sek).

Konstantja e koh&s superkalimtare térthore pér qark t& hapur (T”’qo né sek).
Konstantja e koh&s e péshtjellés s& statorit t& lidhur n& t& shkurtér (Ts né sek).
Konstantja mekanike e kohes, T’r (ne sek)

Konstantja ¢ kohé&s kalimtare gjatésore pér p&shtjellé t& statorit t& lidhur né t& shkurter,
T4 (ne sek)

Konstantja e kohé&s superkalimtare gjatésore pér péshtjells t& statorit t& lidhur né t&
shkurter, T”q (ne sek)

Konstantja ¢ kohé&s superkalimtare térthore pér pé&shtjellé t& statorit t& lidhur né t&
shkurter, T”q (ne sek)

Kurba e Ngopjes s& Qarkut t& Hapur.

Kurba e Aftésisé sé Gjeneratorit.

: Pikat 14,17,23,25,31 pérjashtohen si té dhéna pér njésité Gjeneruese pa rregullim.

b) Parametrat ¢ Sistemit t& Eksitimit dhe Rregullatorit Automatik t8 Tensionit (RAT )

Té& dhénat ¢ mé&poshtme do t& shérbejné pér t& realizuar studimin ¢ géndrueshmérisé statike
dhe dinamike t& rrjetit t& Transmetimit.

1.

RN oF i RN

_— O

12.

Tipi i Eksituesit

Rryma Nominale ¢ Punés s& Eksituesit (In n& A)

Tensioni Nominal i Punés s& Eksituesit (Un n& V)

Rryma Maksimale ¢ Eksituesit gjaté Koh&s Kalimtare (Imax. N& A)

Tensioni Maksimal i Eksituesit (U max. N& V)

Pérgjigja Kalimtare e Sistemit t& Eksitimit (ne sek)

Karakteristika e Pérgjigjes s& Sistemit t& Eksitimit me lak t& hapur

Karakteristika e Pérgjigjes s& Sistemit t& Eksitimit me lak t& mbyllur

Karakteristika Dinamike t& mbieksitimit dhe kufijté
. Karakteristika Dinamike t& néneksitimit dhe kufijté
. Skema strukturore ¢ detajuar e t& gjithé sistemit t& eksitimit, ku tregohen né detaje
funksionet transmetuese t& elementeve t& tij dhe parametrat e elementeve transmetues
bazuar né tipin e sistemit t& eksituesit dhe skema strukturore, funksionet transmetues
dhe parametrat ¢ elementeve té tij bazohen né standartet IEEE ( Instituti i Inxhinereve
Elektrik dhe Elektronik) dhe ENTSO-E.
Modelet e sistemit sipas kétyre standarteve shérbejné pér studimin e géndrueshmérisé
statike dhe dinamike si dhe parametrizimin e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit.




image128.jpg
¢) Parametrat e Rregullimit dhe Rregullatorit t& Shpejtésisé

1. Tipii Rregullatorit t& Shpejtésisé

2. Koeficienti “k” 1 pércaktimit t& shkallés sé& futjes n& puné t& rregullatorit t&
shpejtésisé ( n&é MW/Hz) si¢ pércaktohet né standartet

3. Marrja e shpejtésisé dhe konstantja e kohés e tij (TSR )

4. Konstante kohés s& servomotorit dhe Aparatit Drejtues (TSM )

5. Valvola e hapjes sé& rregullatorit t& shpejtésisé me numér limit (CV. OPEN )

6. Valvola e mbylljes me numér limit e rregullatorit t& shpejtésisé (CV. CLOSE )

7. Kufiri i valvolés sé& rregullatorit t& shpejtésisé (CVmax. dhe CVmin )

8. Bazuar né sistemin e turbinave me avull né CR-IEEE parametrat ¢ m&poshtém duhet
t& sigurohen kur &shté e pérshtatshme.

9. Skema Strukturore ¢ Sistemit t& Rregullimit dhe Rregullatorit t& Shpejtésisé duke

treguar funksionet transmetues t& elementéve t& veganté dhe t& rekomanduar né
standartet pérkatése.

5. Gjeneruesit Hidroelektrike
a) T& Pérgjithéshme

1. Emrii Gjeneruesit
2. Numri dhe kapaciteti i Njésive gjeneruese (n x MVA)
3. Specifikimi teknik i gjithé Paisjeve Kryesore
i.  Turbinat (MW, kF)
ii.  Gjeneratoret (MW)
iii.  Gjenerator-Transformatorét (MVA)
iv.  Transformatorét e nevojave vetjake (MVA)

Shénim: Té dhénat teknike do té jepen sipas formateve TIP té aplikimit sipas
kérkesave té Seksionit 1.

b) Skemé elektrike primare njé fazore ¢ Gjeneruesit
¢) Skemé e kontroll-monitorimit, mbrojtjes rele dhe automatikés, matjes/telematjes, SCADA;

d) Statusi i tok&zimit t& Neutrit t& statorit t& Gjeneratorit dhe rezistenca e tok&zimit;
e) Sistemi i eksitimit dhe RAT,

f) Statusi i tok8zimi t& neutrit t& transformatoréve me vlerat e rezistencés té tok&zimit,
g) Té& dhénat teknike t& Rezervuarit t& ujit

1. Karakteristikat kryesore
2. Tipii Rezervuarit
i, pérshums géllime
ii.  pér Energji Elektrike
3. Tabela e operimit

Shénim: Pika e) pérjashtohet si e dhéné pér njésite gjeneruese pa rregullim.
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h) Mbrojtja Rele

1.

Pérshkrim i ploté i mbrojtjes rele q& pérfshin tarimet pér gjithé releté dhe sistemet e
mbrojtjes rele t& instaluar né Gjeneratorét dhe Transformatorét e njésive gjeneruese,
Transformatorét e Nevojave Vetjake dhe motorét elektrik t& paisjeve ndihmése.
Pérshkrim i ploté i mbrojtjes rele q& pérfshin tarimet pér gjithé releté e instaluara né
t& gjitha linjat dalése nga nénstacionet ngrités t& Gjeneruesve

Pérshkrim t& ploté t& celésave t8 fuqisé né pikén ose pikat e Lidhjes me rrjetin e
Sistemit t& Transmetimit dhe t& dhénat e gelésave t& fuqisé pér veprimet komutuese
(fuqgia e ckycjes, koha e kygjes, koha e ¢kygjes).

Kohézgjatjia mé& e mundshme ¢ defekteve elektrike né& sistemet/objektet e
Gjeneruesve ( njési gjeneruese, linja, transfomators e tjera).

Detajimi i funksionimit t& mbrojtjes rele, automatikés dhe matjes s& energjisé
elektrike q& pérfshin Transformatorét matés dhe kabllot né anén sekondare.

i) Nénstacionet e Gjeneruesve

1.

Pér transformatorét e bllokut gjenerator-transformator dhe transformatorét e tjers t&
fuqisé:
i.  Tipi
ii.  Fugqia e ploté Nominale né MVA
iii.  Niveli i Tensionit (HV/LV) n8 kV
iv.  Rrymat nominale (HV/LV) né A
v.  Rregullimi i Tensionit (Numri i shkall&ve dhe hapat + %);
vi.  Tipii Rregullimit t& Tensionit (off-load/on-load)
vii.  Grupi i lidhjes s& péshtjellave
viii.  Impedanca e lidhjes shkurtér né %
ix.  Humbjet e punimit né ngarkese né kW
x.  Humbjet ¢ punimit pa ngarkese n§ kW
xi.  Rryma e punimit pa ngarkese né %
xii.  Llojii ftohjes (ONAN/ONAF)
Pér paisjet komutuese ku pérfshihen gelsat, ndarsat-thikat e vendosura né Pikat e
Lidhjes:
i.  Tensioni Nominal (kV);
ii.  Tipii gelsit, ndarésit-thikés dhe parametrat kryesoré té tyre;
iii.  Rryma e Lidhjes s& Shkurtér 3 fazore dhe 1 fazore (kA);
iv.  Té& dhénat t& Pajisjes t& Rikygjes Automatike dhe tarimet pérkatése ;
Detaje t& Sistemit t& Kontroll-Monitorimit, SCADA lokale ¢ gjeneruesit,
telematja,RTU (Njésia ¢ Kontrollit n& Distance), et;.
Niveli i Izolacionit (kV)
i.  Zbarat
i.  Paisjet Komutuese (gelsat, ndarsat-thikat)
iii.  Degézimet e rregullimit t& tensionit né Transformatorét
iv.  Transformatorét e rrymés dhe tensionit
v.  Péshtjellat ¢ Transformatoréve
Té dhéna t& tjera teknike t& nevojshme me kérkesa t& arsyetuar nga OST, pér
problemet e Operimit, dispecerimit, kontrollit t& frekuencés, rezervat rregulluese, t&
tensionit, pér Black- Startin, ¢ tjera.

—-
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Termat dhe pérkufizimet e Kodit t& Transmetimit

N& kété Kod termat dhe pérkufizimet kané kuptimet ¢ méposhtme:

”Aksesi né rrjet”, e¢ drejta ¢ Pérdoruesve pér t’u krijuar mundési pér lidhjen me Rrjetin e
Transmetimit dhe n& zbatim t& Legjislacionit n& fuqi pér shérbime t& Rrjetit t&€ Transmetimit.
“Agregator”, &shté njé subjekt legal i cili 8shté pérgjegjés pér operimin e njé numri paisjesh t&
kérkesés, népérmjet bashkimit (agregimit) t& Kérkesés.

“Avari”, nénkupton ngjarjen qé ndodh né pajisjet primare né njé Sistem Transmetimi (ST) t& tilla
si t& gjitha llojet e lidhjeve t& shkurtra: njé, dy, tre fazore me dhe pa kontakt me tokén, q& do t&
thoté mé tej njé pércjellés i képutur, qark i hapur, ose njé lidhje ¢ pagéndrueshme & rezulton né
daljen nga puna t& elementit t& ST;

“Aftési pér Ristartim ( Black-start)”, aftési ¢ njé njésie gjeneruese qé té rifillojé punén pas njé
rénie pa ndihmén e Sistemit Elektroenergjetik, népérmjet instalimeve t& saj « Black-start”.
“Aplikimi pér Lidhje me Rrjetin e Transmetimit”, njé t&rési dokumentacioni qé plotésohet nga
Pérdoruesit e rinj pér t& kérkuar akses pér tu lidhur me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit t&
energjisé Elektrike, ose nga Pérdoruesit egzistues pér t& modifikuar lidhjet e tyre egzistuese. Ky
dokumentacion hartohet né pérputhje me dispozitat ¢ Kodit t& Transmetimit pér t8 marré miratim
lidhje nga OST .

“De-energjizimi”, akti fizik i ndarjes-gkygjes s& sistemeve/objekteve t& Pérdoruesve t& rrjetit t&
Transmetimit, nga Rrjeti i Transmetimit.

“Diagrama e Pronésisé¢”, &shté njé diagram (skemé) q& paraget numrin dhe emertesén e pérgatitur
pér ¢do vendndodhje t& lidhjeve dhe & tregon pronésing e elementeve t& rrjetit elektrik pér ¢do
subjekt/Palg.

“Dispecerimi”, &shté veprimtaria e kryer nga Operatori i Sistemit t& Transmetimit & konsiston né
menaxhimin né kohé reale t& flukseve t& energjisé elektrike dhe zbatimin e masave t& nevojshme
pér operimin e bashkérenduar t& komponentéve t& sistemit elektroenergjetik pérfshiré centralet
prodhuese, rrjetin e transmetimit dhe shérbimet ndihmése t& nevojshme pér operimin e sistemit
elektroenergjitik. FEshtd Operimi i Sistemit Elektroenergjitik né ményré gé t& ruajé balancat
ndérmjet prodhimit, import/eksportit dhe konsumit t& energjisé elektrike né nivel kombétar, duke
ruajtur siguring dhe qéndrueshméring operacionale t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit.
“ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)”, &shts
Rrjeti Sinkron Europian i Operatoréve t& Sistemit t& Transmetimit t& Energjisé Elektrike.

“Enti Rregullator i Energjis¢” ose “ERE”, &hté autoriteti rregullator kombétar i sektorit t&
energjisé elektrike dhe gazit natyror.

“Faktori i Fuqisé€”, &shté raporti 1 fuqisé elektrike aktive MW me fuqing elektrike t& ploté né
MVA (cose).
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7) Njé&sité Gjeneruese

1. Parametrat ¢ Gjeneratorit (Alternatorit)
i.  Parametrat jan& t& nj&jté si pér gjeneratorét e gjeneruesve Termike:
ii.  Regjimi Operues Hidrik Maksimal, Minimal, Mesatar;
iii.  Portat shkarkuese dhe aftésité e tyre;
iv.  Karakteristikat e turbin&s sé& njésive gjeneruese;
v.  Konsumi i ujit t& njésive gjeneruese pér nivele t& ndryshme né rezervuarin e
ujit;
2. Parametrat ¢ Kontrollit t& Sistemit t& Eksitimit
i.  T& nj&jte me parametrat e sistemit t& eksitimit t& Gjeneratoréve (Alternatoréve)
t& Gjeneruesve Termiké.
3. Parametrat e Rregullatoréve t& Shpejtésisé
i.  Shpejtésia e Rregullimit t8 RASH,
i.  Shpejtésia e L&shimit normal;
iii.  Shpejtésia e Léshimit né emergjencé;
iv. Konstante ¢ Kohés sé& Inercisé s& Ujit (Tw);,

-

Pér Objektin e Gjeneruesve Termik
a) T& Pérgjithéshme

1. Studimi i Detajuar i Projektit
2. Studimi Teknik

i. Toka
ii. Furnizimi me 1&ndé& djegése
iii.  Uji

iv.  Ndikimi mbi Mjedisin
3. Miratimi Tekniko-Ekonomik nga autoritetet pérkatés sipas Legjislacionit né fuqi.

b) Lidhja

1. Raporti i studimeve pér funksionimin né& paralel me rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit;
i.  Studime pér Shpémdarjen ¢ Flukseve
ii.  Studime pér Lidhjet ¢ Shkurtra
iii.  Studime t& géndrueshmérisé Statike dhe Dinamike
2. Propozim pér Lidhje me rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit:
i, Numri i linjave
ii.  Tensioni
iii.  Pika/Pikat e Lidhjes

Pér Objektin e Gjeneruesve Hidrik
a) T& Pérgjithshme

1. Studimi i Detajuar i Projektit
2. Raporti Teknik:
i.  Vézhgim Topologjik
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ii.  Vézhgim Gjeografik
iii. Toka
iv.  Ndikimi mbi Mjedisin
3. Miratimi Tekniko-Ekonomik nga autoritetet pérkatés sipas Legjislacionit né fuqi.

b) Lidhja me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit:

1. Raporti i studimeve pér funksionimin né& paralel me rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit;
i.  Studime pér Shpémdarjen ¢ Flukseve
ii.  Studime pér Lidhjet ¢ Shkurtra
iii.  Studime t& géndrueshmérisé Statike dhe Dinamike
2. Propozim pér Lidhje me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit
i, Numri i linjave
ii.  Tensioni
iii.  Pika/Pikat e Lidhjes

8. Té dhéna q& paraqiten nga té gjithé tipet e Gjeneruesve

a) T& dhéna pér vlerén ¢ Rrymé&s Maksimale t& Lidhjes s& shkurtér 3 fazore ose 1 fazore qé&
injektohet nga Gjeneruesi né pikén e lidhjes/pikat ¢ lidhjes me Rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit.

AS Té dhéna té Detajuara té Sistemit Elektroenergjitik
1. Té Pérgjithshme

a) Skema elektrike primare njé fazore e regjimit normal t& punds t& Sistemit t& Transmetimit
ku shénohen dhe pikat ku jané lidhur Gjeneruesit;

b) Harta e rrjetit t8 Sistemit t& Transmetimit ku shénohen dhe pikat ku jan& lidhur
Gjeneruesit;

¢) Emrin e Nénstacionit elektrik;

d) Skema elektrike primare ¢ nénstacioneve (t8 gjeneruesve dhe t& gjithé pérdoruesve té
rrjetit t& transmetimit) si mé poshté:

Gjeneruesit;

Transformatorét /Autotransformatorét;

Zbarat e nénstacioneve;

Paisjet komutuese me emértimet pérkatése (p.sh: dalje-trakt linjs, dalje-trakt
transformatori, etj);

5. Paisjet pér kompensimin e Fuqisé Reaktive,

A =

¢) Numrin, gjatésiné dhe parametrat ¢ linjave elektrike;
2. Lidhja
a) Raport i detajuar i Projektit;

b) Raport i specifikimeve teknike;
1. Vézhgimi i trasesé t& Linjés elektrike;
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2. Vézhgimi i Tokés s& Nénstacionit;
3. Studimi i ndikimi né Mjedis.
¢) Miratimi Tekniko-Ekonomik nga autoritetet pérkatése sipas Legjislacionit né fuqi.

Parametrat pér linjén elektrike :

a) Emértimi i Linjés dhe kodi i identifikimit;

b) Gjatésia e Linjés (km);

¢) Numri i qargeve té linjés;

d) Aftési transmetuese termike pér ¢do qark né A ose né MVA,;

e) Tensioni kV;

f) Reaktanca Fazore e Renditjes s& Drejté (p.u. né 100 MV A), X1,

g) Rezistenca Fazore ¢ Renditjes s& Drejté (p.u. né 100 MVA), R1;

h) Pérejellshméria Fazore ¢ Renditjes sé& Drejté (p.u. né 100 MVA), B1;
i) Reaktanca Fazore ¢ Renditjes Nulare (p.u. né 100 MVA), X0;

j) Rezistenca Fazore ¢ Renditjes Nulare (p.u. né 100 MVA), RO;

k) Pércjellshméria Fazore ¢ Renditjes Nulare (p.u. N& 100 MV A), B0,

Parametrat e transformatoréve dhe autotransformatoréve (pér té gjithé
transformatorét dhe autotrasformatorét)

Tipi
Fugia e ploté Nominale né MVA

a) Niveli i Tensionit (HV/LV) né kV

b) Rrymat nominale (HV/LV)né A

¢) Rregullimi i Tensionit (Numri i shkalléve dhe hapat + %),
d) Tipii Rregullimit t& Tensionit (off-load/on-load)

¢) Grupii lidhjes s& péshtjellave

f) Impedanca e lidhjes shkurtér ng %

g) Humbjet e punimit né ngarkese né kW

h) Humbjet ¢ punimit pa ngarkese né kW

i) Rryma e punimit pa ngarkese né %

J) Llojii ftohjes (ONAN/ONAF)

Specifikime teknike té Paisjeve (Pér té gjithé nénstacionet elektrike)

a) Transformatorét / autotransformatorét e fuqisé;
b) Celsat, Ndarsat-Thikat;

¢) Zbarat, Izolatorét, Shkarkuesit;

d) Transformatorét ¢ Rrymés dhe t& Tensionit;

Specifikime té Mbrojtjes Rele :

a) Detaje t& Mbrojtjes Rele t& instaluar pér t& gjithé transformatorét dhe autotransformatorét,
tarimet e tyre dhe koordinimi i selektivitetit me Pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit;

b) Detaje t& Mbrojtjes Rele t& instaluar pér t& gjitha linjat, tarimet ¢ tyre dhe koordinimi i
selektivitetit me Pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t8 Transmetimit;.
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¢) Detajet ¢ Matjes s8 Energjisé Elektrike dhe t& Telematjes.
Studime té Sistemit Elektroenergjitik:

1. Studime pér shpémdarjen ¢ flukseve t& fuqisé (Pikun dhe Mimimumin e ngarkesave, pér
gjenerimin maksimal dhe minimal hidro dhe termo);

2. Studime t& progeseve kalimtare pér lidhje t& shkurtra dhe hapje (k&putje) njé dhe tre fazore
né linja, transformatoré dhe zbara, si dhe pér ngacmime t8 vogla;

3. Studime t& géndrueshmérisé statike ¢ dinamike dhe pércaktimi i koh&s kritike t&8 ¢kygjes.
Studime t& géndrueshmérisé kéndore dhe t& kolapsit t& tensionit né Sistem;

4. Studime pér lidhje t& shkurtér tre fazore dhe njé fazore me tokén né nyjet kryesore t&

Sistemit dhe vlerat maksimale t& rrymave t& lidhjes shkurtér tre fazore dhe njé fazore me

tokén né pikat e Lidhjes me pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit;

Studime pér humbjet teknike t& fuqisé dhe energjisé né Rrjetin e Sistemit t& Transmetimit;

6. Studime afatmesme pér flukset tregétare (TTC, NTC) t& fuqisé né linjat e interkoneksionit
me rajonin dhe me rrjetin sinkron evropian ENTSO-E.

S

A.6 Té dhénat e Detajuara té Operatorit té Sistemit t&é Shpérndarjes dhe Klientéve

1.

Té Pérgjithéshme

a) Harta ¢ zon&s gjeografike q& administrohet dhe operohet nga Operatori i Sistemit t&
Shpérndarjes dhe Klienti pérkatés q& tregojné gjithé rrjetin, linjat dhe nénstacionet ¢& i
pérkasin OSSH dhe rrjetin né pronési dhe operim prej Klientit;

b) Skemé elektrike primare njé fazore e rrjetit t& Operatorit t& Sistemit t& Shpérndarjes dhe
Klientit ( q&¢ tregon linjat elektrike nga pika e lidhjes me rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit, nénstacionet 110/TM kV, nénstacionet TM/TM kV), pérfshiré specifikimet
teknike pérkatése t& elementeve té rrjetit etj.;

¢) Numrin dhe emértesén e linjés dhe t& nénstacionit sipas kodit t& identifikimit;

d) T& dhénat historike t& nivelit t& humbjeve teknike né bazé vjetore dhe t& monitorimit ditor
pér ditét karakteristike t& vitit t& humbjeve teknike né rrjetin sistemet/objektet e tyre.

Lidhja

a) Pikat e lidhjes (Jep detaje t& paisjeve egzistuese dhe instalimeve t& pikave t& lidhjes);

b) Detaje t& telematjes dhe matjes sé& energjisé sé ploté, aktive, reaktive né pikat e lidhjes;

¢) Detaje t& Mbrojtjes Rele, monitorim - kontrollit, instalimeve t& kompesimit t& fuqisé
reaktive, SCADA lokale dhe telekomunikacionit né pikat e lidhjes.

Ngarkesa (Fugqia aktive)

a) Ngarkesa e Lidhur (Tipi/Kategoria, detajet e ngarkesés, ¢ konsumatorit, regjimi i tyre i
operimit dhe shfrytézimit),

b) Grafikun ditor n& 24 ore (pér dité karakteristike/specifike t& vitit ( ¢ mérkura e treté dhe e
djela e treté, pérpara t& mérkurés, pér ¢do muaj) t& ngarkesés pér ¢do nénstacion te

¢) Operatorit t& Sistemit t& Shpémdarjes dhe Klientit, ose sipas kérkesés s& vegants t&
Operatorit t& Sistemit t& Transmetimit pér ditén dhe orét ¢ nevojshme t& horizontit kohor t&
studimit apo analiz&s sé& nevojshme.
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d) Grafikun me baz& ditore (sezonal dhe vjetor) pér kérkesén/ngarkesén né térési &
Operatoréve t& Sistemit t& Shpé&rndarjes dhe Klientit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit.

A7 Té dhénat q& jepen me kérkesé té Shoqérisé OST sh.a
1. Té Pérgjithéshme

a) Raport t& detajuar t& projektit (pér fuqizimin e objekteve ekzistuese dhe ndértimin e rrjetit
& sistemeve/ objekteve t& rinj t& Pérdoruesit t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit).

b) Raport i Gjendjes aktuale t& rrjetit t& ngarkesave dhe t& performancés teknike dhe
ekonomike egzistuese;

¢) Parashikim i ngarkesés pér 5 vitet ¢ ardhshme;

d) Skeme elektrike primare njé fazore ( & tregon linjat dhe nénstacionet e rinj t& propozuar,
elementet t& tjeré primare t& rrjetit);

e) Analiza social-ekonomike;

2. Lidhja

a) Pikat e lidhjes s& Aplikuesve pér lidhje:
1. t&reja;
2. Pérmirésimin/modifikimi lidhjeve egzistuese;
b) Ndryshime/modifikime/modernizime né paisjet € mbrojtjes rele ose t8 telematjes/matjes, ¢
tjera, né pikat e lidhjes;

3. Ngarkesat si Fuqi Aktive dhe si Kérkesé pér Energji Elektrike

a) Detaje t& ngarkesés si dhe parashikimin pér 5 vitet e ardhshme;

b) Detaje t& instalimit dhe shpérndarjes s& ngarkesave né nénstacionet ¢ projektuar, pér 5
vitet e ardhshme;

¢) Detaje t& ngarkesave kryesore q& do t& kontraktohen né 5 vitet e ardhshme;

4. Pérmirésimi i Skemave té Lidhjes Primare té Pérdoruesve té Rrjetit t&é Sistemit té
Transmetimit qé Ndikojné pér Uljen e Humbjeve Teknike né Rrjetin e Sistemit té
Transmetimit.

a) Paraqitje dhe analizé e vlerésimit t& humbjeve teknike té fuqisé dhe energjisé t& shkaktuara
nga Pérdoruesit ¢ Rrjetit né Sistemin e Transmetimit pér 5 vitet ¢ ardhshme;

b) Relacion i pérmbledhur i skemave t& pérmirésuara pér uljen ¢ humbjeve teknike (i paragitur
si raport teknik) duke analizuar:

1. Linjaté reja;

Pérmirésim i linjave egzistuese;

Nénstacione t& rinj dhe pérmirésimi i atyre ekzistues;

Rishpérndarjen e ngarkesave dhe t& regjimit t& shfrytézimit dhe operimit;

Instalimi i instalimeve kompesuese t& fuqisé reaktive t& nevojshme.

R

Seksioni 3 — Té Dhéna té tjera té Planifikimit

(Do t& jepen nga t& gjithé Pérdoruesit e Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit)
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A.8 Planifikimi Vjetor i Sistemit Elektroenergjitik

Qéllimi (pérshkruan detajet ¢ punés t& pérfshira né planin vjetor);
Gjendja (n& s& vazhdon nga viti i méparshém ose &shté njé puns e re)
Plani i Shpenzimeve,
Analiza kosto pérfitim, rritja e Pérfitimeve.
Gjeneruesit ( Prodhuesit)
a) Shtimi i Kapacitetit( fuqisé aktive t& instaluar) dhe njésive gjeneruese;
b) Pé&rmirésim i parametrave dhe shérbimeve teknike t& Gjeneruesit;
6. Operatori i Sistemi t& Transmetimit, OST sh.a
a) Pérmirésimi i géndrueshmérisé statike dhe dinamike, t& sigurisé operacionale dhe t&
furnizimit me energji elektrike t& OSSH dhe Klientéve t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit
b) Reduktimi i humbjeve teknike;
¢) Planifikimi pér rritjen e kapaciteteve pér shpémdarjen e flukseve t& fuqive aktive t& Rrjetit
té Sistemit té transmetimit;
7. Operatori i Sistemit t& Shpémdarjes dhe Klientét/Konsumatorst
a) Pérreduktimin ¢ humbjeve teknike té fuqisé dhe energjisé elektrike;
b) Pér pérmirésimin e nivelit t& tensionit dhe skemat e kompesimit t& fuqisé reaktive;
¢) Zhvillimi pér mbulimin e rritjes s& ngarkes&s né zonén pérkatése gjeografike t& Operatorit
t& Shpémdarjes apo t& Klientit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit.

B9 e

A9 Té Dhéna té Planifikimit afatgjaté 10 Vjecar té Rrjetit té Sistemit Transmetimit
T& jepen nga té gjithé Pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit:

1. Planifikimi i Zhvillimit dhe Projektimit pér 10 vitet e ardhshme;
2. Gjendja aktuale dhe skenarét e zhvillimit t& Sistemit Elektroenergjitik.

A.10  Té& Dhéna pér Punét né Progres
Te jepen nga gjithé Pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit:

1. Raport mbi punét q& kryhen né gjeneruesit & lidhen me Rrjetin e Sistemit t& Transmetimit.
Grafiku pér punét e kryera né zonat gjeografike pérkatése t& rrjetit t& shoqérisé/shoqérive t&
Shpérndarjes, pérfshiré Operatorét e mbyllur t& Shpérndarjes;

3. Grafiku pér punét e kryera né rrjetin e Klientit/Konsumatorit t& rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit;

A.11  Té Dhénat Pérfundimtare
T& jepen nga t& gjithé Pérdoruesit e Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit)

Té& dhénat Pérfundimtare paraqgesin datén e pérfundimit t& punimeve dhe datén e energjizimit pér
tu lidhur me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit t& sistemeve/objekteve me faza, t& Pérdoruesit t&
kétij rrjeti, g8 ndikojné né sjelljen operacionale t& Sistemit t& Transmetimit dhe né térési t&
sistemit Elektroenergjitik t& vendit.

Shtojca B — Kriteret e Planifikimit

B.1 Kriteret e Planifikimit t€& Gjeneruesit
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Kapaciteti i Pjesémarrjes né Pikun e Ngarkesés (Max. ¢ ngarkesés ).

a) Aftési e pjesémarrjes né pikun (max) e ngarkesés t& Sistemit Elektroenergjitk t& ¢do gjeneruesi
Hidrik &shté fuqia maksimale n8 MW & mund t8 injektojé (prodhojé ) né orét e pikut:

1. Nése Gjeneruesi &shté Run-of-River ( me derivacion) kjo fuqi duhet t’i korrespondojé
prurjeve t& ujit me 90% siguri,

2. Nése Gjeneruesi &shté me Rezervuar (ligen), kjo fuqi do t8 varet nga niveli i
rezervuarit, prurjeve me siguri 75% dhe kushteve hidrologjike;

3. Pér Gjeneruesit termike, kapaciteti i pjesémarrjes né pikun e ngarkesss &shté fuqia
maksimale neto e gjeneruesit n& MW (minus fuqing pér nevojat vetiake).

b) Pér njésité e reja Termike kapaciteti i pjesémarrjes né pikun e ngarkesés duhet vlerésuar né
masén 86% t& kapacitetit t& instaluar. Kjo lejon né ményré t& pérafért qé& 10% t& pérdoret pér
nevojat vetiake t& gjeneruesit dhe 4% pér humbjet né transformatorét ¢ bllokut ose ngrités, t&
vlerésuara kéto pérkundrejt kapacitetit t& instaluar t& ¢gdo njésie gjeneruese.

Kriteret ¢ Planifikimit t& Rezervave Rregulluese t& Frekuencés

a) Rezervat Rregulluese t& Kontrollit t& frekuencés, FRR( Rezerva e restaurimit t& frekuencés dhe
RR ( Rezerva e z&vendésimit t& frekuencés) pérshkruhen né kété Kod, Kodi i Operimit dhe i
Dispegerisé dhe kryhet né zbatim t& Kodit t& Kontrollit Ngarkesé -Frekuencé dhe t& Rezervave
& rrjetit evropian té transmetimit ENTSO-E.

Kriteri i Planifikimit t8 Energjisé Elektrike t& Rezervuar

a) Energjia elektrike e planifikuar si rezervé (jo energjia pér rezervat rregulluese té frekuencés)
nuk do t& kalojé 0,15% t& energjisé mesatare totale vjetore t& kérkuar, sipas parashikimit t&
planifikimit operacional ( deri né 1 vit).

Planifikimi i Prodhimit t& Energjisé

a) Energjia Elektrike Vjetore e pérllogaritur né njé gjenerues Hidrik pércaktohet si Energjia
Elektrike ¢ mundshme pér t’u prodhuar nga Gjeneruesi Hidrik me skenare me prurje 90%, 75%
dhe 50 % siguri hidrologjike. OST merr planet ¢ prodhimit nga t& gjithé gjeneruesit hidrik t&
lidhur né rrjetin e sistemit t& transmetimit dhe sistemin e shpérndarjes dhe né bazé t8 kétij
informacioni dhe t& dhénave pérkatése, harton planin pér prodhimin ¢ energjisé elektrike né
rang vendi.

b) Pér Gjeneruesit Termike apo biomase, energjia elektrike ¢ prodhuar vlerésohet si produkt i
kapacitetit( fuqisé aktive) t& instaluar pér 4000-6000 ore puné né vit, sipas tipit dhe vegorive t&
gjeneruesit elektrik termik apo biomase.

¢) Pér Gjeneruesit e energjisé sé& rinovueshme, eolike dhe fotovoltaike, energjia elektrike e
prodhuar vlerésohet si produkt i kapacitetit (fuqisé aktive) t& instaluar p&r 2000-2800 oré pung
né vit, sipas tipit dhe vegorive t& gjeneruesit elektrik t& energjisé sé& rinovuar, eolik apo
fotovoltaik.

B.2 Kriteret e Planifikimit t€é Rrjetit t& Sistemit té Transmetimit

1. Rrjeti i Sistemit t& Transmetimit do t& planifikohet t& operojé né& ményré t& sigurt dhe
dinamikisht t& qéndrueshém, me njé shérbim cilésor, me kosto t& ulét dhe efigent pér t& gjiths
pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit pa dallim, pér t& garantuar furnizimin ¢ pandérpreré me
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energji elektrike pér t& gjithd Klientét, me parametrat e lejuar cilésoré t& tensionit dhe
frekuencés, sipas kritereve t8 pérshkruara né kété Kod. Pér rrjetin elektrik me tension150 kV,
si rrjet jo standart, nuk duhet t& béhet planifikim t& zhvillimit t8 tij pér qéllim t& mos zgjerimit
t& tij dhe zbatimit t& dispozitave t& Planifikimit t& Rrjetit evropian ENTSO-E, pér rrjetat jo

standart.

2. Kiriteri (n-1) n& Planifikimin e Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit
a) Pér Planifikimin e Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit p&rdoret Kriteri (n-1) pér:

1.

2.

g

Vlerésimin e nivelit t& pérdorimit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit nga Pérdoruesit
e rrjetit pér gjendjen ekzistuese dhe pér zhvillimin e tij;

Vlerésimin e ngarkesés /konsumit qé& duhet kufizuar pér gjendjen ekzistuese
mbéshtetur né kushtet e operimit normal, gjendje alarmi dhe emergjence t& Sistemit
Elektroenergjitik;

Vlerésimin e niveleve t& tensionit né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit;

Planifikimin dhe Skedulin kalendarik t& Zhvillimit t& rrjetit t8 Sistemit t&
Transmetimit;

Pér vlerésimin ¢ sigurisé operacionale t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit dhe né
térési t& Sistemit Elektroenergjitik t& vendit.

b) Kriteri (n-1) zbatohet pér regjime me ngarkesa maksimale t& parashikuara, programuara,
si vijon:

1.

2:

Pér linjat elektrike 400 kV, 220 kV, kriteri (n-1) pérdoret pér pércaktimin e
seksionit ekonomik t& pérejellésit t& linjave t8 rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit, pér
rrymén termike dhe me densitet t& lejuar ekonomik, q& kalon né ¢do linjé t& kétij
rrjeti, duke ju referuar regjimit max ( pik) baz& t& operimit, i cili presupozon
mosplanifikimin e daljeve nga puna t& gjenerueseve kryesoré t& Sistemit
Elektroenergjitik.
Pér linjat elektrike 110 kV, kriteri (n-1) zbatohet duke:
i.mbajtur t& gjitha unazat 110 kV t& mbyllura;
il.ne regjimin normal t& operimit me unazat 110 kV t& hapura t& pércaktuara
iii.gkygur linjat 110 kV & intersektohen dhe jan& poshté apo si qark né t& nj&jtin
shtyllézim dhe vendosje paralele me linjat 400 kV ose 220 kV.

3. Kriteret Teknike pér kontrollin e planifikimit t& rrjetit t& Sistemit Energjitik nga
piképamja e géndrueshmérisé Statike dhe Dinamike (Q&ndrueshméria kéndore).
a)Kriteri Teknik pér verifikimin e géndrueshmérisé statike dhe dinamike t& Sistemit
Elektroenergjitik dhe reagimin pér keté kriter t8 rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit, do t&
realizohet duke marré né konsideraté:

1.
2.
3.

regjimet me ngarkesa maksimale pér ¢do sezon, dimér dhe verg;

periudhén e verifikimit ¢do 5 vjet;

njé listé kontigjencash t& miratura dhe t& pérpiluar nga arsyetimi pér skemén operative
pérkatése t& Sistemit Elektroenergjitik dhe nga pérvoja operative e rrjetit t& sistemit t&
transmetimit;

4. Kiriteri Teknik pér pércaktimin ¢ Pajisjeve Kompensuese t8 Fuqisé Reaktive

a)Studimi dhe pércaktimi i instalimeve pér gjenerimin/absorbimin e fuqisé reaktive
bshet duke analizuar nivelet e tensionit né t& gjitha nyjet e rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit, né t& gjithé regjimet ¢ operimit t& rrjetit né konfiguracion (n) dhe praning
e kontigjencave sipas kriterit (n-1) duke respektuar nivelet e lejuara té tensionit.

b)Studimi dhe analizat pér pércaktimin teknik t& instalimeve pér gjenerimin/absorbimin e
fuqisé reaktive b&het pér t& optimizuar dhe p&mmirésuar performancén teknike dhe
ckonomike t& operimit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit dhe t& Sistemit
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Elektroenergjitik, sepse operimi i rrjetit me tensione brenda niveleve t& lejuara,redukton
humbjet teknike né rrjetin e Transmetimit dhe rrité marxhinén e géndrushmérisé
dinamike t& operimit (kolapsi i tensionit, géndrueshméria kéndore) t& Sistemit
Elektroenergjitik t& vendit. Ndikimi i devijimeve plus &shté mé& i favorshém pérsa i
pérket performancés teknike dhe ekonomike t& Sistemit Elektroenergjitik. Studimi dhe
analizat pér k&té q&llim b&hen pér njé horizont kohor 2 vjegar, duke vlerésuar si regjimet
me ngarkesa maksimale ashtu dhe ato me ngarkesa minimale t& sistemit
Elektroenergjitik.

B.3  Referencat dhe Standartet

1. Standartet dhe Referencat q& do t8 pérdoren pér planifikimin e rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit  do t& jend standartet dhe rregullat e planifikimit t& zhvillimit t& rrjetit
evropian ENTSO-E dhe ato bashkékohore t& planifikim dhe zhvillimit:

)

b)

N& projektimin, ndértimin ose modifikimin ¢ elementeve t& rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit (linjat ajrore, linjat kabllore, nénstacionet, instalimet ¢ kompesimit t&
fuqisé reaktive, telematja, mbrojtja rele, kontroll-monitorimi, SCADA/EMS e tjera);

Ne projektimin, ndértimin ose modifikimin nga pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit pér
rrjetin, sistemet/objektet e tyre;

2. Kiriteret e Projektimit Teknik t& Rrjetit t& Transmetimit do t& jeng si vijon:

a)
b)
0)
d)

g)

Linjat e rrjetit t& Transmetimit né Sistemin Elektroenergjitik duhet t& projektohen

teknikisht si rregull si linja me dy qarqe;

Pér linjat egzistuese t& transmetimit me njé qark té shihet mundésia teknike e njé qarku

tjetér,

Traseja ¢ zgjedhur e linjés s& transmetimit duhet t& jeté sa me optimale né lidhje me

terrenin ku kalon dhe t& keté studimin e fizibilitetit pér vlerésimin e ndikimit né mjedis;

Projektimi teknik, zbatimi dhe ndértimi i linjave duhet t8 jeté konform Standarteve

bashkékohore t& kushteve dhe normave t& projektimit dhe zbatimit t& rrjetit elektrik dhe

elementeve t& kétij rrjeti, duke zbatuar dispozitat pérkatése t& Legjislacionit dhe

Standartet e adaptuara shtetérore né fuqi,

Rrjeti i Sistemit t& Transmetimit duhet t& sigurojé njé funksionim operacional t&

integruar t& Sistemit Elektroenergjitik pér t& gjitha situatat e mundshme qé& paragiten;

Aftésité e rrjetit t& Sistemit t8 Transmetimit vlerésohen dhe analizohen ¢do vit, duke

realizuar studime dhe analiza t& tilla:

1. Studime t& Shpémdarjes t& flukseve t& fuqisé;

2. Analizat pér Lidhjet e shkurtra 3 fazore dhe 1 fazore né rrjetin e transmetimit dhe t&
statusit t& neutrit t& transformatoréve t& fuqisé né anén 110 kV, 150 kV, 220 kV, 400
kv

3. Mbi Qéndrueshméring Statike dhe Dinamike (kolapsin ¢ tensionit dhe
géndrueshméring kéndore).

4. Studime pér mbrojtjet rele né sistemin elektroenergjitik SHAF, SHAM, SHAT.

Studimet dhe analizat do t& b&hen pér regjimet ¢ méposhtme, pér t& paré nése rrjeti

i Sistemit t& Transmetimit operon sipas kritereve t& sigurisé statike:

1. Sistemi Elektroenergjtik do t& planifikohet t& ruajé tensionin nominal , devijimet e
lejuara dhe t& eleminojé mbingarkimin e rrjetit pér kriterin (n) dhe (n-1) t& sigurisé
statike t8 operimit. Kriteri (n-1) zbatohet pér ¢kycje t& njésive gjeneruese,
transformatoréve apo linjave transmetuese dhe kontigjencave té tjera pérkatése;

2. Piku (max) i ngarkesés do t& analizohet q& t& mbulohet pér kéto dy raste:
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i.  Mimumin e gjenerimit nga Centralet Termik
ii.  Minimumin e gjenerimit nga Centralet Hidrik dhe t& burimeve t&
rinovueshme té energjisé elektrike.

h) Optimumi i kompensimit reaktiv né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit do t& pércaktohet
nga studimet e kryera, duke identifikuar dhe matur rrymat né linjat dhe ngarkesat né
transformator, pér t& pércaktuar nivelet ¢ tensionit n& pikun e ngarkesés t& rrjetit t&
transmetimit. T¢ gjithé instalimet kompesuese ( kapacitorét ose reaktorét) duhet t& jené
& tipit t& rregullueshém.

i) Mbrojtja rele duhet t& projektohet dhe instalohet & t& eleminojé defektet apo
avarité me shpejtési veprimi brenda kohés t& mé&poshtme:

1. <80 milisekonda pér elementet e rrjetit 400 kV;
2. <110 milisekonda pér elementet e rrjetit 220 kV;
3. <120 milisekonda pér elementet e rrjetit 110 kV-150 kV.

7) Kryhen studime t& géndrueshmérisé nga Mbitensionet Kalimtare né linjat 400 kV, 220
kV, 110 kV, pér t& siguruar q& frekuenca dhe vala e mbitensioneve t& mos kaloje vlerat
e lejuara t& nivelit t& izolimit t& paisjeve kryesore dhe t& paisjeve mbrojtése-shkarkuese.

3. Kiiteret e Projektimit Teknik t& Nénstacioneve elektrike
a) Nénstacioni elektrik duhet t& projektohet duke marré né konsiderate faktorét e
méposhtém:
Shkalla e déshiruar ¢ fleksibilitetit;
Thjeshtési né operim dhe mirémbajtje;
Siguri e jetés dhe shéndetit t& personelit operues dhe t& mirémbajtjes;
Kushti pér hapésira t& lira pér zgjerim né t& ardhmen t& nénstacionit;
T& garantoje siguring e paisjeve pér té parandaluar funksionimin e gabuar t&
paisjeve elektrike;
T& keté pajisje t& pérshtatshme pér izolimin dhe shuarjen e zjarrit sipas
Legjislacionit né fuqi & t& garantoje siguriné e personelit dhe t8 shmange démtimin
e paisjeve;
7. Tensioni i hapit dhe i prekjes duhet t& jen& brenda normave t& sigurimit teknik.

SR S

&

B.4 Operatori i Sistemit té Shpérndarjes. Klientét/Sistemet/Objektet e konsumatoréve

1.

Nénstacionet, Sistemet/Objektet ¢ Operatorit t& Sistemit t& Shpémdarjes & jang lidhur me
rjetin e Sistemit t& Transmetimit né nivelin e tensionit t& rrjetit 110 kV zbatojné kriteret e
projektimit sipas kétij Kodi,

Klientét e rrjetit t& transmetimit pér nénstacionet e tyre 220/TM; 110-150 kV/TM zbatojné
kriteret e projektimit sipas ké&tij Kodi, ndérsa pér pjesén tjetér t& nénstacionit né pérputhje me
kufirin pronésor, zbatojné kriteret ¢ projektimit t& pércaktuara né Kodin e Rrjetit t&
Shpérndarjes.
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“Frekuenca”, &shté numri i cikleve t& rrymés alternative pér sekond t& rrjetit t& Sistemit
Elektroenergjetik.

“Forcé madhore”, &shté njé akt ose ngjarje natyrore apo shoqérore si térmetet, rrufeté, ciklonet,
pérmbytjet, shpérthimet vullkanike, zjarret ose luftérat, konfliktet ¢ armatosura, kryengritjet,
veprime terroriste ose ushtarake, t& cilat pengojné t& licencuarin t& pérmbushé detyrimet e tij sipas
licencss, si dhe akte apo ngjarje t& tjera q& jané pértej kontrollit t& arsyeshém njerézor dhe q& nuk
kang& ardhur pér faj t& t& licencuarit dhe i licencuari nuk ka pasur mundési t& shmangé njé akt ose
ngjarje t& tillé népérmjet ushtrimit t& vullnetit, pérpjekjeve, aftésive dhe kujdesit t& tij t& arsyeshém.
“Fugia e Instaluar”, &shté fuqia aktive nominale ¢ njé njésie gjeneruese t& energjisé elektrike
bazuar mbi dokumentacionin e prodhuesit (certifikatén e prodhuesit), & gjithashtu &shté shkruar né
etiketén pérkatése pér ¢do njési gjeneruese (kW ose MW).

“Fugia Maksimale e Gjeneruesit”, &shté maksimumi i mundshém i fuqisé aktive MW & &shtés
né gjendje t& japé njé gjenerues né kushte t& caktuara mekanike dhe elektrike té tij.

“FCR” —rezerva ¢ mbajtjes sé frekuencés (rezerva e rregullimit primar)

“FRR” —rezerva ¢ restaurimit t& frekuencés (rezerva e rregullimit sekondar)

“RR”-Rezerva z&vendésuese (rezerva e rregullimit tercial)

“FRCE” — kontrolli i gabimit t& restaurimit t& frekuencés, ose ACE, ose devijimi nga programi.
“Gjendja e Sistemit”, nénkupton gjendjen operacionale t& Sistemit t& Transmetimit né lidhje me
limitet e sigurisé operative, ku dallohen 5 gjendje: Normale, Alarm, Emergjence, Rénie ¢ Ploté e

Sistemit (Blackout), Rivendosja;

“Interkonektor”, &shté njé linjé transmetimi e ndértuar nga Operatori 1 Sistemit t& Transmetimit
ose njé palé e treté, e cila kalon népérmjet kufirit shtetéror t& Republikés s& Shqipérisé dhe t& njé
vendi tjetér dhe lidh sistemet kombétare t& transmetimit t& t& dyja vendeve.

“Incident (difekt)”, &shté fenomen & ndodh pér arsye t8 brendéshme apo t& jashtme dhe g& sjell
prishjen ¢ parametrave t& Energjisé Elektrike, ose ndalimin pér njé kohé t& caktuar t& njé apo disa
elementeve t& rrjetit elektrik, & nga ana tjetér sjell ndérprerjen e furnizimit me Energji Elektrike
pér klientét.

“Kurba e Ngarkesés”, &shté kurba e vijueshmérisé t8 ngarkesss me bazé orare gjaté dités (00 — 24
oré) apo pér njé horizont tjetér kohor, pér njé element t& rrjetit elektrik.

“Kodi i Transmetimit”- &shté térésia ¢ normave dhe rregullave teknike, t& cilat rregullojné
operimin e sistemit t& transmetimit si dhe pércaktojné kushtet ¢ shérbimit q& ofrohen nga Operatori
i Sistemit t& Transmetimit ndaj pérdoruesve t& rrjetit t& Operatorit t& Sistemit t& Transmetimit, né
pérputhje me rregullat e ENTSO-E.

“Kodi i Matjes”, &shté térésia ¢ normave minimale t& detyrueshme pér matjen/telematjen dhe
regjistrimin e energjisé elektrike.

“Kontrolli i tensionit”, nénkupton balancimin ¢ nevojave t& energjisé reaktive t& rrjetit dhe
Pérdoruesve t& Rrjetit né ményré q& t& mbahet profili i lejuar i tensionit;

“Kontrolli Automatik i Tensionit”, nénkupton veprimet automatike t& kontrollit né nyjen
gjeneruese, né nyjet fundore t& linjave AC ose né linjat e tensionit t& larté DC, né Transformatorg,
ose ményra t& tjera t& projektuara pér t& ruajtur nivelin e pércaktuar ose t& referuar t& tensionit dhe
vlerén e pércaktuar t& fuqisé reaktive;

“Konxhestioni”, nénkupton njé situaté n& t& cilén ndérlidhja e Sistemeve Kombétare t&
Transmetimit nuk mund t& akomodoje t& gjitha flukset fizike q& rezultojné nga tregétia
ndérkombétare ¢ kérkuar nga pjesémarrésit e tregut, pér shkak t8 mungesés s& kapacitetit
transmetues ndérkufitar dhe/ose sistemeve kombétare t& transmetimit né fjalg, pa cénuar limitet e
sigurisé operative.
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Shtojca C — T¢é dhénat pér Mbrojtjen Rele

Kéto t& dhéna paraqiten né tabelén si vijon:

ICéshtjet Pér tu Paragitur

Pérdoruesit e rrjetit té transmetimit duhet t& paragesin t& dhénat e Detajuara té
kérkesave t& mbrojtjes rele, skemat pérkatése elektrike principiale té instalimit t&
mbrojtjes rele, si pérshkruhen né Shtojca A, Seksioni 2;

Si¢ veprohet pér t& dhénat e
Detajuara t& Planifikimit

OST do t& paragesé detaje t& mbrojtjes rele dhe té& skemave t& instalimeve t&| Si¢ veprohet pér t& dhénat e
mbrojtjes rele, si pérshkruhen né Shtojca A, Seksioni 2. Detajuara t& Planifikimit.

Shtojca D — Raportimi i Ngjarjes me Incident

NUMRI I RAPORTIMIT....

Veprimet operative riparuese t& marra:.
Ndérprerja e Furnizimit dhe koh&zgjatja:

Shtojca E — Investigimi i Ngjarjes me Incident

1.

2:

Qéllimi i njé investigimi &shté ti beje t& mundur OST t& pérftojé informacionin né lidhje me

paisjet dhe progedurat operative.

OST pér t& arsyetuar dhe dhéné konkluzion mbi incidentin, dérgon pérfaqésues tek Pérdoruesi

i rrjetit t8 transmetimit, pér t& investiguar progedurat operative t& pérdorura duke pérfshirg,

por pa u kufizuar né investigimin e:

a) Zbatimit t& urdhérave t& l&shuara nga Qendra Kombétare Dispeger;

b) Pajtueshmérisé s& veprimeve operative t& Pérdoruesit t& rrjetit t& transmetimit me
urdhérat operative t& 18shuara nga Qendra Kombétare Dispeger.

Investigimi mund t& mbéshtetet vetém né ¢éshtjet operative t& SE, por nése &shté e nevojshme

dhe ¢ domosdoshme, investigimi mund t& shtrihet n& koh& dhe analizé duke paré edhe

elemente t& tjeré népérmjet deshifrimit t& paisjeve regjistruese dhe instalimeve SCADA t&

OST dhe t& Pérdoruesit t& rrjetit t& transmetimit.
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4. Pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit duhet t& lejojné pérfaqésuesit ¢ OST dhe duhet t&
furnizojné ata me t& gjitha dokumentet pérkatése.
5. Progedura e investigimit pércaktohet nga OST .

Struktura e tarimit té SHAF

SHAF-1
Shkalla Frekuenca (Hz) % e ngarkesés sé& Kohae
ckycur veprimit
1 49.0 10% 0.2 sekonda
2 48.8 15% 0.2 sekonda
3 48.2 15% 0.5 sekonda
4 47.8 15% 0.5 sekonda
SHAF-2
Tipi Gradienti |49.0Hz |48.8Hz |482Hz |47.8Hz [Ngarkesa
(Hz/sek) totale né %
49.0 -0.8 17.77% | 7.17% - - 2.85%
49.0 -1.0 22.65% |10.43% |1593% |- 6.22%
49.0 -1.7 - 12.8% 16.97% | 25.90% | 8.35%
49.0 -2.0 - 10.43% | 25.69% |39.70% |11.37%
Totali 40.42% | 40.83% | 58.56% | 65.60% | 28.8%
ngarkesés
Referencat

Ligji nr. 43/2015 “Pér Sektorin e Energjis¢ Elektrike”

Rregullorja e Komisionit (BE) 2016/631 Rregullorja e komisionit (KE) 2016/631 ¢ dt. 14 Prill
2016 per vendosjen e kodit t& rrjetit per kerkesat per lidhjen e gjeneruesve ne rrjet
(http://eur-lex.europa.ew/legal-content/EN/TXT/HTML/2uri=CELEX:32016R063 1&from=EN)
[NC DC] - Kodi i Rrjetit ENTSO-E pér Lidhjen e Kérkesés (21/12/2012)
(https://www.entsoe.eu/fileadmin/user upload/ library/resources/DCC/ENTSOE finalises DCC/
121221 final Network Code_on_Demand_Connection.pdf)

[NC OS] Kodi i rrjetit ENTSO-E Pér Siguriné Operacionale (24/09/2013)
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user upload/ library/resources/OS NC/130924-AS

NC OS 2nd Edition final.pdf

[NC OP&S]Kodi i Rrjetit ENTSO-E mbi Planifikimin Operacional dhe Skedulimin
(24/09/2013)

https://www.entsoe.ew/fileadmin/user_upload/_library/resources/OPS NC/130924-

AS NC_OPS 2nd_Edition_final.pdf

Rregullorja e Komisionit (BE) 2015/1222 Rregullorja ¢ komisionit (KE) 2015/1222 ¢ dt. 24
Korrik 2015 per vendosjen ¢ njé udhézuesi pér alokimin e kapaciteteve dhe menaxhimin e
konxhestionit

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTMI /?uri=CEL EX:32015R 1222&from=EN)
Platforma e Transparencés e ENTSO-E.( https:/transparency.entsoe.eu/)
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“Kushte Operimi té€ Sigurta”, jané gjendje operimi t& rrjetit t& transmetimit ku plot&sohet kriteri
(n — 1) i operimit si dhe kriteret ¢ géndrushmérisé statike dhe dinamike t& Sistemit
Elektroenergjitik

“LFC”-shkurtesé e pérdorur pér kontrollin Fuqi-Frekuencé

“Humbjet teknike té¢ Energjisé Elektrike”, humbjet teknike t& njé elementi t& rrjetit elektrik t&
cilat jang t& barabarta me diferencén e energjisé elektrike t& matur g8 futet né kété element me
energjine elektrike t& matur q& del nga ky element i rrjetit.

“Mbrojtja Rele”, jané instalime inteligjente (IED) t& nevojshme pér parandalimin e kushteve jo
normale né Sistemin Elektroenergjetik, zbulimin e difekteve dhe avarive, aktivizimin e alarmeve
dhe dhénien t& sinjaleve pérkatése, deri né ¢kycjen e elementit t& rrjetit t& difektuar ose né avari.
“Modeli i Pérbashkét i Rrjetit (CGM)”, do t& thoté sistemi i t& dhénave q& pérfshin gjithé zonén
sinkrone (rrjetin Europian) ose rrjetin e disa TSO-ve t& koordinuara brenda ENTSO - E, dhe &
pérdoret si njé bazé unike pér analizé t& sigurisé pér vitin, muajin, diten né avancé si dhe brenda
dités;

“modul gjenerues sinkron”, &shté¢ njé grup i pandashém instalimesh té cilat mund t& gjenerojné
energji elektrike t& tills q& frekuenca e tensionit t& gjeneruar, shpejtésia e gjeneratorit dhe
frekuenca e tensionit t& rrjetit jané né njé raport t& pandryshueshém pra sinkron;

“Mjaftueshméria e gjenerimit”, &shté njé vlerésim i aftésisé s& gjenerimit pér t& mbuluar
konsumin e sistemi Elektroenergjetik né térési.

“Rregullorja e Komisionit (KE) 2016/631”, &shté Rregullorja ¢ Komisionit (BE) 2016/631 ¢ dt.
14 Prill 2016 né lidhje me kérkesat pér lidhjen e gjeneruesve né rrjet.

“Ndérprerjet né Sistemin Elektroenergjetik”, ndérprerjet ¢ furnizimit me Energji Elektrike si
rezultat i gkycjeve t& elementeve t& rrjetit né Sistemin Elektroenergjetik (elementét mund t& jeng
linja elektrike, paisje elektrike primare dhe instalime t& tjera né njé nénstacion, njési gjeneruese,
sistemit/objektit t& pérdoruesit t& rrjetit t& transmetimit si klient etj).

“Ndérprerjet e Planifikuara”, ndérprerje t& cilat jané planifikuar dhe &shté réné dakort ndérmjet
OST dhe Pérdoruesve t& Rrjetit t& Transmetimit. Ndérprerje e planifikuar gjithashtu do t& thoté
ndérprerje e ndonjé pjese t& Sistemit t& Transmetimit pér mirémbajtje ose remonte-riparime qé
mund t& ndikojé& né furnizimin me Energji Elektrike pér klientét .

“njoftimi operacional final (FON) “ &shts njé njoftim i 1&shuar nga operatori i sistemit t&
transmetimit drejt pronarit t& objektit gjenerues, operatorit t& rrjetit t& shp&rndarjes, pronarit t&
sistemit HVDC i cili plotéson kékesat pérkatése specifkike pér t& konfirmuar qé ¢ lejon operimin e
modulit gjenerues, objektit t& kérkesés, sistemit t8 shpémdarjes dhe pronarit t8 sistemit HVDC
duke pérdorur lidhjen me rrjetin ;

“njoftimi operacinal i energjizimit (EON)”, &sht¢ nj& njoftim i 1&shuar nga operatori i sistemit
t& transmetimit drejt pronarit t& objektit gjenerues, pronarit t& objektit t& kérkesés, operatorit t&
sistemit t& shpdmdarjes ose pronarit t& sistemit HVDC para energjizimit t& rrjetit t& tij t8
brendshém.

“njoftimi operacional i ndérmjetém/pérkohshém « ose “ION” &shté njé njoftim i 1&shuar nga
operatori i sistemit t& transmetimit drejt pronarit t& objektit gjenerues, pronarit objektit kérkesés,
ose operatorit t& sistemit t& shpérndarjes ose pronarit t& sistemit HVDC i cili lejon até t8 operojé
respektivisht modulin gjenerues, objektin ¢ kérkesés, sistemin e shpérndarjes ose sistemin HVDC
duke pérdorur lidhjet me rrjetin pér njé kohé t& kufizuar dhe & filloje testet e pajtueshmérisé pér té
siguruar pajtueshméring me kérkesat dhe specifikimet pérkatese.

“njoftimi operacional i kufizuar” ose “ION”, &shté njoftimi i 18shuar nga operatori i sistemit pér
pronarin e njé objekti gjenerues, objekt kérkese, operator sistemi shpémdarje ose pronar sistemi
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HVDC i cili ka arritur me paré statusin FON por &shté pérkohésisht subjekt ose i njé modifikimi
ose 1 humbjes s& aftésive qé& rezultojné né papajtueshméri me specifikimet dhe kérkesat pérkatése.
“Ngarkesé”, &shté njé paisje elektrike ose Klient i cili merr fuqi elektrike nga Sistemi
Elektroenergjetik. Ngarkesa nuk duhet konfuzuar me Kérkesén e cila &shté sasia ¢ matur e
fuqisé q& kérkon ose merr ngarkesa né kW, MW ose KVA, MVA.

“Ngarkesa Pik (Max)”, maksimumi i vlerés s& ngarkesds elektrike n& MW t& matur dhe
regjistruar brenda njé horizonti kohor ditor (00.00-24.00 org).

“Ngjarje e rastit (kontingjenca)” do t& thoté dalja nga puna e njé elementi t8 rrjetit si pasojé e njé
incidenti;

“Njoftim i Ndérprerjes”, njé njoftim i paraqitur nga njé Pérdorues i rrjetit t& transmetimit duke u
bazuar né dispozitat pérkatése t8 kétij Kodi g8 njofton OST pér njé ndérprerje t8 paplanifikuar ose
njé njoftim i 18shuar nga OST tek Pérdoruesit & njofton pér njé ndérprerje t& paplanifikuar t&
rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit, t8 cilat ndikojné né sasing e fumizimit me Energji Elektrike t&
Klientéve.

“Normat”, pérbéhen nga Standartet, kodet, rregullat, instruksionet, procedurat, vendimet dhe t&
tjera dokumenta normative t& vendosur népérmjet ligjeve, akteve nénligjore, standarteve kombétare
dhe ndérkombetare, dokumenteve té tjeré zyrtare dhe kontratave.

“Marréveshjet pér akses né rrjetin e Transmetimit”, shté dokumenti i nénshkruar bashkérisht
ndérmjet OST dhe aplikuesit pér t& pasur akses né rrjetin e transmetimit

“Menaxhimi i kérkesés”, jané masat & ndérmerren me qéllim ruajtjen e stabilitetit operacional t&
rrjetit, si reduktimi i ngarkesés ose ndérprerja e pérkohshme e furnizimit, pér t& cilat &shté réné
dakord paraprakisht midis paléve.

“Mekanizmi i Balancimit”, &shté njé mekanizém i operuar nga Operatori i Tregut t& OST
népérmjet t& cilit pranohen oferta dhe propozime me qéllim g& t8 arrihet balancimi fizik i SE.
“objekt kérkese” ose “objekt konsumator”, &shté njé objekti i cili konsumon energji elektrike
dhe &shté i lidhur n& nj& ose mé shumé pika lidhje me sistemin e transmetimit ose t& shp&rndajes.
“Operatori i Sistemit t&é Shpérndarjes” ose “OSSH”, &shté njé person juridik pérgjegjés pér
operimin ¢ sigurt, t& besueshém dhe t& efektshém t8 rrjetit t& shpérndarjes, duke siguruar
mirémbajtjen dhe zhvillimin e sistemit t8 shpémdarjes, t& shtriré né njé zoné t& caktuar dhe kur
&shté e aplikueshme, lidhjet e tij me sisteme t& tjera pér t& siguruar aftési afatgjaté t& sistemit pér t&
pérmbushur kérkesat ¢ arsyeshme pér shpémdarjen e energjisé né harmoni me mjedisin dhe
efigencén e energjisé.

“Operator i Sistemit t&¢ Transmetimit” ose “OST”, &shté personi juridik pérgjegjés pér operimin,
mirémbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit t& sistemit t& transmetimit, duke pérfshiré interkonjeksionet
me sistemet e tjera ndérkufitare, pér t& siguruar aftésing afatgjaté t& sistemit pér plotésimin e
kérkesave t& arsyeshme pér transmetimin e energjisé elektrike.

“Operimi i tregut”, &shté veprimtaria q& kryen operatori i tregut i lidhur me menaxhimin e tregut
kompetitiv t& energjisé elektrike dhe pérgatitjen e raporteve/faturave financiare pér pjesémarrésit e
tregut, pa pérfshiré blerjen apo shitjen e energjisé elektrike, né pérputhje me Modelin ¢ Tregut dhe
Rregullave t& Tregut.

“Operatori i tregut”, &shté struktura pérgjegjése e licencuar pér operimin, organizimin dhe
menaxhimin e tregut t& energjisé elektrike.

“Pala pérgjegjése pér balancimin”, &shté njé pjesémarrés i tregut t& energjisé elektrike ose
pérfagésuesi i zgjedhur prej tij, pérgjegjés pérballé operatorit t& sistemit t& transmetimit pér
disbalancat e krijuara gjaté operimit t& tij.

“Pezullimet e pérkohshme”, &shté leje e pérkohshme pér pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit &
ju atribohet nga OST sipas procedurés s& pérshkruar né kété Kod.
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“Pérdoruesit e rrjetit”, jané personat fiziké ose juridikg, t& cilét i furnizon ose furnizohen me
energji elektrike népérmjet rrjetit t& sistemit t& transmetimit ose t& shpérndarjes.

“Pérdoruesi i réndésishém i Rrjetit”, nénkupton até Pérdorues g &shté né gjendje t& ndikojé né
modelin e rrjedhés s& fluksit pértej pragjeve t& pércaktuara nga OST-ja, si pasojé e ngjarjeve apo
veprimeve t& ndérmarra né lidhje me pajisjet nén pérgjegjésing e vet;

“Pika e Lidhjes”, &shté pika e lidhjes fizike t& njé Pérdoruesi t& rrjetit me rrjetin e Transmetimit.
“Pikat e Matjes s€ Energjisé Elektrike”, &shté pika e lidhjes t& instalimeve matése/telematése t&
energjisé elektrike népérmjet t& cilave b&het ¢ mundur matja e Energjisé Elektrike (t& plotg, aktive,
reaktive) & kalon né até element t& rrjetit elektrik.

“Planifikim afatgjaté”, &shté planifikimi i nevojave pér investime né& kapacitetet prodhuese,
transmetuese dhe shpérndarése né baza afatgjata, me qéllim pérmbushjen e kérkesés pér energji
elektrike dhe siguring e furnizimit t& pandérprere t& klientéve t& energjisé elektrike.

“Plani pér Rivendosje i Sistemit*, pérmban udhézimet teknike dhe organizative q& kang parasysh
shmangien e zgjerimit t& métejshém t& difektit (avarisé) né Sistemin Elektroenergjetik, duke
kufizuar né k&t& ményré pasojat q& mund t& sjellin, si dhe rivendosjen e Sistemit Elektroenergjitik
kombétar né gjendjen normale t& punés. Ky plan pérmban dhe procedurat e rivendosjes né gjendje
pune pas rénies s& pjeséshme apo t& ploté t& sistemit elektroenergjitik né pérputhje dhe t&
dispozitave t& Manualit t& Operimit (OH) dhe t8 Kodit t& rrjetit europian t& ENTSO-E pér
Emergjncat dhe Restaurimin (NC E&R).

“Plani i Mbrojtjes”, nénkupton pérmbledhje t& t& gjitha masave teknike dhe organizative t& marra,
pér t& parandaluar pérhapjen apo pérkeqésimin e njé incidenti né Sistemin ¢ Transmetimit, me
qéllim shmangien, zgjerimin ¢ avarisé dhe rénien e Sistemit;

“Programimi (planifikimi) i ndérprerjeve”, &shté programi i ndérprerjeve q& pérgatitet nga
OST né& konsultim me Pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit, duke u bazuar né k&té Kod.
“Procedurat e ankimimit”, jané procedurat e pérshkruara né ményré té detajuar né kété Kod pér
zgjidhjen e ankesave ndérmjet OST dhe Paléve (Pérdoruesve t& Rrjetit).

“Qéndrueshméria Statike (pérkundrejt incidenteve té vogla) e Sistemit Elektroenergjitik”,
&shté Aftésia ¢ Sistemit Elektroenergjetik pér t& ruajtur gjendjen normale t& Operimit apo kur
shmangia nga ky regjim &shté shumé e vogél dhe brenda rregullave dhe standarteve t& Operimit t&
rrjetit ENTSO-E; ose Aftésia ¢ Sistemit Elektroenergjetik pér tu kthyer shpejt né gjendjen e punés
né regjim normal, pasi ka pasur njé apo disa shmangie q& e kand guar até jashté parametrave
standart t& pércaktuar t& Operimit.

“Qéndrueshméria Statike e Elementit té Rrjetit”, sshté fuqia maksimale aktive e llogaritur qé&
transmetohet prej njé elementi t& caktuar t& rrjetit t& Sistemit Elektroenergjetik pér t& cilin
sigurohet géndrueshméria statike operacionale.

“SCADA”, &shté Sistemi i Kontrollit dhe Pérftimit t& t& Dhénave né njé Sistem Elektroenergjitik
ose né njé pérdorues t& rrjetit t& Transmetimit.

“Skedulimi i Fuqisé”, &shté fugia aktive g8 programohet pér t’u gjeneruvar pér mbulimin e
kérkesés s& parashikuar pér energji elektrike.

“Skedulimi” nénkupton njé grup reference té vlerave t& energjisé apo t& fuqisé brenda njé periudhe
kohore t& ardhshme dhe pér njé rezolucion kohor t& caktuar.

“Skema Normale e Operimit”, &shté skema normale e lidhjes s& elementeve t&§ rrjetit elektrik né
secilén nyje elektrike q& formon Sistemin Elektroenergjetik.

“Rajon i Sistemit Elektroenergjitik”, &shté numri total i linjave, paisjeve elektrike dhe
instalimeve t& tjera ndihmése né njé zoné t& caktuar gjeografike t& Sistemit Elektroenergjitik.
“Rénie e Ploté e Sistemit Elektroenergjetik ( Blackout)”, &shté njé ngjarje e réndé q& ndodh pér
arsye t& brendshme apo t8 jashtme dhe q& sjell ¢kygjen pér nj&é kohé& t& caktuar t& njé apo disa
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elementeve t& rrjetit, q&¢ nga ana tjetér shkakton ndérprerjen e furnizimit me energji elektrike né
gjithé Sistemin Elektroenergjetik.

“Rregullat e tregut”, jané rregulla t& hollésishme t8 cilat pércaktojné ményrén e operimit dhe
menaxhimit t& tregut t& energjisé elektrike, regjistrimin e pjesémarrésve, pérgjegjésing e
balancimit prej pjesémarrésve t& tregut t& energjisé elektrike, rregullat pér balancimin e sistemit t&
energjisé elektrike, rregullat pér llogaritjen e disbalancés pér palét pérgjegjése t& balancimit,
rregullat pér pérgjegjésité financiare t& paléve pérgjegjése t& balancimit né rast t& disbalancimit, si
dhe ¢&shtje t& tjera lidhur me funksionimin e kétij tregu.

“Rrjeti i Transmetimit”, &shté rrjeti elektrik i transmetimit t& energjisé elektrike q& pérbéhet nga
bashkési linjash elektrike t& tensionit t& larté 110 kV, 150 kV, 220 kV, 400 kV, nénstacionet
transformuese elektrike dhe ¢do instalim tjetér, funksioni i t& cilave pérfshin transmetimin dhe
interkonjeksionin me vendet fginje. Cdo aset & pérfshin komunikimin, mbrojtjen, kontrollin,
shérbimet ndihmése, truallin, ndértesat dhe asete t& tjera ndihmése, elektrike ose jo, t& cilat
nevojiten pér funksionimin ¢ duhur t& instalimeve t& veganta t& rrjetit t& Transmetimit, jané
elemente pérbérése t& rrjetit t& Transmetimit.

“Rrjeti i Telekomunikacionit”, &shté térésia e linjave t& komunikimit, nyjeve t& komunikimit,
pajisjeve t& telekomunikacionit & sigurojné komunikimin dhe transmetimin e sinjaleve t&
komunikimit, atyre telefonike, t& dh&nave, Teleaksionit et;.

“Siguruesi i shérbimeve té balancimit”, 8shté njé pjesémarrés i tregut t& energjisé elektrike i cili
siguron shérbimet ¢ balancimit pér Operatorin e Sistemit t& Transmetimit, bazuar né kontratén pér
pjesémarrjen né tregun e balancimit sipas rregullave pérkatése t& sigurimit t& balancimit t& sistemit
& energjisé elektrike.

“Sistemi i shpérndarjes”, &shté sistemi i linjave, strukturave mbéshtetése, pajisjeve transformuese
dhe kygése/shkygése, t& pérdorura pér shpérndarjen e energjisé elektrike dhe 1&vrimin e saj tek
klientét, pa pérfshiré furnizimin.

“Shérbime té Transmetimit”, jané shérbime & sigurojné Transmetimin ¢ Energjisé Elektrike
ndérmjet dy apo me shumé pikave t& Rrjetit t& Transmetimit sipas parametrave t& cil8sisé t&
shérbimit t& rrjetit elektrik.

“Shérbimi i balancimit”, &shté sigurimi i kapacitetit rezervé i kontraktuar dhe/ose energjia
elektrike balancuese t& pérdorur nga Operatori i Sistemit t& Transmetimit pér t& kryer balancimin.
“Shérbime Teknike té Sistemit Elektroenergjetik”, jané shérbime & realizohen nga OST dhe
Pérdoruesit me qé&llim q& t& mbahet niveli i sigurisé operacionale gjaté operimit t& Sistemit
Elektroenergjetik dhe i cilésisé sé Energjisé Elektrike t& Gjeneruar, Transmetuar, Shpérndaré dhe
Furnizuar. Parametrat ¢ vendosur né ké&té rast bazohen n& norma, metodologji dhe rregulla
pérkatése.

“Shérbime ndihmése”, jané shérbimet ¢ nevojshme pér operimin ¢ géndrueshém t& sistemit t&
transmetimit ose shpérndarjes.

“Tregu i balancimit”, &shté menaxhimi i bazuar né treg i funksioneve t& balancimit t& sistemit t&
energjisé elektrike, i operuar nga Operatori i Sistemit t& Transmetimit.

“Tregu i energjisé elektrike”, &shté njé sistem ku kryhen shitje dhe blerje efektive pérfshiré edhe
derivativét e energjisé elektrike népérmjet kérkesave dhe ofertave, t& paragitura né periudha
afatgjata dhe afatshkurtra.

“Tregtar”, &shté ¢do person juridik i cili kryen veprimtaring e tregtimit t& energjisé elektrike.
“Tregtimi i energjisé¢ elektrike”, &shté procesi q& kryhet nga njé person juridik g& blen energji
elektrike me g&llim rishitjen e saj brenda ose jashté sistemit t& vendit ku kryen veprimtaring.
“Kriteri N-17, &shté kriter i cili pérdoret pér verifikimin, planifikimin dhe projektimin e Sistemit
Elektroenergjetik, qé plotésohet né se arrihen t& pérmbushen kushtet e méposhtme:

a) Nuk ka ndérprerje t& furnizimit me energji elektrike;
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b) Sistemi mbetet njé i t&ré, né njé regjim t& géndrueshdm me parametra normale.

“Urdhér Operativ”, &shté urdhér q& jepet nga operatorét ¢ Sistemit Elektroenergjitik, i
detyrueshém pér tu zbatuar nga marrési qé merr urdhérin. Kéta urdhéra jepen népérmjet telefonit
t& dedikuar, fonogrameve, faksit dhe mesazheve kompjuterike prej instalimeve SCADA t& Sistemit
Elektroenergjitik.

“Veprim Operativ”, shté veprimi & ndérmerret nga njésia marrése e Urdhérit Operativ pér
zbatimin e urdhérit operativ t& l&shuar nga operatorét e Sistemit Elektroenergjitik, si dhe ¢do
veprim operativ i pa programuar i béré nga pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit, 8 ndikon né
funksionimin e Sistemit Elektroenergjetik.

“Veprimi pérmirésues” nénkupton masén apo veprimin gé aktivizohet nga OST-ja manualisht ose
automatikisht pér t& lehtésuar pasojat e shqetésimeve dhe pér t& mbajtur gjendjen normale apo pér
tu kthyer né Gjendje Normale t& operimit, ¢ cila mund t& aplikohet para-apo pas shfagjes sé&
incidentit, dhe mund t& pérfshijé shpenzime;

“Urdhér pér Sinkronizim”, &shté njé Urdhér nga Operatorét ¢ Sistemit Elektroenergjitik, pér
Gjeneruesit, qé t& sinkronizojné njésité gjeneruese me rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit.

KAPITULLI I
HYRJE DHE DISPOZITA Ti PERGJITHSHME
Neni 1. Objekti dhe Qé&llimi

1. Kodi i Transmetimit trajton procesin ¢ Planifikimit t& Rrjetit t& Transmetimit, t& Lidhjes s&
pérdoruesve né rrjetin e Transmetimit, t& Planifikimit Operacional dhe Skedulimit t&
pérdoruesve/pjesémarrésve t8 Tregut t& Energjisé Elektrike, t& Operimit dhe Dispecerimit t&
Pérdoruesve t& rrjetit t& Transmetimit, Operimit t& Tregut t& Energjisé Elektrike dhe
balancimit t& Sistemit Elektroenergjitik, si né kushte normale ashtu dhe né kushte jo-normale.
Kéto procese mbulojné horizonte kohore t8 ndryshme nga planifikimi afat-gjaté (pér 10 vite)
deri né planifikimin operacional (deri 1 vit), operimin dhe dispecimin né koh& reale dhe
periudhat pas ndodhjes sé& njé ngjarje (avarie).

2. Objektivi i pérgjithshém i ké&tij Kodi &shté & t& garantojé q& kapitujt ¢ ké&tij Kodi Rrjeti t&
funksionojné s& bashku dhe né koherencé t& ploté me Kodin ¢ Matjes, Kodin ¢ Rrjetit t&
Shpérndarjes, Modelin dhe Rregullat ¢ Tregut, me dispozitat ¢ Kodeve t& Rrjetit Evropian dhe
Manualin Operacional t& ENTSO-E.

3. Kodii Transmetimit ka pér g&llim qé&:

a) t& lejojé q& shogéria OST sh.a t& kryejé planifikimin, zhvillimin, mirémbajtjen,
shfrytézimin dhe operimin me efigencé ekonomike t& Sistemit Elektroenergjitik té
vendit toné& n& pérputhje me kérkesat pér energji elektrike né Tregun Shqiptar dhe até
Rajonal t8 Energjisé Elektrike.

b) t& lejojé qé& shoqgéria OST sh.a t& plotésojé marréveshjet dy apo shumé paléshe né lidhje
me interkoneksionet dhe transmetimin ndérshtetéror t& energjisé elektrike me vendet
kufitare apo mé gjers, népérmjet rrjetit evropian ENTSO-E.

¢) t& eleminojé diskriminimin pér pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit/pér pjesémarrésit ¢
tregut t& energjisé elektrike gjaté procesit relevant pér zbatimin e dispozitave t& kétij
Kodi Rrjeti.
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Neni 2. Pérmbajtja e Kodit té Transmetimit

1.

Kodi i Transmetimit &shté njé akt nénligjor rregullativ pér funksionimin normal t& Sistemit
Elektroenergjitik t8 vendit. Ai pércakton qarté kufinjté e pronésisé sé& aseteve dhe kufijté e
menaxhimit operacional midis kompanisé OST sh.a dhe pérdoruesve t& rrjetit t& transmetimit
apo pjesémarrésve t& tregut t& energjisé elektrike, pércakton normat (rregullat, standartet
teknike etj.) pér operimin dhe zhvillimin e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit, né pérputhje me
zhvillimin e Tregut Shqiptar dhe Rajonal t8 Energjisé Elektrike. Kodi pércakton procedurat e
marrédhénieve ndérmjet shoqérisé “OST” sh.a dhe pérdoruesve t& rrjetit t&
transmetimit/pjesémarrésve té tregut t& energjisé elektrike.

Neni 3. Miratimi, zbatueshméria, monitorimi dhe pérditésimi i Kodit té¢ Transmetimit

1.

2.

Kodi i Transmetimit miratohet nga ERE dhe zbatimi i tij &shté né monitorim t& vazhdueshém
nga ERE. Rishikimi dhe pérditésimi i tij do t& b&het sipas legjislacionit pérkatés né fuqi.

Kodi i Transmetimit hartohet, pérditésohet dhe administrohet nga shogéria OST sh.a. ¢ cila
nga ana e saj do té reflektojé né ményré dhe kohé t& pérshtatshme ndryshimet ¢ kuadrit ligjor
qé ndikojné n& Kodin ¢ Transmetimit, duke informuar dhe duke ju ofruar pérdoruesve t&
rrjetit t& transmetimit mund&sing pér t& paraqitur piképamjet e tyre dhe duke marré miratimin
e ERE-s.

Kodi i Transmetimit &shté i detyrueshém pér OST-né dhe t& gjithé pérdoruesit ¢ Rrjetit t&
Transmetimit/pjesémarrésit e tregut t& energjisé elektrike.

Pérdoruesi i rrjetit t& Transmetimit q& déshton né zbatimin e ndonjé dispozite t& Kodit t&
Transmetimit, informon shoqériné OST sh.a menjéheré pér arsyet ¢ déshtimit. Rastet e
déshtimeve t& pérséritura raportohen né ERE nga OST, me propozimin pér penalizim sipas
legjislacionit n& fuqi, deri n& de-energjizimin apo shképutjen e lidhjes s& Pérdoruesit pérkatés
nga Rrjeti i Transmetimit.

Njé& Pérdorues i Rrjetit t& Transmetimit i cili n& ményré t& pérséritur nuk zbaton dispozitat e
Kodit t& Transmetimit, mban veté pérgjegjésiné dhe pasojat ¢ de-energjizimit apo shképutjes
s& lidhjes, q& pérfshin koston e démtimeve, kompensimin ¢ pasojave tek klientét si dhe ¢do
lloj detyrimi tjetér q& rrjedh nga dispozitat e kétij Kodi dhe/apo legjislacioni né fuqi.

OST, né rrethana t& veganta t& paparashikuara né ké&té Kod, mund t& veprojé vendosmérisht
né zbatim t& detyrimeve dhe t& drejtave ligjore pér t& béré t& mundur menaxhimin e drejté t&
regjimeve apo situatave teknike-operacionale né Sistemin Elektroenergjetik t& vendit, duke
marré né konsideraté dhe zbatuar dispozitat ¢ Kodeve t& Rrjetit t&§ ENTSO-E.

OST &shté administrator ligjor i Kodit t& Transmetimit.

OST duhet té:

a) analizojé ¢do avari t& réndé né rrjet dhe mbéshtetur né kété analizé t& rishikojé né ményré
té vazhdueshme Kodin e Transmetimit,

b) 1&shojé udhézime pér interpretimin dhe zbatimin ¢ Kodit t& Transmetimit.

OST né rolin ¢ administratorit ligjor t& Kodit:

a) kérkon nga Pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Transmetimit, q& planifikimi dhe operimi i aseteve t&
tyre t& béhet bazuar né zbatimin e dispozitave t& Kodit t& Transmetimit.

b) monitoron, inspekton, teston apo mbledh informacionet e nevojshme nga Pérdoruesit e
Rrjetit t& Transmetimit pér t& mbikéqyrur zbatimin ¢ Kodit t& Transmetimit nga kéta
Pérdorues.

¢) pérgatit njé raport t& detajuar vjetor né lidhje me administrimin dhe zbatimin e Kodit t&
Transmetimit, i cili dérgohet né ERE brenda muajit janar t& vitit né vijim, pér vitin
paraardhés duke pérfshiré:

i.  propozimet pér rishikimin dhe pérditésimin ¢ Kodit t& Transmetimit;




image12.jpg
ii. prezantimet ¢ shkruara ose kundérshtimet e ngritura nga Pérdoruesit e rrjetit gjats
zbatimit t& kétij Kodi dhe propozimet e tyre pér rishikimin apo pérditésimin.

10. OST né zbatimin e detyrimeve t& veta sipas Kodit t& Transmetimit bazohet né informacionin
q& japin Pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Transmetimit ose pjesémarrdsit e tregut t& energjisé elektrike,
lidhur me kérkesat dhe géllimet e tyre. OST nuk mban pérgjegjési pér pasojat q& rrjedhin nga
arsyetimi dhe veprimet ¢ bazuara né informacionet ¢ dhéna nga Pérdoruesit e rrjetit t&
transmetimit né lidhje me kérkesat dhe géllimet e tyre.

Neni 4. Rrjetii Sistemit té Transmetimit

1. Rrjeti i Transmetimit administrohet nga Operatori i Sistemit t& Transmetimit(OST sh.a), i cili
ka licencé pér t& kryer veprimtaring ligjore t& aktivitetit t& transmetimit t& energjisé elektrike
népérmjet rrjetit elektrik t& tensionit t& larté (110 kV, 150 kV, 220 kV, 400 kV).

2. Operatori i Sistemit t& Transmetimit (OST sh.a), ushtron veprimtaring e tij si Operator i
sistemit t& transmetimit dhe operator tregu sipas dispozitave t& ligjit Nr. 43/2015 “Pér Sektorin
¢ Energjisé Elektrike” , Modelit t& Tregut dhe Rregullave t& Tregut né fuqi.

3. Asetet ¢ administruara nga OST jané:

a) Té& gjithé& linjat elektrike ajrore dhe néntoké&sore me tension 400 kV, 220 kV, 150 kV dhe
110 kV pérfshiré pajisjet dhe instalimet komutuese t& tyre.

b) N/Stacionet 400/220/110 kV; 400/220 kV; 400/110 kV; 220/110/TM kV; 220/TM kV
dhe zbarat ¢ nénstacioneve 110/TM t& Operatorit t& Shpérndarjes, deri tek pika e matjes
s& energjisé elektrike né anén 110 kV t& transformatoréve t& fuqisé 110/TM t&
nénstacioneve t& Operatorit t& Shpérndarjes.

¢) N/Stacionet 220 kV t& hidrocentraleve V.Dejes, Koman dhe Fierze, pérveg daljeve 220
kV t8 gjeneratoréve deri tek thikat e zbarave 220 KV, traktin 110 kV/150 kV pérfshiré
daljen 150 kV t& linjés ajrore 150 kV dhe transformatorin ngrités t& fuqisé 110/150 kV
né N/Stacionin e Hidrocentralit Bistrica 1.

Neni S. Aksesi reciprok dhe siguria teknike

1. Tg gjithg Pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Transmetimit i garantojné shoqérisé OST sh.a, (specialistéve
ose grupeve t& specialistéve) t& drejtén pér hyrjen fizike n& objektet e tyre dhe
dokumentacionin teknik pérkatés pér kryerjen e shérbimeve t& ndryshme si dhe lehtésira t&
nevojshme né zbatim t& pérgjegjésive (t& drejtave dhe detyrimeve) t& OST sé.

2. OST dhe pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit kané pérgjegjési pér lejimin reciprok
né prondsité pérkatése, sipas njé liste personash t& autorizuar t& réné dakord, pér t& hyré dhe
kryer punime né prongsité reciproke t& paléve.

3. OST dhe pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t8 Transmetimit pércaktojné me marréveshje té
veganta njé listé t& pajisjeve elektrike né pronési t& njérés Palg, t& instaluar né pronésing e
Palés tjetér (p.sh. pajisjet ¢ matjes, t& telekomunikacionit, SCADA, kabllot ¢ fuqisé etj.). N&
kété marréveshje bashkéngjiten planimetrité e pronésisé sipas pérshkrimit né Kodin e Lidhjes
s& kétij Kodi s& bashku me rrugét e kalimit.

4. Pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit jan& pérgjegjés pér siguring dhe zbatimin e
rregullave t& Sigurimit Teknik t& punés pér punimet né pronésité e tyre.

5. Puna e kryer mbi pajisjet/grup pajisjesh konsiderohet e mbaruar, kur shérbimet ¢ kryera mbi t&
dhe masat e sigurisé jan& konform normave dhe rregullave t& sigurimit dhe shfrytézimit teknik
né fuqi. Vetém mbas késaj kéto pajisje/grup pajisjesh vihen né puné dhe operim.

6. T& gjithé Pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Transmetimit zbatojné urdhérat dhe udhézimet e 1&shuara
nga OST. Pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit kérkojné miratimin nga OST-ja pér
kryerjen e veprimeve operacionale pérkatése.
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Neni 6. Komunikimi ndérmjet OST sh.a dhe Pérdoruesve té rrjetit té transmetimit

1.

Té gjithé komunikimet ndérmjet shoqérisé OST sh.a dhe Pérdoruesve t& Rrjetit t8
Transmetimit/Pjesémarrésve t& tregut t& energjisé do t& béhen me shkrim pérveg rasteve kur
kérkohet komunikim verbal dhe né& kéto raste kéto komunikime verbale do t& pasqyrohen me
shkrim sa mé shpejt. Aty ku Kodi i Transmetimit specifikon dhénien ¢ informacioneve me
shkrim ose konfirmim me shkrim, ¢do lloj mjeti i transferimit elektronik & lejon marrésin ta
ruajé kété informacion, si posta elektronike, mesazhet kompjuterike t& sistemit SCADA,
telefaksi, ¢ pérmbushin ké&té dispozité t8 komunikimit me kusht q& t& garantohet siguria e
informacionit dhe ruajtja e fshehtésisé, né pérputhje me kuadrin ligjor né fuqi.

Neni 7. Konfidencialiteti

1.

N& pérputhje me Kodin ¢ Transmetimit, OST sh.a do t& kérkojé dhe do t& marré informacion
nga Pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Transmetimit né lidhje me aktivitetet ¢ tyre t& biznesit (prodhim,
shpémdarje, furnizim ose tregétim) duke respektuar parimet e konfidencialitetit. OST nuk jep
dhe nuk publikon informacionet tek t& tretét, pa miratim me shkrim t& zotéruesit t&
informacionit, pérveg rasteve kur kjo kérkohet nga dispozitat ¢ Kodit t& Transmetimit.

Té& dhénat dhe informacionet e shkémbyera pér njé géllim t& caktuar duhet t& pérdoren vetém
pér até qéllim, pérveg rasteve kur t& dyja palét dakortésojné ndryshe. OST sh.a lirohet prej
detyrimeve sipas kétij neni kur t8 dhé&nat duhet t& publikohen ose népérmjet raportimit t&
rregullt ose me kérkesé nga institucione shtetérore, ERE, institucione t& tjera, t& bazuar né
kuadrin ligjor pérkatés. N& ké&to rrethana OST sh.a duhet t& njoftojé palén qé& i ka dorézuar t&
dhénat relevante né ¢do rast.

N& rastin kur t& gjitha pjesét ose njé pjesé e ndonjé funksioni t& specifikuar né k&té Kod Rrjeti
&shté deleguar nga OST apo njé pérdorues i rrjetit tek njé pals e treté, OST sha apo pérdoruesi
i rrjetit do t& sigurojé q& marréveshjet e konfidencialitetit t& nevojshém, duke pérfshiré
detyrimin pér sigurimin e aksesit né informacion t& nevojshém pér monitorim nga ERE-s, jané
paraqitur pérpara delegimit.

Neni 8. Mosmarréveshjet dhe Procedurat pér Zgjidhjen e tyre

1.

N& rast t& ndonjé Mosmarréveshje ndérmjet Pérdoruesve t& rrjetit t& Transmetimit dhe
shoqérisé OST sh.a, né lidhje me interpretimin e ndonjé dispozite t& Kodit t& Transmetimit,
¢éshtja do t& zgjidhet duke u bazuar né dispozitat pérkatése pér procedurat ¢ zgjidhjes s&
mosmarréveshjeve né kéts Kod.

N& rast t& konfliktit ndérmjet ndonjé dispozite t& Kodit t& Transmetimit dhe ndonjé kontrate
ose marréveshje ndérmjet shoqérisé OST sh.a dhe Pérdoruesit t& Rrjetit t& Transmetimit apo
pjesémarrésit t& Tregut t& Energjisé, dispozitat e Kodit t& Transmetimit jang mbizotéruese.
Pavarésisht nga arsyet ¢ mosmarréveshjes, palét né mosmarréveshje nuk do t& pengojné
pérmbushjen e funksioneve pérkatése né pérputhje me pércaktimet ¢ Kodit t& Transmetimit
dhe kuadrit pérkatés ligjor, si dhe nuk do t8 ndérmarrin veprime apo do t& refuzojné kryerjen
e tyre duke cénuar siguring e funksionimit t& Operatorit t& Sistemit t& Transmetimit.
Menjéheré pas lindjes s& njé mosmarréveshje, Palét duhet t& komunikojng pér arritjen e njé
zgjidhje, né& pérputhje me dokumentin & rregullon marrédhénien dypaléshe
(Kontraté/Marréveshje) dhe me Kodin e Transmetimit.

Marréveshja ndérmjet Paléve qé kané interpretime t& ndryshme duhet t& zbatohet deri né
daljen ¢ vendimit t&¢ ERE né lidhje me mosmarréveshjen.
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5.

N& rast se mosmarréveshja ka lindur pér probleme t& patrajtuara nga Kodi i Transmetimit,
¢éshtja do t8 diskutohet nga Palét, t& cilat duhet t& arrijné né Marréveshje. Nése Marréveshja
nuk mund t& arrihet, Palét formulojné njé marréveshje pune t& pérkohshme dhe mé pas
referojné ¢éshtjen né ERE, nése ¢&shtja nuk mbulohet nga Kodi i Transmetimit. Vendimi i
ERE-s pezullon marréveshjen e punés t& pérkohshme dhe &shté i detyrueshém t& zbatohet nga
Palét pérkatése.

Afati pér t& arritur njé marréveshje apo pér t& zgjidhur mosmarréveshjen e krijuar, pércaktohet
nga palét me mirékuptim.

Nése vendimi i ERE-s nuk i kénaq Palét né mosmarréveshje, ¢é&shtja referohet né Gjykatén
pérkatése.

Neni 9. Ngjarjet e Paparashikuara

1.

N& rrethana apo ngjarje qé nuk parashikohen né asnjé dispozité t& Kodit t& Transmetimit, OST
thérret njé takim t& menjéhershém t& gjitha Palét q& preken nga zgjidhja dhe veprimet & do t&
ndérmerren né kéto rrethana.

Nése né kéto raste nuk arrihet asnjé marréveshje apo rekomandim, OST pércakton
pérkohésisht veprimet g8 ndérmerren, pasi t& jepen géndrimet pér ¢éshtjet ¢ diskutuara nga
Palét. OST sa mé shpejt qé t& jeté e mundur referon ¢éshtjen né ERE.

OST sh.a informon palét q& preken nga situata ose ngjarja dhe/apo urdhéron kryerjen e
veprimeve né funksion t& ruajtjes s& sigurisé operacionale t& sistemit elektroenergjitik dhe t&
pérmbushjes s& funksioneve t& saj, né pérputhje me rrethanat e krijuara.

OST bén transparente dhe informon n& kohén dhe ményrén e pérshtatshme Palét dhe ng
veganti ERE-né né& lidhje me ngjarjet e paparashikuara, veprimet dhe/apo udhézimet
pérkatése, si dhe pér rezultatet ¢ analizés t& vler&simit t& ngjarjes.

Neni 10. Pavlefshméria e Pjeséshme

1.

Nése ndonjé nen ose pjesé neni (paragraf ose pik&) i Kodit t& Transmetimit b&het dhe
deklarohet e pavlefshme pér ndonjé arsye nga njé vendim i ERE-s&, vlefshméria e dispozitave
& tjera t& Kodit t& Transmetimit apo pjesés s& paprekur t& nenit, ngelet né fuqi.

Neni 11. Periudhat e Forcés Madhore

1.

N& periudhat e Forcés Madhore si thatésira e tejzgjatur, prurja me plota t& médha, ndérprerje e
furnizimit me 1&ndé djegése, luftss, katastrofave natyrore si dhe situatave jonormale t&
pércaktuara, Ké&shilli i Ministrave mund t& 18shojé direktiva t& caktuara pér kufizime, kontrolle
dhe rregulla t& tjera. Nése kéto bien né kundérshtim me dispozitat e kétij Kodi, ato dispozita
(nene, paragrafe apo pika té veganta) t& Kodit t& Transmetimit, do t& trajtohen si pérkohé&sisht
t& pezulluara pér aq kohé sa zgjat Forca Madhore.

Neni 12. Pezullimet e Pérkohshme

1.

N& rastet kur njé pérdorues i Rrjetit t& Transmetimit nuk mund t’i pérmbushé plotésisht
dhe/ose pjesérisht kérkesat e Kodit &shté i detyruar t8 kérkojé dhe aplikojé menj&heré pér
pezullim t& pérkohshém prang OST-s&, duke informuar edhe ERE-n.

2. Kérkesa/aplikimi pér pezullim t& pérkohshém, do t& pérmbajé informacionet ¢ mé&poshtme:

a) Arsyeja pér pamundésing ¢ pérmbushjes s& kushtit/kérkesés/pércaktimit t& Kodit ng
ményré t8 pjeséshme dhe/apo térésore;

b) Kohézgjatja ¢ pamundésisé s& pjeséshme/ploté t& pérmbushjes s& kushtit/kérkesés
/pércaktimeve t& Kodit t& Transmetimit;
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¢) Vlerésimi i ndikimit t& dé&shtimit t& p&rmbushjes s& kushtit/kérkesés/pércaktimeve t&
Kodit t& Transmetimit;

d) Data e pérafért e normalizimit t& situatés dhe pémmbushjes s& ploté t&
kushtit/kérkesé&s/pércaktimit t& Kodit q& kérkohet pér pezullim t& pérkohshém.

3. OST do t& marré né konsideraté pérmbushjen e detyrimeve t8 saj dhe siguring operacionale t&
rrjetit t& sistemit t& transmetimit si dhe t& gjitha faktet e paraqitura népérmjet aplikimit.

4. OST do t& vendosé& brenda 60 ditéve pér lejimin ose jo t& njé pezullimi t& pérkohshém, duke
specifikuar dhe afatin e vlefshmérisé/kohézgjatjen e tij, por jo me shumé s& 24 muaj, pérveg se
né rrethana t& jashtézakonshme dhe me miratimin ¢ ERE-sé.

5. Né& t& gjitha rastet pas pérfundimit t& afatit t& vlefshmérisé/kohézgjatjes s& pezullimit t&
pérkohshém, subjekti paraqet kérkesé t& re, nése kushtet e mospérmbushjes s& pjeséshme/ploté
vazhdojné ende, ose i nénshtrohet njé kontrolli/monitorimi nga ana ¢ OST konform
pércaktimeve t& Kodit t& Transmetimit, lidhur me normalizimin ¢ situatés s& méparshme t&
mospérmbushjes s& pjesshme/ploté t& dispozitave pérkatése t& Kodit t& Transmetimit.

6. N& qofté s& njé pérdorues/palé nuk mundet t’i pérmbushé pjesérisht/plotésisht kérkesat ¢ Kodi
t& Rrjetit dhe déshton né miratimin e njé pezullimi t& pérkohshém nga OST sha, mundet & t&
paraqesé njé ankimim né ERE.

7. Nése ERE konfirmon/le né fuqi vendimin ¢ OST-se pér refuzimin e pezullimit t& pérkohshém
t& njé pérdoruesi/pale, atéheré OST aplikon masat si vijon:

a) Paralajmérim me shkrim i pé&rdoruesit t& Rrjetit t& Transmetimit pér detyrimin e
pérmbushjes s& dispozitave t& Kodit t&¢ Transmetimit dhe normalizimit t& situatés sé
mospérmbushjes sé& pjeséshme/ploté brenda njé periudhe t& arsyeshme, por jo me shumé
s& 3 muaj né rast se situata nuk pérbén rrezik pér pronén dhe jetén e t& tretéve apo pér
siguring operacionale t& Sistemit t& Transmetimit;

b) Nése afati i pércaktuar sipas pikés a) nuk respektohet, OST 1&shon njé& paralajmérim final
pér ndérhyrje, né pérputhje me Kodin ¢ Transmetimit, pér normalizimin e situatés
brenda 30 ditéve.

¢) Nése pérdoruesi i Rrjetit t& Transmetimit nuk merr masa brenda afateve t& pércaktuara
mé lart atéheré, OST sh.a do t& informojé ERE-n dhe do t& marré masat e saj, deri né
de-energjizimin dhe shképutjen e pérdoruesit nga rrjeti i Sistemit t& Transmetimit.

8. T& gjitha kostot q& i shkaktohen t& tretéve dhe/apo OST sh.a nga mospérmbushja e
pjeséshme/ploté e dispozitave t& Kodit t& Transmetimit nga njé pérdorues i rrjetit, g& ka
déshtuar né pérftimin e njé pezullimi t& pérkohshém, pérballohen nga veté pérdoruesi.
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KAPITULLI II
KODI I PLANIFIKIMIT

Neni 13. Objekti

1. Kodi i Planifikimit specifikon dhe pércakton normat (standartet, kushtet, kriteret, afatet
kohore) pér planifikimin e zhvillimit t8 rrjetit t& transmetimit nga OST. Pérdoruesit e rrjetit t&
transmetimit b&jné planifikimin e zhvillimit ose modifikimin e rrjeteve t& tyre né koherencé
me pérgatitjen e planit t& zhvillimit afatgjaté dhe afatmesém t& rrjetit t& transmetimit t& OST-
sé.

2. Planifikimi sipas dispozitave t& Kodit, shk&mbimi i informacionit t& nevojshém pér
planifikimin, pérgjegjésité pér planifikimin dhe zhvillimin e Rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit dhe standardet ¢ pércaktuara né kété Kod jang t& detyrueshme pér pérdoruesit ¢
rrjetit dhe pjesémarrésit e tregut t& energjisé elektrike.

3. Planifikimi i zhvillimi t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit (pikat e lidhjes né kufinjté e
pronésisé, linjat dhe/ose pajisjet, nénstacionet) dhe atij elektroenergjetik né térési merr né
konsideraté por pa u kufizuar, faktorét dhe kushtet e méposhtme:

a) Rikonfigurimin, rikonstruksionin apo optimizimin e pjeséve t& rrjetit ekzistues t&
Sistemit t& Transmetimit; zhvillimin/modifikimin e sistemit/objektit t& Pérdoruesit t&
rrjetit; lidhjet e pérdoruesve t& rinj; zgjerimin, rritjen e kapacitetit dhe ruajtjen e
standarteve t& sigurisé né pérputhje me rritjen e parashikuar t8 kérkesés pér energji
elektrike dhe apo futjen né puné t& njé elementi té ri né sistem

b) Politikat dhe objektivat ¢ Komunitetit t& Energjisé, BE dhe organizatave t& tjera me fokus
energjing elektrike, n& t& cilat Shqipéria aderon apo ka detyrime pér respektimin e
politikave dhe objektivave;

¢) Planifikimi i zhvillimit t& rrjetit t& transmetimit duhet t& jeté né koordinim me Planin
Dhjeté Vjegar t& Zhvillimit t& Rrjetit Evropian ENTSO-E (TYNDP), dokumente t& tjera
t& ENTSO-E, si Planet Rajonale t& Investimeve (RgIP), perspektivén e sistemit t&
transmetimit dhe Parashikimit t& Disponueshmérisé (SOAF) .

d) Efekti kumulativ i njé séré zhvillimesh si kéto t& pérmendura mé lart.

Neni 14. Zbatimi i Kodit t&é Planifikimit

1. Kodi i Planifikimit do t& zbatohet qartésisht nga OST dhe Pérdoruesit e Rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit aktual dhe t& perspektivés si vijon:
a) Gjeneruesit me njési gjeneruese t& lidhur né rrjetin e Sistemit t& Transmetimit, konform
kétij Kodi Transmetimi ;
b) Operatori i Sistemit t& Shp&mdarjes, OSSH;
¢) Klientét;
d) Pronarét e linjave dhe interkonjeksioneve;
¢) Furnizuesit;

Neni 15. Kriteret e Planifikimit

1. OST dhe pérdoruesit ¢ Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit do t& planifikojné zhvillimin e
rijetave elektrike t& sistemeve/objekteve t& tyre né pérputhje me kriterin (N-1) t& Sigurisé
Operacionale, né baza deterministe pa kufizime, justifikime/argumentime financiare, duke
marré né konsideraté modelin mé pak t& favorshém t& profilit t& gjenerimit brenda kufizimeve
pérkatése, ndérsa pér situata mé pak t& mundshme (N-2) do t& pérdoret njé model mesatar.
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Llogaritjet do t& kryhen pér jetégjatési tipike t& projektit prej 35 vjetésh, pérveg kur diktohet
ndryshe nga jetégjatésia e impiantit apo jetégjatésia e projektit.
Qéndrueshméria kalimtare nuk duhet t& cénohet né kushtet e veprimit me sukses t& mbrojtjes
pas njé defekti/lidhje t& shkurtér njéfazore si dhe né kushtet e qarkut t& shkurtér tre-fazor apo
defekti n& zbaré, i gkycur brenda kohé&s normale t& veprimit t& mbrojtjes, pa démtime né
sistemin elektroenergjitik.
Kriteret e kostos mé t& ulét ekonomike do t& zbatohen né kushtet kur planifikohet lidhja e
pérdoruesve t& rinj né sistem dhe kur planifikohen investime né drejtim t& p&rmirésimit t&
besueshmérisé dhe/ose cilésisé s& furnizimit pér t& siguruar arritjen e kufijve apo objektivave
t& pérecaktuara, si dhe pér t& pércaktuar dhe/ose verifikuar nivelin e déshiruar t& rezervés sé
rrjetit dhe/ose pajisjeve té tij.
Planifikimi do t& marré né konsideraté vlerén e ngarkesés dhe gjenerimit né vendet fginje,
reduktimin ¢ kostove t& shérbimeve me cilési, udhézimet e rregullatorit, t& dhénat historike
mbi ndérprerjet, reduktimin e ngarkesds, kufizimet e rrjetit dhe cilésing e furnizimit pér
treguesit ¢ pap&rmbushur.
Planifikimi afatgjaté i kryer nga OST do t& zbatojé dhe kriteret q& lidhen me sigurimin e
géndrueshmérisé afatgjaté né ofrimin e shérbimit, t& cilat konsistojné né:

a) Té& drejtén e servitutit/shpronésimit;

b) Zévendésimin e aseteve né funksion t& planit t& menaxhimit t& ciklit t& jetés s& aseteve né

pérputhje me praktikat e mira t& menaxhimit t& aseteve;
¢) Projektet e zgjerimit dhe fuqizimit t8 rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit t& cilat nuk mund
18 justifikohen me kriterin (N — 1).

Neni 16. Planifikimi i Zhvillimit Afatgjaté (10 vjecar) i Sistemit té Transmetimit

1.

OST harton njé Plan afatgjaté 10 vjegar t& zhvillimit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit né
konsultim me palét ¢ interesuara dhe e paraqet pér miratim né ERE. Ky plan afatgjaté 10
vjegar i zhvillimit koordinohet dhe me Planin Afatgjaté 10 vjegar t& Rrjetit ENTSO-E
(TYNDP), duke zbatuar kriteret dhe metodologjité e tij pér planifikimin afatgjaté t& rrjetit t&
sistemit t& transmetimit.

Plani afatgjaté 10 vjegar i zhvillimit t8 rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit t& OST sh.a. do t&
pérditésohet ¢do 2 vjet. Ky pérditésim, pérveg té tjerash, do t& lejojé qé pérdoruesit e kétij
rijeti t& b&jné planifikimet pér zgjerimin dhe zhvillimin e rrjetave (sistemeve/objekteve) t&
tyre.

Cdo Pérdorues i rrjetit t& Transmetimit duhet ti japé shoqérisé OST sh.a informacionin dhe t&
dhénat & kanéd t& b&jné me sistemin/objektin e tij sipas Shtojcés A.

Té dhénat q& do t& merren nga shoqéria OST sh.a nga pérdoruesit e Rrjetit t& Transmetimit
do t& jen& né formatet e pércaktuara né Kodin e Planifikimit.

Neni 17. Planifikimi dhe Zhvillimi i Rrjetit té Sistemit té€ Transmetimit

1.

Planifikimi i gjenerimit, i rrjetit t& Sistemit t& Shpémdarjes, Klientéve (ngarkesss
konsumatore) dhe furnizuesve t& energjisé, do t& b&hen bazuar né Planin Afatgjaté 10 vjegar t&
Zhvillimit t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit.

Plani afatgjaté i zhvillimit do t8 pérfshijé parashikimet pér kérkesén pér energji elektrike,
ngarkesén né MW, ngarkesén maksimale dhe minimale né& Sistemin Elektroenergjitik,
kapacitetet shtesé t& gjenerimit, linjat dhe kapacitetet transmetuese, nénstacionet dhe
kapacitetet transformuese t& tyre, humbjet teknike t& energjisé elektrike né rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit dhe parametrat e tjeré t& réndésishém t& Rrjetit t& Transmetimit. Plani Afatgjaté
pérmban dhe planifikimin ¢ zhvillimit t& interkonjeksioneve me rrjetin rajonal pér nevoja té
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eksporteve, importeve, rritjes s& sigurisé operacionale, planin ¢ kufizimeve t& energjisé
elektrike, rritjen e aksesit t& Pérdoruesve t& rrjetit t& transmetimit si dhe eficencén e tregut
konkurent t& energjisé elektrike.

OST do t& vler&sojé nevojat pér energji elektrike bazuar né t& dhénat e Operatorit t& Sistemit
t& Shpérndarjes dhe klientéve t& tjeré t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit. Megjithaté OST
kryen edhe analiza studimore t& caktuara, t& pércaktimit t8 nevojave pér energji elektrike dhe
ngarkesave bazuar né t& dhénat historike q¢ OST i disponon.

Operatori i Sistemit t& Shpérdarjes mbi bazén ¢ analizés sé& detajuar t& ngarkesds pér t& gjithé
kategorité e klientéve t& vet, do t& paraqesé né shoqériné OST sh.a. kérkesat dhe nevojat e tij
pér zgjerim, zhvillim t& rrjetit dhe ngarkesés. N& ményré t& ngjashme do t& veprojné t& gjithé
Klientét e tjeré t& rrjetit.

Operatori i Sistemit t& Shpémdarjes &shté pérgjegjés pér dhénien ¢ informacionit t& detajuar
teknik pér ¢do pérdorues t& lidhur né rrjetin e tij dhe 8 mund t& keté ndikim t& veganté ng
rrjet.

Té& dhénat do ti vihen né dispozicion OST-sé nga Klientét dhe gjeneruesit né njé kohé t&
arsyeshme ¢ lejon pérdorimin e tyre pér hartimin e planit afatgjats. OST duhet t& informohet
né ményrén e duhur pér ¢do ndryshim t& konsiderueshém t& t& dhénave, né parashikimet e
dorézuara.

OST do t& vlerésojé humbjet teknike t& energjisé elektrike né pérqindje dhe né vleré pér rrjetin
e Sistemit t& Transmetimit né térési dhe elemente t& veganté té rrjetit, si mé poshté:

a) Duke u bazuar né vlerésimin e humbjeve t& fuqisé né pikun (max) e ngarkesés né rrjetin e
Sistemit t& Transmetimit. Ky vlerésim do t& kryhet nga analizat dhe studimet e
Shpérndarjes s& Flukseve t& fuqis€ me ndihmén e programeve kompjuterike
bashkékohore;

b) Duke kryer analiza dhe studime pilot né elemente t& veganté t& rrjetit t& transmetimit dhe
me anén e matjes s& energjisé elektrike né t& dy anét ¢ elementit pérkatds t& rrjetit
konform standarteve dhe rregullave pérkatése t& Kodit t& Matjes.

OST merr né konsideraté edhe dinamikat ¢ zhvillimit ekonomik t& vendit (n& bazé t8
parashikimit t& rritjes s& produktit kombétar bruto PPB, investimeve, punésimit dhe
konsumit), ndryshimin e konsumit t8 Energjisé FElektriké né& sektoré t& ndryshém t&
ekonomisé, né ményré & t& krijojé lidhjen mes zhvillimit t& ekonomisé dhe kérkesss pér
Energji Elektrike.

Neni 18. Planifikimi i Gjenerimit
1. Cdo prodhues i energjisé elektrike duhet t& hartojé dhe t& paragesé njé plan afatmesém (¢do 2

vjet) dhe njé plan afatgjaté (10 vjegar) pér zhvillimin e rrjetit t& sistemit/objektit t& tij duke
integruar ¢éshtje t& optimizimit té regjimit operativ t& Sistemit Elektroenergjetik.

Neni 19. Planifikimi i Rrjetit té Sistemit té Transmetimit

OST harton Planin Afatgjaté t& Zhvillimit t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit duke marré né
konsideraté edhe planifikim-zhvillimet né rrjetin e Sistemeve/objektet e Pérdoruesve t& rrjetit
& transmetimit bazuar né:

a) Studimet p&r Shpérndarjen e Flukseve t& fuqisé;

b) Studimet dhe analizat pér Lidhjet ¢ Shkurtéra né nyjet dhe degét e rrjetit;

¢) Studimet pér Qéndrueshméring Statike dhe Dinamike t& sistemit Elektroenergjitik;

d) Studimet mbi Energjing ¢ Mosfurnizuar, pér sasiné dhe koston ¢ saj;

¢) Studimet pér regjimet optimale t& punés né sistemin Elektroenergjitik t& vendit;
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f) Studimet pér regjimin optimal t& flukseve tregtare t& energjisé elektrike né rrjetin e
transmetimit.
OST do t& pérgatisé njé plan afatmesém 2 vjegar vetém pér zhvillimin e rrjetit t& transmetimit
(linja elektrike, nénstacione elektrike) pér nevoja t& aksesit t& pérdoruesve potencial né rrjetin
e transmetimit.
OST pérgatit skenaré pér planifikimin e zhvillimit né bazg t&:
a) Rritjes s& kérkesés (pasigurité né parashikimin e shpérndarjes dhe kérkesés s&¢ OSSH dhe
klientéve t& lidhur né rrjetin e transmetimit),
b) Vendndodhjes dhe fuqisé sé instaluar t& gjeneruesve t& rinj;
¢) Ndryshimit t& kushteve hidrologjike q& shkaktojné ndryshime n& importin/eksportin e
energjisé elektrike;
d) Kapaciteteve rajonale tranzit NTC né drejtime t& ndryshme t& linjave t& interkoneksionit;
¢) Integrimit t& burimeve t& rinovueshme t& energjisé.

Neni 20. Planifikimi i Rrjetit té Sistemit t&é Shpérndarjes

1.

Operatori i Sistemit t& Shpérndarjes né ményré t8 pavarur do té formulojé planin e tij
afatgjaté dhe afatmesém dhe do ta paraqesé né OST, né koherencé t& ploté me horizontet
kohore pérkatése duke patur parasysh dhe ¢&shtjet e optimizimit t& Sistemit Elektroenergjetik.

Neni 21. Koordinimi i Planifikimit t& Zhvillimit té Rrjetit t€ Transmetimit

1.

OST do t& koordinojé Planifikimin e Pérdoruesve t& Rrjetit t& Transmetimit bazuar né t&
dhénat e planifikimit né ményrén dhe horizontet kohore t& pé&rshkruara né Kodin e
Transmetimit.

OST do t& verifikoje vlefshméring dhe do t& modifikojé planet, nése &shté e nevojshme, pas
studimit dhe analizés s& metodologjisé, krahasimit me t& dhénat faktike dhe historike dhe né
koherencé me metodologjité e planifikimit afatgjaté t& rrjetit ENTSO-E me qéllim
konsolidimin dhe paraqitjen e Planit Afatgjaté t& integruar pér t& gjithé pérdoruesit e rrjetit
dhe pjesémarrésit e tregut t& energjisé elektrike.

Neni 22. Miratimi i Planit Afatgjaté t&€ Zhvillimit té Rrjetit

1.

2.

Drafti i Planit t& Zhvillimit Afatgjaté t& Rrjetit i hartuar nga OST, i paraqitet ERE-s pér
shqyrtim dhe miratim.

Plani i Zhvillimit Afatgjaté i Zhvillimit t& Rrjetit do t& béhet i detyrueshém pér zbatim pér
OST-ne ,t& licencuarit, pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit dhe aplikuesit pér lidhje né ké&té
rrjet pas miratimit nga ERE.

Modelet, parashikimet dhe konkluzionet kryesore t& studimit t& OST-sé paraqiten né
institucionet pérkatése né ményré qé t& integrohen si pjesé e planit t& investimit rajonal t& EJL
(RgIP-Plani i Investimeve Rajonale pér Evropén Juglindore), Planin Dhjetévijegar pér
Zhvillimin e Rrjetit t& Transmetimit ENTSO-E (TYNDP).

OST do t& pérgatisé planin e investimeve né rrjetin ¢ Transmetimit, bazuar né planin afatgjats
& zhvillimit.

OST sh.a publikon Planin Afatgjaté t& Zhvillimit t& Rrjetit t& Transmetimit brenda 30 ditéve
nga miratimi né ERE né fagen e saj t& web .

Neni 23. T€ dhéna té Pérgjithshme té Planifikimit té siguruara nga OST sh.a.

1.

Té& dhénat e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit konsistojné né paraqitjen e rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit ekzistues dhe rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit t& planifikuar pér zhvillim né t&
ardhmen, ashtu si pérshkruhet né Planin e Afatgjaté dhe Afatmesém t& Zhvillimit. T& dhéna t&
tilla pérfshijng:
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a) Skemén e planimetrisé t& rrjetit t& transmetimit t& paraqitur né hartén gjeografike t&
shtetit q& tregon elementet ekzistues t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit dhe ato t&
planifikuara (t& treguara me pika). Harta gjeografike dhe skema e rrjetit (dixhitale apo
jo) duhet t& jeté me shkallén e duhur pér ta lexuar;

b) Skemén elektrike njé fazore t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit q& tregon element&t
ekzistues t& rrjetit dhe ato t& planifikuara (t& treguara me pika) si dhe pikat pérkatése ku
jané lidhur apo do t& lidhen Gjeneruesit (Prodhuesit).

OST , me kérkesé t& Pérdoruesit t& Rrjetit t& Transmetimit jep informacione dhe t& dhéna né
lidhje me nj& pjesé t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit, q& t’iu krijojé atyre mundési, akses
pér lidhjen dhe pérdorimin e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit.

Nése kérkohet, OST gjithashtu do t& ofrojé studimet, raportet dhe analizat e veta mbi gjendjen
e pjesés sé rrjetit t& transmetimit t& specifikuar né kérkesén pérkatése.

Neni 24. Kostoja e té dhénave dhe e informacionit

1.

OST do t& keté t& drejté t'u kérkojé Pérdoruesve t& Rrjetit t& Transmetimit pagesé pér té
dhénat apo informacionin pér rrjetin e Sistemit t& Transmetimit dhe do t& informojé
Pérdoruesin pér kété kosto brenda 15 dit&ve pas marrjes s& kérkesés specifike nga Pérdoruesi i
Rrjetit t& Transmetimit. T& dhénat e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit do t& jepen brenda 2
muajve pas kérkesés s& Pérdoruesit, né varési t8 natyrés dhe kompleksitetit t& dhénave t&
kérkuara.

Neni 25. E drejta e OST sh.a pér rezervim e té dhénave dhe informacionit

1.

Operatori i Sistemit t& Transmetimit, duke respektuar né ¢do rast detyrimet ligjore pér
dhénien ¢ informacionit, ruan konfidencialitetin ¢ informacionit t& ndjeshém tregtar, t&
siguruar gjaté ushtrimit t& veprimtarisé dhe parandalon pérhapjen né ményré diskriminuese t&
informacionit pér veprimtaring e tij, me q&llim g& t& krijojé avantazh tregtar t& njé palé tjetér.
OST do t& keté t& drejté t& mbajé t& fshehté ¢do t& dhéné t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit,
nése n& opinionin e arsyetuar nga OST , nxjerrja apo publikimi i kétyre informacioneve do t&
ndikojé& seriozisht né interesin e aktivitetit t& biznesit t& shoqérisé OST sh.a. Megjithaté OST
do t& japé njé minimum t& dhénash, kur &shté ¢ qarté q& Pérdoruesit nuk mund t& kryejné
aktivitetin e biznesit t& tyre pa kéto t& dhéna.

Deri né datén q& hyn né& fuqi Marréveshja ¢ Lidhjes ndérmjet OST-s& dhe Pérdoruesit t&
Rrjetit t& Transmetimit, t& dhé&nat dhe informacioni i marré do t& trajtohen si konfidenciale dhe
nuk do t& ekspozohen pér Palét e treta.

Neni 26. Planifikimi pér pérmirésimin dhe modifikimin e pajisjeve té sistemit

1.

Planifikimin pér pémmirésimin e sjelljes s& Sistemit Elektroenergjitik egzistues dhe
pajisjeve/instalimeve  t& tij pérfshin  modifikimin  dhe/ose z&vendésimin total t&
pajisjeve/instalimeve duke kryer njé seri punimesh, por pa ndérhyre né pajisjen kryesore.
Objektivat e Planeve & tilla q& pérfshijné investime t& vogla, jan&: pérmirésimi i sjelljes s&
pajisjeve, i cilésisé dhe shkallés t&  sigurisé sé fumizimit me energji elektrike, i
géndrueshmérisé statike dhe dinamike t& rrjetit, i sigurisé operacionale t& sistemit, i kriterit
ekonomik, i reduktimit t& humbjeve t& energjisé elektrike dhe pérmirésimit t& treguesve té
shérbimit t& rrjetit t& transmetimit, i p&rmirésimit t& standarteve t& sigurisé sé jetés njerézore
dhe pajisjeve, i pérmirésimit mjedisor.

Té gjitha Palét né bashk&épunim me me OST-né, identifikojné zonat ku do t& kryhen punét
modifikuese duke kryer investime t& cilat do t& pérmirésojné cilésing dhe/ose sasiné e
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pérfitimeve dhe do t& zhvillojné planet pér pérmirésimin cilésor dhe bashké&kohor t& sjelljes s&
sistemeve/objekteve t& tyre.

4. OST do t& zhvillojé programe t& pé&rmirésimit t& regjimit operacional t& Sistemit t&
Transmetimit. Ndérhyrjet pérkatése n& zonat ku pérmirésime t& tilla jané planifikuar
pércaktohen nga OST kohé pas koh&.

Neni 27. Afatet Kohore pér Planet Dy vjecare Rinovim & Modifikim té Pérdoruesit té Rrjetit
té Transmetimit

1. Planet dy vjegare pér Rinovim & Modifikim t& Pérdoruesve t& Rrjetit do t& paragiten né
shoqgéring OST sh.a deri me 30 Shtator t& ¢do viti, pér dy vitet pasardhés.

2. Zbatimi i modifikimeve dhe rinovimeve mund t& shtyhet me miratim reciprok t& paléve. Nj&
palé mund t& kérkojé shtyrje afati pér arsye teknike ose véshtirési t& tjera t& genésishme. Nése
nuk arrihet asnjé marréveshje ndérmjet paléve pér programin ¢ modifikimeve & rinovimeve,
¢éshtja zgjidhet nga progedurat ¢ Mosmarréveshjeve t& pérshkruar né dispozitat pérkatése t&
kétij Kodit t& Transmetimit.
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KAPITULLI III

KODI I LIDHJES

Neni 28. Objekti

1.

Kodi i Lidhjes specifikon normat (standartet teknike, kushtet, kriteret, kérkesat teknike,
rregullat) dhe afatet kohore né baza jodiskriminuese q& duhet t& plotésojné Pérdoruesit e
Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit n& fazén e aplikimit pér njé lidhje t& re me rrjetin e Sistemit
t& Transmetimit ose pér t& modifikuar lidhjet e tyre ekzistuese né kété rrjet.

Kodi i Lidhjes pércakton specifikimet minimale teknike t& detyrueshme pér Palét, standardet e
performancés, dhe kriteret operacionale né pikén e lidhjes pér t& siguruar mbrojtjen e sistemit
t& pérdoruesve si dhe t& Sistemit t& Transmetimit n& térési duke garantuar projektimin,
kontrollin dhe operimin e sigurté dhe t& géndrueshém.

Lidhja me Rrjetin e Sistemin t& Transmetimit rregullohet népérmjet njé Marréveshje Lidhje
mes OST-s8 dhe palés s& interesuar pér secilén piké lidhje né veganti duke pércaktuar qarté
funksionet teknike, kriteret operacionale dhe pronésing e pajisjeve t& lidhura né rrjetin e
transmetimit né pérputhje me ndarjen pérkatése t& pérgjegjésive dhe pronésisé;

Kodi i Lidhjes zbatohet pér t& gjithé subjektet q& aplikojné pér tu lidhur dhe pérdorur rrjetin e
sistemit t& transmetimit, pérfshiré pérdoruesit ekzistues t& cilét kérkojné t& b&jné ndryshime né
sistemet apo objektet e tyre pérkatése.

Neni 29. Procedurat e Aplikimit pér Lidhje (té re dhe/ose modifikim)

1.

Cdo subjekt q& kérkon t& lidhet né& rrjetin e Sistemit t& Transmetimit ose ¢do pérdorues
ekzistues q& kérkon t& modifikojé Lidhjen dhe marréveshjen ekzistuese t& pérdorimit t& rrjetit
t& Sistemit t& Transmetimit, duhet t& zbatoj& kérkesat dhe progedurat ¢ vendosura né kété Kod.
Subjektet sipas pikés (1) paraqesin njé Aplikim pér Lidhje n& shoqgérind OST sh.a, sipas
formularéve pérkatés t& aplikimit pér lidhje t& re apo modifikim t& lidhjes ekzistuese né rrjetin
e transmetimit t& hartuar dhe publikuar nga OST, né& zbatim t& “Rregullores s& Procedurave
pér Lidhjet ¢ Reja dhe Modifikimin ¢ Lidhjeve Ekzistuese me Rrjetin ¢ Transmetimit”, né
pérputhje me nenin 27 t& ligjit Nr.43/2015 “Pér Sektorin e Energjisé Elektrike”.

Cdo aplikim pér lidhje t& re ose modifikim t& lidhjes ekzistuese do ti nénshtrohet tarifave
pérkatése, progedurave dhe afatet kohore t& specifikuara né zbatim t& kérkesave t& nenit 27, 28
dhe 29 t& ligjit Nr.43/2015 “Pé&r Sektorin e Energjisé Elektrike”.

Neni 30. Dokumentacioni i Pérgjithshém dhe Teknik i Aplikimit pér Lidhje;

1.

Aplikuesi pér lidhje paraget prané OST-s& informacionin si vijon:

a) Té dhéna identifikuese dhe t& aktiviteti ekonomik/ligjor (emri i shoqérisé, pérfaqésuesi
ligjor, adresa, telefoni, faksi, e- mail, web e tjera).

b) Té dhéna t& rrjetit t& Pérdoruesit, Sistemi/Objekti g8 do t& lidhet (njési gjenerimi,
sistem/objekt i Operatorit t& Sistemit t& Shp&rdarjes, sistem/objekt klients/konsumatoré
t& ndryshém) duke pérfshiré edhe t& dhénat koordinative né hartén e rrjetit elektrik t&
Sistemit t& Transmetimit pér pikén/vendin e lidhjes.

¢) Deklaraté ¢ shkruar mbi gadishméring pér t& zbatuar né ményré korrekte dispozitat ¢
Kodit t& Transmetimit
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d) Studimin e Lidhjes s& Njésive Gjeneruese/Operatorit t&  Sistemit  t&
Shpérndarjes/Klientit/Konsumatorit (sipas pérkatésisé) dhe t& dhénat sipas planifikimit
standart t& Kodit t& Planifikimit;

e) Té& dhénat pér instalimet dhe pajisjet & gjenerojné /absorbojné fuqi reaktive;

f) Té dhénat pér fazat pérkatése, sipas studimit tekniko-ekonomik t& Pérdoruesit, pér
realizimin e treguesve t& projektit investues (horizontet kohore: fazat e projektimit
teknik, fazat e zbatimit, kolaudimi-testimi, komisionimi/marrja né dorézim dhe
energjizimi).

g) Listén e dokumentacionit t& pérgjithshém dhe teknik q& i bashkélidhet formularit t&
aplikimit pér Lidhje t& Re ose pér modifikim t& lidhjes ekzistuese.

Neni 31. Té dhénat dhe shkémbimi i informacionit

1. Cdo pérdorues i ri ose egzistues i Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit g8 déshiron t& ndryshojé
fuqing elektrike t& tij apo skemén primare t& lidhjes me rrjetin e transmetimit, pas studimeve t&
planifikimit t& publikuara nga OST, mund t’i kérkojé shoqgérisé OST sh.a me shumé
informacion apo t& dhéna.

2. OST do t& japé t& dhénat e kérkuara kundrejt tarifave t& arsyeshme brenda 30 ditéve pas datés
s& kérkesés zyrtare sipas progedurave t8 pércaktuara né k&té Kod.

3. OST mund t& refuzojé t& japé t& dhéna ose informacion, nése né arsyetimin e vet i konsideron
ato konfidenciale/apo t& panevojshme pér ushtrimin e aktivitetit ligjor t& pérdoruesit t& rrjetit
& sistemit t8 transmetimit q& k&rkon kéto t& dhéna.

4. Shkémbimi i t& dhénave dhe informacionit ndérmjet shoqérisé OST sh.a dhe Pérdoruesve t&
rrjetit t& transmetimit, duhet t& jeté né pajtueshméri me dispozitat ¢ Kodit t& Transmetimit-
Kodi i planifikimit.

5. Pér nevoja t& studimit t& “Pranueshmérisé t& lidhjes s& re apo modifikimit t& lidhjes
ekzistuese” né rrjetin e sistemit t8 transmetimit aplikuesi paraqet t& dhénat Standarte t&
Planifikimit, sipas tabelave t& Shtojcés A-Kategorité dhe t& dhénat e planifikimit.

Neni 32. Pika/Vendi Optimal i Lidhjes

1. OST do t& miratojé ¢do piké/vendlidhje & teknikisht &shté mé& optimali, ku Pérdoruesit e
Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit mund t8 lidhin sistemet/objektet ¢ tyre me kété rrjet.
a) Pikat e lidhjes pér Gjeneruesit/Prodhuesit do t& jené né rrjetin e transmetimit me tension
nominal 110 kV, 220 kV, 400 kV;
b) Pikat ¢ lidhjes pér Operatorin e Sistemit t& Shpémdarjes do t& jend né rrjetin e
transmetimit me tension nominal 110 kV;
¢) Pikat e lidhjes pér Klientin/Konsumatorét do t& jené né rrjetin e transmetimit me tension
nominal 110 kV dhe 220 kV.
2. Ng& qofté se pas studimit t& “Pranueshmérisé s& Lidhjes s& re apo Modifikimit”, rezulton se
Lidhja e re duhet t& béhet né rrjetin e Operartorit t& Sistemit t& Shpérndarjes né tension < 110
kV, at8hers kérkesa pér aplikim i kthehet zyrtarisht Aplikuesit.

Neni 33. Procesi dhe etapat e aplikimit

1. Aplikimi pér lidhjen e re ose modifikim t& lidhjes ekzistuese, me rrjetin e transmetimit fillon
me paragitjen formale prané OST sh.a. t& formatit t& aplikimit t& p&rcaktuar né “Rregulloren e
Procedurave pér Lidhjet ¢ Reja dhe Modifikimin ¢ Lidhjeve Ekzistuese me Rrjetin e
Transmetimit” dhe duhet t& shoqérohet me dokumentacionin e pérshkruar né ményré té
detajuar né Kodin e Transmetimit/Kodi i Lidhjes.
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2. Aplikuesi plotéson aplikimin duke ju referuar t8 dhénave Standarte t& Planifikimit, sipas
tabelave t& Shtojcés A — “Kategorité dhe t& dhénat e planifikimit” t& Kodit t& Transmetimit.
Kur &shté e nevojshme nga piképamja teknike, OST sh.a mund t& pércaktojé kritere/kérkesa
teknike shtesé nga ato t& pércaktuara né Kodin e Transmetimit, por né t& gjitha rastet do t&
njoftojé palén tjetér brenda afateve t& pércaktuara né kété Kod dhe né Kodin ¢ Lidhjes.

3. Me marrjen e aplikimit OST sh.a., kryen studimin e “Pranueshmérisé s& lidhjes s& re ose
modifikimit t& lidhjes ekzistuese” né rrjetin ¢ sistemit t& transmetimit. OST sh.a shqyrton nése
dokumentat ¢ depozituara dhe informacioni i paraqitur nga aplikuesi jané t& plota dhe né pérputhje
me kérkesat ¢ kesaj rregulloreje. OST i komunikon aplikuesit pérgjigjen e tij pér pranimin ose
refuzimin e aplikimit brenda 60 ditéve kalendarike nga data ¢ dorezimit t& aplikimit.

4. N& rastet kur né aplikim mungon ndonjé nga dokumentat ose informacionet ¢ parashikuara né kété
rregullore apo nése OST kérkon t& dhéna apo informacion shtesé nga aplikuesi, sipas pikés 2
aplikuesi eshte i detyruar t& paraqesé dokumentacionin ¢ kerkuar, brenda 30 ditéve kalendarike nga
dita e njoftimit pér plotésimin e tij. N& kété rast afati i pranimit apo refuzimit t& aplikimit sipas
piké&s 3, b&het 90 dité kalendarike nga data ¢ dorézimit t& aplikimit.

5. Nése aplikuesi nuk paraqet dokumentacionin ¢ kérkuar brenda periudhés sé specifikuar né pikén 4
& kétij neni , OST refuzon aplikimin.

Neni 34. Oferta e Lidhjes sé Re dhe/apo modifikimit té lidhjes ekzistuese

1. Me paraqitjen ¢ gjithé informacionit t& kérkuar nga OST sh.a., kjo ¢ fundit n& bazé t& studimit
t& “Pranueshmérisé t& lidhjes s& re ose modifikimit t& lidhjes ekzistuese”, brenda afatit kohor
t& pércaktuar né pikén 4 t8 nenit 33:

a. i paraget aplikuesit Ofertén ¢ Lidhjes duke pércaktuar piké/vend lidhje ose zgjidhjen
q& teknikisht &shté mé optimale dhe duke koordinuar teknikisht kérkesat pér lidhje me
rrjetin t& paraqitura nga aplikues té tjeré; ose

b. né& qofté se pas studimit t& “Pranueshmérisé t& lidhjes s& re apo modifikimit t& lidhjes
ekzistuese”, rezulton se zgjidhja optimale do t& jets lidhja ne rrjetin e tensionit t&
mesem, atéheré kérkesa pér aplikim i kthehet zyrtarisht aplikuesit me kete
argumentim; ose

c. né rast t& njé pergjigje negative, njofton aplikuesin pér refuzimin e aplikimit, duke
dhéné argumentimin pérkatés pér arsyet e kétij vendimi.

2. Aplikuesi brenda 60 ditéve kalendarike nga marrja e ofertés s& Lidhjes, duhet t& informojé
zyrtarisht OST sh.a., pér pranimin ose jo t& saj népérmjet Deklaratés sé Pranimit. Né& rast se
Oferta ¢ Lidhjes sipas gérmés (a) me sipér nuk pranohet nga aplikuesi ose aplikuesi nuk
informon OST sh.a brenda afatit kohor t& caktuar, at&heré procesi i aplikimit pér lidhjen
rifillon nga e para.

3. Nése aplikuesi e pranon Ofertén e Lidhjes, periudha kohore e vlefshmérisé t& ofertss sé lidhjes
&shté 18 muaj nga marrja e ofertés s& Lidhjes nga Aplikuesi. N& aplikimin e paraqitur né OST
sh.a., pérdoruesi i rrjetit duhet t& ket& paraqitur periudhén kohore t& ndértimit dhe energjizimit
t& objektit t& tij.

4. Pas pranimit t& Ofertés pér Lidhje nga aplikuesi, né zbatim t& studimit t& “Pranueshmérisé t&
lidhjes s& re apo modifikimit t& lidhjes ekzistuese” t& kryer, OST sh.a. duhet t& verifikojé,
shqyrtojé dhe vlerésojé té gjithé aplikimin sipas kerkesave t& Kodit t& Transmetimit/Kodi i
Lidhjes sipas pikave me poshté por pa u kufizuar:

a) t& dhénat ¢ Aplikimit dhe dokumentacionit t& pérgjithshém dhe teknik t& lidhjes t&
protokolluara;
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5.

b) mundésing pér shfrytézimin e Kapacitetit t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit dhe nése
nuk ekziston kjo mundési, Aplikuesi do t& marré masa teknike dhe do t& investojé veté
deri né mbulimin ¢ ploté t& investimit, brenda kushteve teknike t& sigurisé té
specifikuara né Kodin e Transmetimit dhe t& ligjit Nr.43/2015 ““ Pér sektorin e Energjisé
elektrike”.

¢) pércaktimin dhe pérzgjedhjen e vendit t& Lidhjes s& Re né vendin e duhur, sipas shkallés
s& sigurisé s& furnizimit, géndrueshmérisé statike dhe dinamike, madhé&sive t& lidhjeve t&
shkurtra 3 dhe 1 fazore, ndikimit n& humbjet teknike né rrjetin ¢ transmetimit me lidhjen
e re dhe furnizimin me energji elektrike pér nevojat vetiake sidomos pér rastet e lidhjes
s& njésive gjeneruese;

d) kostot e lidhjes s& Aplikuesit, konform me Nenin 27 dhe 28 t& ligjit Nr.43/2015 “Pér
Sektorin e Energjisé Elektrike”, dhe Rregullores se Procedurave pér Lidhjet ¢ Reja dhe
Modifikimin e Lidhjeve Ekzistuese me Rrjetin ¢ Transmetimit” sipas Ofertés s& Lidhjes
t& konsultuar dhe pranuar nga Aplikuesi;

e) plotésimin e t& gjitha kushteve dhe standarteve teknike t& pikélidhjes dhe Lidhjes
Teknike;

f) zbatimin korrekt t& dispozitave t& Kodit t& Transmetimit.

Aplikuesi, brenda 16 muajve nga marrja ¢ Ofertés s& lidhjes nga OST sh.a., paraget kérkesén
pér lidhjen e Marréveshjes s& lidhjes sipas Marreveshjes Tip t& pércaktuar ng “Rregulloren e
Procedurave pér Lidhjet ¢ Reja dhe Modifikimin e Lidhjeve Ekzistuese me Rrjetin e
Transmetimit™.

OST sh.a dhe aplikuesi do t& né&nshkruajné Marréveshjen e Lidhjes s& bashku me anekset
pérkatése brenda 18 muajve nga marrja e ofertés s& Lidhjes, duke patur ng konsideraté kushtet
dhe kérkesat teknike.

Neni 35. Kushtet dhe kérkesat teknike pér pajisjet e Lidhjes sé Re apo té Modifikimit

1.

2:

3.

Té gjitha impiantet dhe aparaturat né pikén e lidhjes do t& jen& né pérputhje me standardet
relevante shqiptare, ose né mungesé t& tyre me standardet ndérkombétare, né pérputhje me
Legjislacionin n& fuqi duke garantuar né vijueshméri bashképunimin me Pérdoruesit e tjers t&
rrjetit si dhe operimin dhe mirémbajtjen me cilési t& larté teknike t& sistemit/objektit t& tyre,
sipas dispozitave t& kétij Kodi dhe Kodeve t& Rrjetit evropian ENTSO-E.

Lidhjet e reja dhe/apo modifikimet e atyre ekzistuese nuk duhet t& shkaktojné asnjé efekt
negativ tek Pérdoruesit egzistues t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit dhe anasjelltas.

Kérkesat teknike t& pajisjeve pér pikélidhjet dhe lidhjet né rrjetin e Transmetimit jané:

a) Pajisjet, aparaturat, instalimet dhe kushtet teknike né pikat ¢ Lidhjes duhet t& jens
konform me normat, Standartet Kombétare dhe t& rrjetit evropian t& transmetimit
ENTSO-E, t& njéjta pér t& gjithé pérdoruesit dhe sipas kategorive pérkatsse t&
pérdoruesve.

b) Lidhjet ndérmjet instalimeve t& Pérdoruesit t& rrjetit t& transmetimit dhe rrjetit t& Sistemit
t& Transmetimit duhet t& realizohen népérmjet celésave t& fuqisé t& afté pér t’u ¢kycur
me veprim t& shpejté, sipas kérkesave dhe standarteve né sistemet elektroenergjitike.

¢) Zgjedhja dhe péreaktimi i aftésive ckygése t& pajisjeve komutuese dhe géndrueshmérisé
ndaj rrymave t& lidhjeve t& shkurtra, duhet t& jeté brenda vlerave dhe standarteve né
fuqi t& pércaktuar pér secilén pikélidhje.

d) Mbrojtjet rele t& instalimeve né& pikat e lidhjes ndérmjet Rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit dhe Pérdoruesit t8 kétij rrjeti, duhet t8 plotésojné qartésisht kérkesat dhe
standartet teknike né& fuqi, pér t& reduktuar né minimum teknik ndikimin negativ tek
pérdoruesit e tjers t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit.
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¢) Pajisjet e telekomunikacionit né pikat e lidhjes ndérmjet Rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit dhe Pérdoruesit t& kétij rrjeti, duhet t8 plotésojné qartésisht kérkesat dhe
standartet teknike t& Rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit, pér t& eliminuar ndikimin
negativ dhe né rrjetin e sistemit t8 transmetimit.

f) Pajisjet q&¢ mundésojné monitorimin dhe kontrollin e Pérdoruesve t& Rrjetit t& Rrjetit t&
Transmetimit duhet t& plotésojné kérkesat teknike t& Rrjetit t& Transmetimit né ményré
pér tu standardizuar dhe pér t’ju pérshtatur logjikés sé sistemit SCADA/EMS.

Neni 36. Marréveshja e Lidhjes

1.

Nése kérkesa pér lidhje ¢ Aplikuesit pranohet dhe ky i fundit pranon ofertén e lidhjes, duke
patur n& konsideraté kushtet dhe kérkesat teknike, OST sh.a dhe Aplikuesi/pérdoruesi i rrjetit
t& transmetimit progedojné me nénshkrimin ¢ Marréveshjes sé Lidhjes sipas pércaktimeve né
“Rregulloren e Procedurave pér Lidhjet ¢ Reja dhe Modifikimin ¢ Lidhjeve Ekzistuese me
Rrjetin e Transmetimit™.
Marréveshja vendos detyrimin pér palét pér zbatimin e rregullave, progedurave, specifikimeve
teknike dhe kérkesave pér pajisjet dhe instalimet, si¢ parashtrohet né kété Kod, si dhe sipas
pércaktimeve specifike né Marréveshjen e Lidhjes relevante.
Marréveshja ¢ Lidhjes ndér t& tjera specifikon kushtet ¢ pérgjithshme t&8 lidhjes dhe ¢do kusht
specific teknik dhe financiar t& aplikuar pér ¢do lidhje.
Marréveshjes sé Lidhjes i bashké&lidhet dokumentacioni (pérfshiré njé kopje elektronike) qé
Aplikuesi paraget né OST , bashk& me pranimin ¢ Ofertés t& Lidhjes, si vijon:
a) Plan-vendosjen nég harté t& linjés elektrike, trasené dhe planimetring ¢ saj né formate t&
vizatimit A3;
b) Skemén principale t& Centralit, N/stacionit ngrités dhe lidhjes me rrjetin TL (single
line diagram),
¢) Skemén principale t& mbrojtjes rele dhe matjes (pjesa TL pérfshiré tansformatorin
TL/TM;
d) Diagramén e telekomunikacionit dhe lidhja me sistemin SCADA t& QKD ;
e) Diagramin e mbrojtjes rele;
f) Diagramin e kontroll-monitorimit;
g) Specifikimet teknike t& paisjeve kryesore (pjesa TL dhe tranformatorin TL/TM),
h) Formularin TIP me t& dhéna pér HEC,TEC, WEC, PVEC e tjera;
i) Formularin TIP me t& dhénat pér linjén e transmetimit;
j) Formularin TIP me t& dh&nat pér n/stacionin ngrités TM/TL;
k) Planimetring ¢ N/stacionit ngrités TM/TL;
1) Harta me Planvendosjen ¢ Nénstacionit dhe pika e lidhjes né rrjetin e Transmetimit;
m) Deklaratén e Gatishmérisé pér respektimin e kérkesave t& Kodit t& Transmetimit;
n) Deklaratén mbi pérgjegjésité pér kontrollin dhe mirémbajtjen e pajisjeve, pér operimin
e pajisjeve dhe pérgjegjésité pér sigurimin teknik t& personelit;
0) Dokumentin bankar q& vérteton pagesén e tarifave t& lidhjes.

Neni 37. Formulimi i Lejes Teknike té Lidhjes qé jepet nga OST.

1.

Né& pérputhje me Kodin ¢ Transmetimit/ Kodi i Lidhjes, “Rregulloren ¢ Procedurave pér
Lidhjet e Reja dhe Modifikimin e Lidhjeve Ekzistuese me Rrjetin e Transmetimit” dhe
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marréveshjen e lidhjes pérkatése, sipas detajimit dhe afateve t& kérkuara né marréveshje,
aplikuesi &shté i detyruar t& paraqesé njé raport periodik dhe njé certifikaté finale performance
t& infrastrukturés sé& tij lidh&se me rrjetin e transmetimit, duke shpjeguar pérmbushjen né
terma sasioré dhe cilésoré t& kérkesave teknike dhe kritereve operacionale t& specifikuara né
Kodin e Transmetimit, si dhe t8 kérkesave shtesé t& parashikuara me ligj, marréveshje
bilaterale dhe/ose si¢ kérkohet nga OST sh.a..
Procedura operative e njoftimit pér lidhje pér ¢do pérdorues kryhet n& pérputhje me dispozitat
pérkatése dhe detajohet si vijon:

a. Njoftimi Operacional i Energjizimit (EON);

b. Njoftimi Operacional i Ndérmjetém/pérkohshém (ION),

¢. Njoftimi Operacional Final (FON), dhe

d. Njoftimi Operacional i Kufizuar (LON).
Pérdoruesi do t& ofrojé asistencén dhe gjithé informacionin e nevojshém pér OST sh.a. pér t&
mbledhur t& dhéna pér t& verifikuar pérmbushjen e kérkesave teknike dhe t& performancés.
Rekomandohet & pérdoruesi t& késhillohet dhe kontrollojé me OST sh.a. ¢&shtje relevante né
njé fazé t& hershme t& projektit né ményré qé t& mundésohen korrigjimet e nevojshme para se
projekti i realizimit t& lidhjes/modifikimit ti nénshtrohet verifikimit t& pajtueshmérisé sé& ploté
pér efekt t& komisionimit dhe energjizimit final t& lidhjes.
Grupi pérkatés i komisionimit t& lidhjes s& re apo t& modifikimit t& lidhjes ekzistuese harton
Lejen Teknike pér lidhjen e re ose modifikimin e cila pérmban térésing e dokumentacionit
teknik si vijon:

a) Termat dhe kushtet e pérgjithshme pér treguesit teknik kryesor pér elementet e rinj t&
rrjetit & futen né operim dhe shfrytézim;

b) Kushtet specifike teknike pér Lidhjen nése ka;

¢) Pajtueshmériné me dispozitat e Kodit t& Transmetimit;

d) Plotésimin e kérkesave pér monitorimin dhe kontrollin, matjen dhe telematjen, SCADA
lokale, ndérfagja me SCADA/EMS-t¢ Sistemit t& Transmetimit dhe sistemin e
telekomunikacionit;

¢) Detyrimet ¢ Aplikuesit q& t& marré pjesé né Planin e Mbrojtjes dhe t& Restaurimit t&
Sistemit Elektroenergjetik si dhe Planin ¢ Zgjerimit t& rrjetit t& transmetimit;

f) Plotésimin ¢ Kérkesave dhe standarteve lidhur me mbrojtjen rele, automatikén dhe
koordinimin ¢ saj me mbrojtjet ekzistuese t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit;

g) Parametrat vjetore pér furnizim/konsum t& Energjisé Elektrike;

h) Kushtet operacionale dhe teknike sipas t& cilave Pérdoruesi i rrjetit t& transmetimit mund
t& de-energjizohet apo shk&putet nga Rrjeti i Sistemi t& Transmetimit;

i) Plotésimin e kérkesave lidhur me standartet q8 duhet t& plotésojné pajisjet e lidhjes né
pikén e lidhjes.

6. Dokumenti i Lejes Teknike t& Lidhjes duhet t& 1&shohet pas nénshkrimit t& “Marréveshjes sé

7

Lidhjes” midis shoqérisé OST sh.a dhe Aplikuesit si pérdorues i Sistemit t& Transmetimit.
“Marréveshja e Lidhjes ” &shté dokument pérbérés i Lejes Teknike t& Lidhjes.

Neni 38. Nivelet Nominale dhe té Lejuara té Tensionit

1.

Nivelet ¢ tensionit nominal t& lejuar, maksimal dhe minimal detajohen si mé& poshté ng
pérputhje me Kodin e Sigurisé Operacionale . Kéto vlera lejohen pér regjimin normal t& punés
& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit si dhe pas njé kontigjence t& listuar né analizat e rrjetit t&
Sistemit t& Transmetimit.
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Tensiont momitial 1 Niveli maksimal i lejuar, kV (p.u) Niveli minimal i
Deintits LY lejuar, kV (p.u)
400 kV 420 kV (1.05) 360kV (0.9)
220 kV 245kV (1.118) 198kV (0.9)
150 kV 168kV (1.118) 135kV (0.9)
110kV 123 kV (1.118) MKV (0.9

2. Cdo lidhje e re e instalimeve me rrymé t& vazhduar, HVDC, duhet t& projektohet né ményré
qé t& mos krijojé efekte negative (rezonancé nén-sinkrone, variacione t& shpejta té tensionit,
harmonika té& tensionit dhe ndérhyrje me telekomunikacionin) né pajisjet ekzistuese té lidhura
me rrjetin apo efekte negative (pamjaftueshméri pér mundésing e uljes sé tensionit apo input
Joutput i tepdrt i fuqisé reaktive) n& funksionimin/operimin ¢ rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit.

3. Njé lidhje bipolare ¢ instalimeve HVDC duhet gjithashtu t& projektohet né ményré & rreziku i
humbjes pér t& dy polet, pér t& njéjtén arsye, t& jets sa mé i ulét qé t& jet& e mundur.

Neni 39. Disbalanca e Tensioneve

1. Disbalanca e tensioneve pércaktohet si:
a) Diferencé e amplitudave t& tensioneve fazore;
b) Diferencé e kéndeve midis fazave nga vlera 120°
2. Tensionet fazore duhet t& jend me amplitudg t8 barabarté dhe t& sfazuar me 120°. Cdo devijim
ndikon né& keqfunksionimin e paisjeve rrotulluese, ulje t& efigiencés, vibrime, mbinxehje etj.
3. Kufijté e lejuar t& disbalancés t& tensionit né amplitudé dhe né fazg jang:
a) pér rrjetat me tension nominal 400 kV dhe 220 kV: 2% té& tensionit nominal dhe kéndit t&
sfazimit 120°;
b) pér rrjetat me tension nominal 150 kV dhe 110 kV: 3% t& tensionit nominal dhe kéndit t&
sfazimit 120°.

Neni 40. Deformimi nga Harmonikat

1. Pér tensionet nominale t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit 110 kV — 400 kV, deformimi total
harmonik duhet t& jet& deri 2%,

2. Pérdoruesit duhet t& marrin masat ¢ nevojshme pér kufizimin né maksimum t& harmonikave.

3. Né& kushtet normale t& operimit dhe planifikimit t& ndérprerjes né rrjetin e Sistemit t&
Transmetimit, komponentja maksimale negative e sekuencés sé fazés t& tensionit fazor né
rjetin e Sistemit t& Transmetimit nuk duhet t& kalojé 1% pér 99.5 % t& kohés.

Neni 41. Frekuenca e Sistemit Elektroenergjetik

1. Frekuenca nominale né Sistemin Elektroenergjetik né operim sinkron me rrjetin evropian t&
transmetimit ENTSO-E &shté 50 Hz + 0.05 Hz dhe do t& mbahet brenda diapazonit t& lejuar
sig &shté detajuar né standardet e rregullimit t& frekuencés t& Kapitullit VI t& Kodit.

2. Impianti i pérdoruesit t8 rrjetit t& transmetimit (gjenerues apo klient) duhet t& plotésojé
kérkesat e standardeve t& frekuencés dhe t& rregullimit t& saj.

Neni 42. Luhatjet (flicker) e Tensionit

1. Nése luhatja e tensionit e shkaktuar nga klientd t& tillé si furrat elektrike me hark,
kompresorét, elektromotoré asinkrone t& fuqishém, uzinat e saldimit etj., ndikojné nég
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Pérdoruesit e tjerd t& rrjetit, OST do t& kontrollojé dhe monitorojé kété fenomen né zbarat e
tensionit 110 kV dhe 220 kV.

Kufijté¢ e luhatjeve, progedurat e kontrollit dhe matjes do t& bazohen sipas standarteve
pérkatése IEC.

Neni 43. Faktori i Fuqisé (cos¢)

1.

Ngarkesat konsumatoré/klientét né rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit duhet t& keng faktor
fuqie (cosd) sa mé afér njésisé 1 (= 0.9),

Faktori minimal i lejuar i faktorit t& fuqisé pér OSSH dhe klientét 8shté 0.9 (cos¢ =0.9)

Matja e faktorit t& fuqisé b&het né ményre t& vazhdueshme s& bashku me matjen e tensionit, né
kohé reale, népérmjet sistemit SCADA/EMS dhe sistemit té telematjes.

OSSH-ja dhe Klientét/Ngarkesat me faktor fugie mé t& ulét s¢ vlera e lejuar duhet menjéheré
t& instalojné pajisje kompensuese t& energjisé reaktive (bateri kondensatore) pér pérmirésimin
e cosd.

Neni 44. Kérkesat e Mbrojtjes Rele dhe Koordinimi me Mbrojtjen Rele té Pérdoruesit té
Rrjetit té Sistemit té Transmetimit

1.

Impiantet dhe paisjet elektrike t& Pérdoruesve t& rrjetit t& transmetimit nuk do t& lidhen ose t&
vazhdojné t& mbeten té lidhura me rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit, nése ato nuk jang t&
pajisur me instalimet ¢ mbrojtjes Rele t8 nevojshme q& pé&rmbushin parimet pérkatése t&
sigurisé, selektivitetit, shpejtésisé, diferencimit dhe ndjeshmérisé.

N& plotésim t8 kétyre parimeve dhe t& rritjes s& performancés, mbrojtja rele e instaluar né
rijetin e Sistemit t& Transmetimit duhet t& koordinojé veprimet e saj né ményré t&é pérhershme,
né bashk&veprim me mbrojtjen rele t& instaluar né instalimet dhe pajisjet ¢ pérdoruesit t&
rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit. Pér k&té qéllim OST dhe Pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit bashk&veprojné né ¢do koh& né& tarimin e mbrojtjes rele dhe pérmirésimin e
teknologjisé s& mbrojtjes rele. Mbrojtja rele e rrjetit t& sistemeve/objekteve t& Pérdoruesve t&
rrjetit t& transmetimit nuk duhet t& tarohet dhe t& vihet né puné pa u konsultuar rregullisht, ng
¢do kohé dhe zyrtarisht me shoqéring OST.

Cdo pagartési, problem dhe mosmarréveshje mbi tarimet dhe koordinimin ¢ Mbrojtjes Rele t&
rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit dhe Pérdoruesve t& kétij rrjeti, do t& analizohet dhe zgjidhet
né takime bilaterale, t& inicivar nga ¢do palé.

OST do t& jeté pérgjegjése pér tarimin ¢ mbrojtjes rele né gjithé rrjetin ¢ Sistemit t&
Transmetimit 400 kV, 220 kV, 150 kV, 110 kV. OST miraton sistemin ¢ mbrojtjes rele dhe
vendos tarimet né elementet e rrjetit t& saj né koordinim me rrjetin e Pérdoruesit t& rrjetit t&
transmetimit. Pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit nga ana e tyre jané pérgjegjés pér tarimin e
Mbrojtjes Rele né rrjetin, sistemet/objektet e tyre dhe do t8 koordinojné tarimet e Mbrojtjes
Rele né& kéto instalimet dhe pajisje, n& kufirin prondsor me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit.
Operatori i Sistemit t& Shpérndarjes do t& pérgatisé studime dhe plane pér modifikimin e
sistemeve t& mbrojtjes dhe t& automatikés, pér instalimin e releve t& frekuencés né
bashké&veprim me shoqériné OST sh.a. OST mund t& ké&shillojé modifikime dhe p&rmirésime
t& rrjetit t& Sistemit t& Shpémdarjes, si mirémbajtje speciale dhe z&vendésim t& pjeséve t&
dobéta, me g&llim g& t& ulé gkygjet nga difekte t& shpeshta né kété rrjet dhe rrjedhimisht
ndikimet e tyre né rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit.

Neni 45. Kohét Minimale té Tarimit té Mbrojtjes Rele

1.

Pas studimeve t& planifikuara dhe analizave t& Studimeve t& Qéndrueshmérisé Statike dhe
Dinamike t& Sistemit Elektroenergjitik (qéndrueshmérisé pérkundrejt kolapsit t& tensionit,
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géndrueshmérisé kéndore, qéndrueshmérisé pérkundrejt frekuencés) q8 kryhen nga OST dhe
né bashk&punim t& vazhdueshém me pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit, si dhe analizat e
performancés s8 mbrojtjes rele, t& pajisjeve primare komutuese t& instaluar né rrjetin e
Sistemit t& Transmetimit, pércaktohet koha minimale kritike e gkygjes t& difektit (koha kritike
e pastrimit t& difektit né sistemin elektroenergjitik). Madhésité ¢ kohé&s kritike minimale t&
ckygjes paragiten né tabelén me poshté.

Kéto madhési ju béhen t& ditura pérdoruesve té rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit menjéherg,
sa heré q& né to béhen ndryshime vlerash.

Niveli i Tensionit t& Koha e Veprimit t& Mbrojtjes Rele + Kohén e ¢kygjes s&
Rujetit, KV celésit t8 fuqisé
400 kV 80 msek
220 kV 110 msek
150kV, 110kV 120 msek

Neni 46. Kérkesat pér Mbrojtjen Rele té Gjeneruesve

1.

T& gjitha njésité Gjeneruese t& lidhur me rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit do t& mbrohen nga
njé sistem mbrojtje rele konform standarteve pérkatése né ményré q& rrjeti i Sistemit t&
Transmetimit t& mos pé&sojé démtime nga ndonjé difekt apo avari me origjiné nga njésité
Gjeneruese.
N& Mbrojtjet Rele t& instaluara tek njésité Gjeneruese dhe Blloku Transformator—Njé&si
Gjeneruese pérfshihen:

a) Mbrojtje Diferenciale ¢ Bllokut

b) Mbrojtje Diferenciale e Gjeneratorit

¢) Mbrojtje Maksimale me Bllokim Tensioni Minimal

d) Mbrojtje nga Mbingarkesa

¢) Mbrojtje nga Lidhja e Shkurtér josimetrike dhe Simetrike

f) Mbrojtje nga Lidhja me Tokén né Stator

g) Mbrojtje nga Lidhja me Toké&n né Rotor

h) Mbrojtje nga Mbitensionet

i) Mbrojtje nga Humbja e Eksitimit

j) Mbrojtje Nulare e Bllokut Transformator- Njési gjeneruese

k) Mbrojtje Renditjes Kundért Transformator- Njési Gjeneruese
N& veté Transformatorét e Gjenerimit shtohet:

a) Mbrojtja Maksimale me/ose pa bllokim t& Tensionit Minimal

b) Mbrojtja Nulare

¢) Mbrojtjet nga démtimet e brendshme né transformator
Transformatorét & jané t& lidhur né bllok (gjenerator-transformator) tarohen s& bashku me
gjeneratorin né bllok.
Transformatorét e nevojave vetiake t& Gjeneruesve duhet t& jené t& pajisur me:

a) Mbrojtje Maksimale me bllokim nga tensioni minimal

b) Mbrojtje gasti

¢) Mbrojtje nga démtimet e brendshme né transformator.




image31.jpg
Neni 47. Kérkesat e Mbrojtjes Rele pér Rrjetin e Sistemit t&é Transmetimit

1. Linjat elektrike t& tensionit t& larté 400 kV, 220 kV, 150 kV dhe 110 kV do t& kené Mbrojtje
Distancionale dhe Mbrojtje Rezervé (Back-Up). T& gjithé linjat 400 kV, 220 kV do t& kené dy
skema mbrojtje distancionale kryesore me operim t& shpejté dhe njé mbrojtje rezervé.

2. Fshté e preferueshme & mbrojtjet kryesore t& ushqehen nga burime té ndryshme tensioni dhe
rryme.

3. Bazuar né analiza specifike t& performancés s& mbrojtjes rele, rrjeti i Sistemit t& Transmetimit
mund t& sigurojé mbrojtje rezervé shtesé né linjat elektrike t& veganta.

4. Té& gjitha paisjet kompesuese t& lidhura me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit duhet t& jené t&
pajisur me mbrojtje rele sipas standartit pérkatés.

5. Specifikime t& tjera teknike pér Linjat elektrike 400 kV, 220 kV, 150 kV dhe 110 kV jang:

a) Mbrojtja Distancionale nég linjat elektrike 400 kV, 220 kV, 150 kV dhe 110 kV mund t&
jeté statike ose numerike me t& paktén 4 zona me veprim té shpejts;

b) Mbrojtjet Kryesore 1 dhe 2 né linjat elektrike 400 kV, 220 kV, kang t& nj&jtén shpejtési
veprimi dhe preferohen me principe t8 ndryshme funksionimi;

¢) Kohét e tarimit t& zonave duhet t& pérfshijng dhe kohét e veprimit t& gkygjes sé gelésave,

d) Koha e veprimit t& zon&s s& paré (bashké me veprimin e ¢kygjes t& gelsit) &shté 80
milisekonda pér linjat 400 kV, 110 milisekonda pér linjat 220 kV dhe 120 milisekonda
pér linjat 150 kV dhe 110 kV;

¢) Kohét e zonave t& tjera pércaktohen sipas zonds s& mbulimit dhe konfiguracionit t& rrjetit
t& Sistemit t& Transmetimit t& pérllogaritura pér ¢do regjim pér ¢do vit. Mbrojtjet ¢
linjave elektrike 400 kV dhe 220 kV pajisen me Automatikén e Kygjes s& Pérséritur
(AKP) njé fazore dhe tre fazore pér linjat 150 kV dhe 110 kV, me kontroll t& mungesés
s& tensionit dhe kontroll t& sinkronizimit né t& dy skajet e linjés elektrike.

f) N& varési t& analizave t& sigurisé operacionale t& Sistemit Elektroenergjitik prej shoqérisé
OST sh.a, mbrojtjet Rele kryesore 1 dhe kryesore 2 mund t& kené furnizim DC (rrymé t&
vazhduar operative) nga instalime baterish akumulatore t& ndryshme.

6. Né& kérkesat e Mbrojtjes Rele pér Auto dhe Transformatorét e Fuqisé n& Sistemin
Elektroenergjitik pérfshihet Mbrojtja Diferenciale dhe mbrojtjet (teknologjike) t& tjera nga
démtimet e brendéshme (Mbrojtja gazore, Mbrojtje nga Temperatura e Péshtjellave, Mbrojtje
nga Temperatura ¢ Vajit dhe Mbrojtje nga Zjarri).

Neni 48. Tokézimi

1. Pér t& mritur efigencén dhe selektivitetin, performancén né térési t& Mbrojtjes Rele né rrjetin e
Sistemit t& Transmetimit, réndési t& veganté ka tokézimi i péshtjellave t& anés primare t&
transformatoréve t8 fuqisé me tension 400 kV/ TM kV, 220 kV/TM kV, 150/TM kV, 110/TM
kV. Sistemi i tok&zimit studiohet, analizohet dhe pércaktohet nga OST. Statusi i tokézimit dhe
madhésia e rezistencés t& tokézimit i pércaktuar nga studimet pérkatése t& shoqérisé OST sh.a
&shté e detyrueshme t& respektohet nga t& gjithé pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit né rrjetin,
sistemet/objektet e tyre.

Neni 49. Kérkesa té mbrojtjes rele né linjat me tension 35-20 kV.

1. Linjat elektrike t& tensionit t& mesém 35 kV-20 kV mbrohen me Mbrojtje t& Rrymés
Maksimale, Mbrojtje Casti dhe Mbrojtje t& Difekteve me Tokén t& drejtuara (nulare).
Tarimet ¢ Mbrojtjes Rele n& linjat e tensionit t& mesém t& shoqérisé t& Sistemit t&
Shpérndarjes apo t& klientéve/konsumatoréve do t8 pércaktohen nga kéta Pérdorues té rjetit t&
Sistemit t& Transmetimit n& bashképunim me shoqériné OST sha.
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2. N& sistemet/objektet e rrjetit t& OSSH dhe klientéve/konsumatoréve té rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit, transformatorét e fuqis€ n& nénstacionet elektrike pajisen me Mbrojtje
Diferenciale, Mbrojtje t& Rrymé&s Maksimale t& Drejtuar dhe Mbrojtje Rele pér Difektet me
Tokén.

Neni 50. Kérkesat e Mbrojtjes Rele té Zbarave té Nénstacioneve Elektrike

1. Zbarat ¢ nénstacioneve elektrike t& nivelit té€ tensionit 400 kV, 220 kV, 150 kV, 110 kV,
mbrohen me mbrojtje Diferenciale gjatésore dhe térthore. Zbarat pajisen gjithashtu me
Mbrojtje nga Refuzimi i Veprimit t& Celdsit i t& gjithé trakteve pérkatése t& zbarés.

Neni 51. Mbrojtja nga Zjarri e Instalimeve dhe Paisjeve Elektrike

Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri pér instalimet dhe paisjet elektrike dhe rregullat ¢ zbatimit t&
tij, duhet t& jen& n& pérputhje me specifikimet, standartet, rregulloret dhe dispozitat ligjore né
fuqi t& Mbrojtjes kundra Zjarrit.

Neni 52. Té dhénat pér Mbrojtjen Rele té Pérdoruesve té Rrjetit t€ Transmetimit

1. T& dhénat pér mbrojtjen rele t& kérkuara nga OST, prej Pérdoruesve t& rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit, jané si m& poshté:

a) Tipet, specifikimet dhe tarimet e t& gjitha releve dhe sistemeve t& mbrojtjes rele t&
instaluar né njésité Gjeneruese, bllokun Gjenerator-transformator, transformatorét e
nénstacionit ngrités, transformatorét e nevojave vetiake si dhe paisjet e nevojave vetiake
kryesore.

b) Tipet, specifikimet dhe tarimet e t& gjitha releve, t& instaluara né gjithé transformatorét e
fuqisé t& nénstacioneve t& Operatorit t& Shpérndarjes dhe t& Klientéve t& rrjetit t&
transmetimit 220/TM kV dhe 110 kV/TM kV.

¢) Tipet, specifikimet dhe tarimet e releve t& mbrojtjeve t& instaluara né té gjithé zbarat 110
kV, 150 kV, 220 kV, 400 kV dhe linjat 35-400 kV n& pronési t& pérdoruesve t& rrjetit t&
sistemit t& transmetimit.

d) Té dhénat e kérkuara pér pércaktimin e rrymave t& lidhjeve t& shkurtra né ¢do piké lidhje
t& re apo egzistuese t& pérdoruesit t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit né bazé t&
planifikim-zhvillimit t& vet, si dhe aftésité ¢kygése pér lidhjet ¢ shkurtra t& paisjeve
komutuese né kufinjté teknik dhe pronésor té tyre me rrjetin ¢ Sistemit t& Transmetimit.

Neni 53. Kérkesa pér lidhjen me rrjetin té€ moduleve té reja gjeneruese.

1. Pragu i fuqisé minimale q& njé modul gjenerues t& lidhet né rrjetin e sistemit t& transmetimit
do t& jetd 15 MW pér tension né pikén e lidhjes me rrjetin 110 kV dhe 50 MW pér tension
né pikén e lidhjes me rrjetin 220 kV .

2. Njé modul gjenerues duhet t& jeté i afté t& mbetet i lidhur me rrjetin dhe t& operojé brenda
diapazonit t& frekuencés dhe periudhave t& kohés t& specifikuara mé poshté:

Diapazoni i frekuencés Periudha e koh&s pér operim
47.5Hz —48.5 Hz Jo m& pak se 30 minuta
48.5Hz -49.0 Hz Jo mé& pak se 50 minuta
49.0Hz -51.0 Hz Pa kufizim kohe

51 Hz-51.5Hz Jo mé& pak se 30 minuta
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10.

11.

Njésité e Reja t& Gjenerimit duhet t& zbatojné né ményré korrekte dispozitat e kétij Kodi.

Njésité Gjeneruese té tipit “me piké lidhje né shpémdarje dhe/ose transmetim “ do t& jené né
gjendje t& fumizojné prodhimin nominal t& fuqisé aktive me nj& vleré t& faktorit t8 fuqisé nga
0.85 induktiv deri ng 0.95 kapacitiv. T& gjitha njésité Gjeneruese duhet t& jené né gjendje t&
punojné géndrueshdm né t& gjitha pikat e kurbés s& aftesisé.

Koefigenti (Kc) i Lidhjes s& Shkurtér t& Njésive Gjeneruese do t& jeté = 0.5.

Njésité Gjeneruese duhet t& jené né gjendje t& furnizojné me fuqi aktive nominale rrjetin e
transmetimit edhe kur frekuenca e sistemit Elektroenergjitik &shté né kufijté nga 49.5 Hz deri
né 50.5 Hz. T¢ gjitha njésité gjeneruese t& lidhura me rrjetin e sistemit t& transmetimit duhet
t& jend n& gjendje t& furnizojné me fuqi aktive, né varési t& ndryshimit t& frekuencés né
sistem.

Njésité Gjeneruese duhet t& ken& Rregullatoré Automatik t& Shpejtésisé RASH dhe
Rregullator Automatik Tensioni RAT. Mundé&sia e tarimit t& statizmit t& RASH t& jeté nga 2
deri n& 12%.

Njésité Gjeneruese duhet t& kené péshtjellén e statorit t& lidhur n& yll dhe t8 gatshme pér
tokézim. Toké&zimi i pikés s& yllit n& kéto njési pércaktohet nga studimet dhe analizat pér
qéllime t& mbitensioneve dhe dimensionimit t& paisjeve t& rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit,
q& pércaktojné faktorin e lidhjes me tokén. Duhet qé& faktori i lidhjes me tokén t& jets < 1.4.
Gjeneruesit duhet t& zbatojné pa vonesé urdhérin ¢ dhéné nga OST sh.a pér statusin e
tokézimit t& yllit t8 statorit né njésiné pérkatése gjeneruese, sa here q& ky status duhet t&
ndryshojé.

Njésité Gjeneruese Hidrike duhet t& jené t& afta t& vazhdojné operimin ¢ géndrueshém pér ¢do
ngarkesé 40% deri 105% t& fuqisé nominale aktive t& njésisé gjeneruese.

Cdo njési Gjeneruese dhe Gjeneruesit né térési pajisen me sistemin kompjuterik SCADA dhe
t& telematjes. Gjeneruesi i siguron shoqérisé OST sh.a népérmjet SCADA t& instaluar né
njésité/objektin e tij parametrat e operimit qé do t& kérkohen nga OST, né zbatim t&
dispozitave t& Kodit t& Transmetimit dhe t& Marréveshjes s& Lidhjes.

Cdo njési Gjeneruese duhet t& keté aftésité e méposhtme:

a) T& gjenerojé fuqi aktive dhe t& operojé me parametra normal pér frekuenca t& Sistemit
Elektroenergjitik né diapazonin 49.5 Hz — 50.5 Hz.

b) Té mbetet ¢ sinkronizuar me Sistemin Elektroenergjitik pér frekuenca né Sistem né
diapazonet: 47.5 Hz — 48.5 Hz dhe 50.5 Hz — 52.5 Hz pér njé kohé prej 60 minutash.

¢) Té mbetet ¢ sinkronizuar me Sistemin Elektroenergjitik pér frekuenca né Sistem né
diapazonet 47.0 Hz — 47.5 Hz pér njé& kohé& prej 20 sekonda. Kjo kérkohet pér ¢do heré
q& frekuenca &shté nén 47.5 deri 47.0 Hz.

d) Té mbetet ¢ sinkronizuar me Sistemin Elektroenergjitik pér frekuenca né Sistem né
diapazonet 52.5 Hz — 53 Hz pér njé kohé prej 5 sekonda. Kjo kérkohet pér ¢do heré qé
frekuenca &shté mbi 52.5 deri 53 Hz.

¢) Té mbetet e sinkronizuar me Sistemin Elektroenergjitik gjaté ndryshimit t& frekuencés né
Sistem né vlera me t8 médha dhe t& barabarta me 0.5 Hz/sek.
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12.

13.

14.

15.

16.

f) T& vazhdojé operimin né minimumin e specifikuar t& Gjenerimit t& fuqisé aktive sipas
pasaportés teknike t& njésisé gjeneruese, brenda vlerave 49.8 Hz — 51.0 Hz.

g) Té mbetet e sinkronizuar né sistemin elektroenergjitik gjaté ndryshimit t& nivelit t&
tensionit né pikén e lidhjes né sistem nga 0.85 p.u-0.90 p.u pér 60 minuta dhe pér vlera
18 tensionit nga 1.118 p.u -1.15 p.u pér s& paku 20 minuta.

h) T& vazhdojé operimin né pérputhje me Kurbén e Aftésisé s& Fuqisé t& specifikuar sipas
pasaportés teknike t8 njésisé gjeneruese pér ¢do rast konkret qé kérkohet pér mbajtjen e
niveleve t& tensionit, né zbatim t& dispozitave t& Kodit t& Transmetimit .

i) Cdo njési gjeneruese duhet t& mbetet e sinkronizuar gjaté prishjes s& balancés gjenerim —
ngarkesé sipas standarteve IEC 60034-1 .

j) Aftésia pér Rritjen/Uljen e Gjenerimit: jo me i vogél s& 1.5% t& fuqisé aktive
nominale/pér minuté, kur njésia gjeneruese Eshté né kushte normale operimi.

k) Fuqia e pérgjithshme e njésive gjeneruese pa rregullim (t& frekuencés dhe tensionit) t&
lidhur me rrjetin e sistemit t& transmetimit nuk duhet t& jeté mé e madhe s& 5% e pikut
vjetor t8 ngarkesés t& sistemit Elektroenergjitik.

1) Pér njésité gjeneruese pa rregullim pérjashtohet kérkesa pér madhésing e gjenerimit min.
dhe max.

Cdo njési gjeneruese egzistuese (e teknologjisé s& vjetér) duhet minimalisht t& jeté e afté t&
japé fuqingé aktive nominale pér faktor t& fuqisé cos¢ né kufijté nga +0,85 n& dhénie
(injektim) n& -0,95 n& marrje (absorbim) t& njésisé gjeneruese.

Cdo njési gjeneruese (me teknologji bashkékohore) duhet t8 jeté e afté t& japé fuqing aktive
nominale pér faktoré t& fuqisé cos ¢ né kufijté nga +0,9 né dhénie (injektim) né -0,95 né
marrje (absorbim) t& njésisé gjeneruese, né pérputhje me kurbén e Aftésisé sé& fuqisé reaktive.

Pér t& gjitha rastet e implementimit t& paisjeve dhe teknologjive t& reja né fushén e gjenerimit
t& energjisé elektrike, sidomos né prodhimin e energjisé elektrike nga burimet e rinovueshme
t& energjisé elektrike, t& cilat nuk jand parashikuar né k&té Kod t& Rrjetit t& Transmetimit,
OST do ti trajtojé ¢é&shtjet dhe problemet pérkatése né ERE, pér diskutim dhe miratim prej saj
pér ¢do rast.

OST detyron Gjenerues (Prodhuesit) t& veganté t& instalojné Sistem Stabilizator&sh t& Fuqisé
(PSS) pas studimesh t8 detajuara g8 ajo kryen. Kostoja e kétyre instalimeve/modifikimeve
pérballohet nga Gjeneruesit né bazé t& kérkesés s& arsyetuar t& kompanisé OST sh.a, pér
rritjen e shkallés t8 sigurisé t& furnizimit dhe cilésisé s& shérbimit t& rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit.

Kérkesa pér PSS specifikohet né Marréveshjen e Lidhjes.

Neni 54. Kérkesat pér Telekomunikacionin dhe Sistemin SCADA/EMS.

1.

Impiantet dhe pajisjet elektrike t& Pérdoruesve t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit nuk do t&
lidhen ose t& vazhdojné t& mbeten t& lidhur me rrjetin e Sistemit t& Transmetimit, nése ato nuk
jand t& pajisur me instalimet e telekomunikacionit si dhe ndérfagen pér lidhjen me Sistemin
SCADA/EMS t& OST sh.a, duke pérmbushur kérkesat e nevojshme pér siguring dhe operimin
normal t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit.

N& plotésim t& kétyre kushteve t& nevojshme teknike, pajisjet e telekomunikacionit si dhe
ndérfagja me sistemin SCADA/EMS t& OST sh.a, t& lidhur né rrjetin e Sistemit t&
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Transmetimit duhet t8 parametrizohen né ményré g8 t& jené kompatib&l me rrjetin e
telekomunikacionit dhe sistemin SCADA/EMS t& OST.

Pajisjet e telekomunikacionit si dhe ndérfagja me sistemin SCADA/EMS t& OST sh.a, t&
Pérdoruesve t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit nuk duhet t& parametrizohen dhe t& vihet né
puné pa u konsultuar rregullisht, né ¢do koh& dhe zyrtarisht me OST.

OST do t& jets pérgjegjése pér kontrollin ¢ parametrizimit dhe funksionimit t& pajisjeve t&
telekomunikacionit si dhe t& ndérfages me sistemin SCADA/EMS t& OST.

OST miraton pajisjet ¢ telekomunikacionit si dhe ndérfagen me sistemin SCADA/EMS t&
OST-s&, q8 Pérdoruesi do t& instalojé. Gjithashtu vendos parametrat dhe detajet teknike né
pérputhje me vendin dhe kushtet ¢ lidhjes né rrjetin e sistemit t& transmetimit.

Pérdoruesit e rrjetit t& sistemit t& transmetimit jané pérgjegjés pér parametrizimin e pajisjeve
t& telekomunikacionit né t& dy anét e ndérfagésimit dhe integrimin e tyre né rrjetin e
telekomunikacionit t& OST.

Pérdoruesit e rrjetit t& sistemit t& transmetimit jang pérgjegjés pér parametrizimin ¢ ndérfageve
me sistemin SCADA/EMS t& OST, né t& dy anét e ndérfaqésimit.

Neni 55. Kérkesat e Telekomunikacionit pér Rrjetin e Sistemit té Transmetimit

1.

Linjat e telekomunikacionit midis objektit t& Pérdoruesit dhe rrjetit t& telekomunikacionit t&
OST-s& né& nénstacionet ku do lidhen do kené ndérfage me OST si dhe integrim t& paisjeve
dhe funksioneve t& komunikimit me rrjetin ekzistues t& telekomunikacionit t& OST-sé&.

Lidhja me rrjetin e telekomunikacionit t& OST sh.a, duhet t8 jeté redundante, me pérjashtim t&
rasteve kur Pérdorues — Gjeneruesi ka kapacitet t& voggl gjenerimi, pér t& cilin impakti né
rjetin e sistemit t& transmetimit 8shté jo 1 démshém pér funksionimin normal t& tij si dhe ¢ ka
t& pamundur lidhjen me rrjetin ¢ telekomunikacionit t& OST, pér shkak t& pozicionit dhe
vendit t8 lidhjes me rrjetin e sistemit t& transmetimit.

Pajisjet q& Pérdoruesi duhet t8 instalojé né objektin e tij si dhe né nénstacionet ku do lidhet
dhe & do kené ndérfaqe me rrjetin e telekomunikacionit t&€ OST duhet t& jené kompatibel me
pajisjet e rrjetit t& telekomunikacionit t& OST, si dhe né pérputhje me kérkesat dhe standartet
e saj. Ato duhet t& jeng t& ngjashme né arkitekturé dhe né funksionimin e tyre me pajisjet e
rijetit t& telekomunikacionit t& OST sh.a, né ményré q& t& ruhet standartizimi dhe
performanca e rrjetit té telekomunikacionit t& OST.

N& rastin kur linja e tensionit t& larté ka t& instaluar OPGW, pra Pérdoruesi mund t& lidhet me
ané t& fibrave optike me rrjetin e telekomuniakcionit t& OST sh.a, atéheré ai duhet t8 furnizojé
dhe instalojé OPGW pér t& pérmbushur funksionet ¢ komunikimit me OST. Instalimi i
OPGW do t& béhet sipas specifikimeve q& pérshtaten me até pjesé t& rrjetit.

Pérdoruesi duhet t& instalojé pajisje telekomunikacioni multiplekser pér lidhjen me fibrat
optike, furnizim me 48 VDC (rrymé t& vazhduar) nga instalime baterish akumulatore, pajisje
telefonike, pajisje Teleaksioni (Teleprotection) si dhe pajisje komunikimi t8 dhénash (DATA)
pér t& pérmbushur funksionet ¢ komunikimit me OST. Instalimi i pajisjeve do t& b&het sipas
specifikimeve qé pérshtaten me até pjesé t& rrjetit.

Ne rastin kur nuk linja ¢ tensionit t& larté nuk ka t& instaluar OPGW, pra Pérdoruesi nuk
mund t& lidhet me ané t& fibrave optike me rrjetin e telekomunikacionit t& OST sh.a, at&heré
ai duhet t& fumizojé dhe instalojé pajisje telekomunikacioni Power Line Carrier t& frekuencés
s& larté, pajisjet primare pérkatése, furnizim me 48 VDC (rrymé t& vazhduar) nga instalime
baterish akumulatore, pajisje telefonike, pajisje Teleaksioni (Teleprotection) si dhe pajisje
komunikimi t& dhénash (DATA) pér t& pérmbushur funksionet ¢ komunikimit me OST-né.
Instalimi i pajisjeve do t& b&het sipas specifikimeve q& pérshtaten me até pjesé té rrjetit.
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Pérdoruesi i rrjetit t& sistemit t& transmetimit para instalimit t& pajisjeve duhet t& paragesé pér
aprovim prané OST-sé&:

a) Projektin dhe skemén e lidhjes me rrjetin e telekomunikacionit t& OST.

b) Specifikimet e pajisjeve qé do té instalojé dhe dokumentacionin e tyre.
Lidhja e Pérdoruesit t& rrjetit t& sistemit t& transmetimit do t& béhet né varési t8 skemss sé
lidhjes elektrike q& &shté parashikuar. Kjo pér shkak t& impaktit né rrjetin ekzistues t&
telekomunikacionit.

Neni 56. Kérkesat e Sistemit SCADA/EMS pér Rrjetin e Sistemit té Transmetimit

1.

Pérdoruesi duhet t& instalojé pajisje (sisteme kontrolli) pér mbledhjen e t& dhénave né objekte
si dhe nése do t& jets e nevojshme né& nénstacionet ku do lidhet, pajisje t& cilat duhet t& kené
ndérfage me sistemin SCADA/EMS t8 OST-sé. Gjithashtu ai duhet t& b&jé integrimin e
pajisjeve dhe realizimin e ndérfagésimit me sistemin SCADA/EMS dhe sistemin lokal t&
kontrollit t& nénstacionit ku lidhet (n&se ka njé t& tillg).

Pajisjet q& Pérdoruesi duhet t& instalojé né objektin e tij si dhe né nénstacionet ku do lidhet
dhe q& do kené ndérfage me sistemin SCADA/EMS t& OST-s&, duhet t& jené kompatibél me
pajisjet e rrjetit SCADA t& OST, si dhe n& pérputhje me kérkesat dhe standartet ¢ OST. Ato
duhet t& jené t& ngjashme né arkitekturé dhe né funksionimin e tyre me pajisjet ¢ vendosura
pér & nj&jtin funksion n& nénstacionet e tjera t& OST, n& ményré q& t& ruhet standartizimi dhe
performanca e sistemit SCADA/EMS e OST-sé.

Pérdoruesi i rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit para realizimit t8 ndérfaqésimit me sistemin
SCADA/EMS duhet t& paraqesé pér aprovim prandé OST-s& kérkesén pér tu lidhur me
sistemin SCADA/EMS ku bashkéngjitur késaj kérkese duhet t& paragesé Skemén njéfazore t&
Nénstacionit, listén e t& dhénave t& disponueshme pér tu monitoruar dhe Skemén e lidhjes
me sistemin SCADA .

KAPITULLI IV

KODI I PLANIFIKIMIT OPERACIONAL DHE SKEDULIMIT

Neni 57. Subjekti dhe fushéveprimi

1.

Kodi i Planifikimit Operacional pércakton kérkesat minimale operative t& planifikimit dhe
skedulimit pér t& siguruar nj& pérgatitje koherente dhe t& koordinuar t& operimit né kohé reale
& sistemit t& transmetimit si dhe pér t& mbéshtetur koordinimin e operimit né zonén sinkrone
Europiane.

Kodi gjithashtu mbéshtet zhvillimin e metodologjive t& operimit t& Sistemit pér t& lehtésuar
rritjen e pritshme t& gjeneruesve me burime t& rinovueshme té lidhur né sistem.

OST dhe t& gjithé pérdoruesit, duhet t&é respektojné kérkesat e nevojshme pér t& parashikuar
kushtet ¢ operimit né kohé reale t& Sistemit dhe pér t& zhvilluar masat pérkatése t& nevojshme
pér t& ruajtur siguring operacionale, cilésing dhe stabilitetin e sistemit né interkoneksion dhe
pér t8 mbéshtetur funksionimin efikas t& tregut t& energjisé elektrike.

Ky Kod synon:

a) pércaktimin e horizonteve t& pérbashkéta kohore, metodologjive dhe parimeve pér té
lejuar kryerjen ¢ koordinuar t& analizave t8 sigurisé operacionale, analizat e
mjaftueshmérisé pér t& mbajtur siguring operacionale dhe pér t& mbéshtetur funksionimin
efikas t& tregut t& energjisé elektrike; dhe
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b) péreaktimin e kushteve pér t& koordinuar planet ¢ disponueshmérisé, duke lejuar punimet
e kérkuara pér asetet pérkatése.

5. Pér géllim t& kétij Kodi, OST do t& klasifikojé modulet gjeneruese si t& tipit “me pikélidhje né
rrjetin e transmetimit” dhe “me pikélidhje ne rrjetin ¢ shpérndarjes”. Njésité ¢ Kérkesés
(Konsumit) do t& klasifikohen sipas kritereve t8 pércaktuara nga ENTSO-E. Pérdoruesit e
réndésishém t& Rrjetit, né kontekstin e kétij Kodi jané sipas pércaktimit t& béré né Nenin 108
(5) pikat (a),(b),(c) dhe (d):

Neni 58. Dispozita té pérgjithshme pér modelin e rrjetit individual dhe t& pérbashkét

1. OST do t& krijojé modele individuale rrjeti pér bashkimin n& modelin ¢ pé&rbashkét t& rrjetit
né pérputhje me objektivat e kétij Kodi pér secilin prej afateve t& m&poshtme:
a) Viti né avancé, né pérputhje me Nenin 60 dhe Nenin 62;
b) Java n& avancg, kur &shté relevante, né pérputhje me nenin 63;
¢) D-1, né& pérputhje me Nenin 64; dhe
d) Brenda dités, kur &shté e aplikueshme né pérputhje me Nenin 67(3)(c).

2. Kur OST krijon njé model individual rrjeti pér njé afat kohor n& pérputhje me kété Kod, OST
do t& sigurojé qé modeli individual i rrjetit shté né pérputhje me kérkesat e pércaktuara sipas
kétij dokumenti.

3. Modelet individuale t& rrjetit t& pérshkruara né Nenin 60 (1) do t& pérfshijné t& dhénat e
pérshkruara n& Nenin 118 (3) si dhe kufijté termike t& elementeve t& sistemit t& transmetimit.

4.  Formimi i modelit t& pérbashkét pér zonén sinkrone Evropiane do t& béhet né pérputhje me
objektivat e kétij Kodi bazuar né:

a) skenaré ose parashikime t& siguruara né pérputhje me Nenin 59, 64 dhe kur &shté
relevante me Nenin 63;

b) modelet individuale t& rrjetit t& zhvilluara né pérputhje me Nenet 60, 62, 64, dhe kur
&shté relevante Nenin 63; dhe

¢) dispozitat e réna dakord né pérputhje me Nenin 61(1) dhe 64(1).

Neni 59. Skenarét e vitit né avancé

1. Sipas rregullave t& ENTSO-E, ¢do vit OST né& bashk&punim me OST-t& ¢ tjera t& zonés
sinkrone, do t& krijojné njé listé t& pérbashkét t& skenaréve kundrejt t& ciléve do t8 vlerésohet
nga OST-t& funksionimi i sistemeve t& ndérlidhura. Kéto skenarg do t& lejojné identifikimin
dhe vler&simin e ndikimit né siguring e funksionimit t& sistemit t& transmetimit t& ndérlidhur.
Kéto skenaré do t& pérfshijé variablat e m&poshtém:

a) kérkesén;

b) kushtet q& kané t& b&jné me kontributin ¢ burimeve t& rinovueshme t& energjisé;

¢) pozicionet ¢ pércaktuara t& importit / eksportit, pérfshiré rakordimin e vlerave referencé
t& cilat lejojné bashkimin e modelit t& rrjetit; dhe

d) modelin e gjenerimit duke e konsideruar parkun e prodhimit plotésisht né dispozicion.

2. Kéto skenaré do t& pércaktohen duke marré parasysh:

a) modelet tipike t& shk&émbimit ndérkufitar pér nivele t& ndryshme té konsumit dhe t&
burimeve t& ripértéritshme t& energjisé dhe gjenerimit konvencional;

b) probabilitetin e ndodhjes s& skenaréve;

¢) potencialin pér devijimet ¢ mundshme nga kufijté e sigurisé operative q& lidhen me ¢do
skenar; dhe

d) sasing e energjisé s& gjeneruar dhe t& konsumuar nga objektet e gjenerimit t& energjisé
dhe objektet e ngarkesés t& lidhur né rrjetet e shpérndarjes.

Neni 60. Modelet individuale té rrjetit pér vitin né avancé
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1.

Né& pérputhje me dispozitat e pércaktuara né Nenin 61(1), OST do t& krijojé njé model
individual rrjeti t& vitit né avancé pér secilin prej skenaréve t& pércaktuar né pérputhje me
Nenin 59, duke pérdorur vlerésimet e saj mé t& mira pér variablat ¢ pércaktuara né Nenin
39(1), dhe do ta b&jé até disponibél pérmes platformés s& t& dhénave t& planifikimit operativ
t&¢ ENTSO-E.
Kur hartohen modelet individuale t& rrjetit né pérputhje me Nenin 60(1), OST do t&:
a) Rakordojé fluksin e parashikuar t& energjisé né interkonektorét DC, me OST-t& e lidhura
direkt; dhe
b) Balancojé shumén e méposhtme pér ¢do skenar:
i. shkémbimet neto té interkoneksioneve AC;
ii. fluksin e vlerésuar t& energjisé né interkonektorét DC;
iii. kérkesén, duke pérfshiré njé vlerésim t& humbjeve; dhe
iv. gjenerimin.
Gjaté zhvillimit t& modeleve individuale t& rrjetit sipas Nenit 60(1), OST do t& sigurojé qé
prodhimi i energjisé shumatore (agregate) pér objektet e gjenerimit t& energjisé qé lidhen me
rrjetin ¢ shpérndarjes jané:
a) né pérputhje me t& dhénat strukturore t& parashikuara né kérkesat e Nenit 120, 122, 125
dhe 128 t& Kodit;
b) né pérputhje me skenarét e pércaktuar né Nenin 59; dhe
¢) t& diferencuara sipas llojit t& burimit primar t& energjisé.

Neni 61. Modelet e pérbashkéta té rrjetit pér vitin né avancé

1.

OST do t& zbatojé procedurén ¢ ENTSO-E lidhur me dispozitat & kang t& b&jn& me
mbledhjen e modeleve individuale t& rrjetit pér vitin né avancé t& pérmendura né kété piké t&
kétij neni n& formimin e modelit t& bashkuar t& rrjetit dhe ruajtjen e tij. Kéto dispozita
mbulojné elementet e méposhtém:
a) formati i t& dhénave;
b) procedurén pér t& trajtuar modifikime t& topologjisé s& rrjetit ose rregullimet
operacionale;
¢) afatet pér mbledhjen, bashkimin dhe ruajtjen ¢ modeleve individuale t& rrjetit t& vitit né
avancé né modele t& pérbashkét rrjeti;
d) kontrolli i cilésisé sé& setit t& dhénave;
¢) njé proceduré pér pérmirésimin ¢ modelit;
f) detyrat q& duhet t& kryhen né nivel rajonal, né zonén sinkrone; dhe
g) kérkesat pér platformén e t& dhénave t& planifikimit operativ t&¢ ENTSO-E.
OST do t'i japé¢ OST-ve q& kérkojné&, né pérputhje me Nenin 68, informacionin shtesé mbi
modifikimet e topologjisé s& rrjetit ose rregullimet operative né ményré t& tills & t& japé njé
pérfagésim t& sakté t& sistemit pér t& mund&suar kryerjen e analizés sé& ploté t& sigurisé
operacionale.

Neni 62. Pérditésime té modelit té pérbashkét té rrjetit té vitit né avancé

1.

Kur OST ¢ konsideron njé ndryshim t& variablave t& pérdorur pér krijimin e modeleve
individuale t& rrjetit t& pérmendur né Nenin 60(1), t& réndésishém né lidhje me siguring
operacionale, OST do pérditésojé modelet individuale t& rrjetit t& vitit n& avancé dhe do t’i
transmetojé né platformén e t& dhénave té planifikimit operacional t&¢ ENTSO-E.

Kur b&hen ndryshime pér njé model individual t& rrjetit n& pérputhje me Nenin 62 (1),
Funksioni i Bashkimit (ENTSO-E) do t& krijoj& njé model t& pérbashkét t& vitit né avancg, t&
pérditésuar.




image39.jpg
Neni 63. Modelet individuale dhe té pérbashkéta té rrjetit té javés né avancé

1.

Kur dy ose mé& shumé OST e konsiderojné t& nevojshém pér koordinimin e analizés sé&
sigurisé operative, do t& pércaktojné skenarét mé pérfagésues pér t8 analizuar siguring
operacionale t& sistemit t& transmetimit pé&r horizontin kohor té javés né avancé.

Kur &shté e aplikueshme, OST do t& krijojé ose pérditésojé modelin individual t& rrjetit pér
javén né avancé né pérputhje me skenarét sipas Nenit 63(1),dhe do t’i b&je ato disponibél pér
funksionin e bashkimit n§ ENTSO-E.

Neni 64. Modelet e rrjetit pér ditén né avancé (D-1) dhe brenda dités

1.

OST do t& zbatojé progedurén ¢ ENTSO-E lidhur me dispozitat & kan& t8 b&jn& me
mbledhjen dhe bashkimin e modeleve individuale t& rrjetit pér D-1 dhe brenda dités , né
modele t& pérbashkéta t& rrjetit. Kéto dispozita pérfshijné elementet ¢ méposhtme:

a) formatin ¢ t& dhénave;

b) intervalet/fragmentimi kohor;

¢) njé& proceduré pér t& trajtuar ndryshimin e topologjisé sé rrjetit apo rregullimet operative
né ményré & t& menaxhojé siguring operacionale;

d) afatet né pérputhje me ndérmarrjen e veprimeve pérmirésuese dhe procesin e llogaritjes
s& kapaciteteve;

¢) besueshméria dhe cil&sia e kontrollit t& t& dhénave, duke pérfshiré modelet individuale t&
rrjetit, si dhe modelet e bashkuara t& rrjetit né pérputhje me pikat 4, 5 dhe 6 t& kétij neni;

f) njé proceduré pér pérmirésimin e modelit;

g) detyrat q& duhet t& kryhen né& nivel rajonal, zon& sinkrone, dhe duke pérfshiré skedulet
kohore pér detyra t& ndryshme né té gjitha horizontet kohore; dhe

h) specifikimet ¢ hapsirés s& t& dh&nave t& planifikimit operativ t& ENTSO-E.

OST do t& krijojé dhe t& japé, me ané t& platformés sé& t& dhénave t8 planifikimit operativ t&
ENTSO-E, modelet individuale t& rrjetit t8 saj pér D-1 dhe brenda dités né& pérputhje me
dispozitat ¢ pércaktuara né pikén 1 t& kétij neni .

Modelet individuale t& rrjetit t& pérmendura né pikén (1) dhe (2) t& kétij neni duhet t&
pérmbajné t& paktén variablat e m&poshtme:

a) parashikimet e kérkesés dhe gjenerimit t& pérditésuara;

b) pér objektet ¢ gjenerimit t& energjisé t& lidhura me rrjetin e shpémdarjes, shumatore t&
fuqisé aktive t& diferencuara sipas llojit t& burimit primar t& energjisé né pérputhje me té
dhénat e siguruara sipas Nenit 113, 116 dhe 117 t& Kodit t& Sigurisé Operacionale;

¢) topologjing e sistemit t& transmetimit; dhe

d) veprimet pérmirésuese té propozuara pér menaxhimin e kufizimeve.

OST do t& vler8sojé saktésiné e variablave t& pérmendur né pikén (3) mé lart, t& pérdorura pér
t& ndértuar modelet ¢ saj individuale t& rrjetit, duke e krahasuar até me vlerat aktuale dhe
zbatimin e parimeve t& pércaktuara né pérputhje me Nenin 68(1)(f).

Nése OST konsideron saktésing e variablave t& pérmendur né pikén (3) t& jené t&
pamjaftueshme né lidhje me siguriné operacionale si rezultat i vlerésimit né pérputhje me
pikén 4 t& k&tij neni, OST do t& kryejé analizén e pércaktimit t& shkaqeve t& pasaktésisé.
Nése shkaget varen nga progeset ¢ OST pér krijimin modeleve individuale t& rrjetit, OST do
t& pérshtasé proceset né ményré & t& krijoje rezultate mé t& sakta. Nése shkaqet varen nga
variablat ¢ pérmendur né pikén 3 t& kétij neni , t& ofruara nga pjesmarrés t& tjers, OST dhe
oftruesit do t& pérdorin t& gjitha mjetet ekonomikisht efikase dhe t& mundshme né dispozicion
nén kontrollin e tyre pér t8 pérmirésuar kéto parashikime.

Pér modelet e pérbashkéta t& rrjetit né D-1 dhe brenda dités , OST do t& kontrollojé t& paktén
sa vijon:
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a) koherencén e statusit t& lidhjeve t& interkonjeksioneve;

b) devijimet e tensionit mbi kriteret ¢ pércaktuara né pérputhje me pikén (1) t& kétij neni,
pér elementét e sistemit t& transmetimit g8 gjénden n& zonén e observimit t& OST-ve t&
tjera;

¢) koherencén e mbingarkesave tranzitore t8 pranueshme t& interkonjeksioneve; dhe

d) injektimet ose térheqjet e fuqisé aktive dhe reaktive, t& papranueshme.

Neni 65. Analizat e sigurisé operacionale né Planifikimin Operacional

1. OST do t& kryejé analiza t& koordinuara t& sigurisé operacionale t& paktén né horizontet
kohore t& méposhtme:
a) Viti né avancé;
b) Java n& avancég, kur &shté e aplikueshme sipas Nenit 63;
¢) Dita n& avancg, D-1; dhe
d) Brenda dités.

2. OST do t& kryejé analiza t& sigurisé operative pér secilin nga horizontet kohore t8 pércaktuara
né pikén (1) t& kétij neni, né& situatén (N) duke simuluar ¢do kontingjencé nga lista e
kontingjencave t& OST-s&, né pérputhje me Nenin 114 t& Kodit, dhe duke verifikuar se kufijté
e sigurisé operative t& pércaktuara né pérputhje me nenin 109(5), 109(6) dhe 109(8) t& Kodit,
né situatén (N-1) nuk jané tejkaluar.

3. Kur simulon ¢do kontingjencé n& pérputhje me pikén (2) t& kétij neni, OST do t& marré
parasysh aftésité e pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit si¢ pércaktohen nga Neni 109 deri
116 t& kétij Kodi.

4. OST do t& koordinojé me OST-t& fginje analizat e sigurisé operacionale n& pérputhje me
nenin 113(3) dhe 114(3) t& Kodit, dhe n& pérputhje me Nenin 68 t8 kétij Kodi, pér t&
verifikuar q& kufijté e sigurisé operacionale qé ndikojné né zonén ¢ saj t& pérgjegjésisé nuk
jané tejkaluar.

5. OST do t& pérdoré si minimum modelet ¢ bashkuara t& rrjetit t& pérshkruara né Nenin 61,62,
64, dhe kur &shté relevante Nenin 63 pér t& kryer analizat ¢ sigurisé operacionale t&
pérmendura né Nenin 66 dhe Nenin 67.

Neni 66. Analiza té sigurisé operative té vitit né avancé deri né dhe duke pérfshiré javén né
avancé

1. OST do t& kryejé analizat e sigurisé operative pér t& vlerésuar sé& kufijté e sigurisé
operacionale né zonén e pérgjegjésisé nuk jand tejkaluar, duke marré parasysh t& gjitha
kontingjencat nga lista e saj ¢ kontingjencave dhe duke pérdorur modelet ¢ bashkuara t&
rrjetit t& zbatueshme t& pérshkruara né Nenet 58 deri 64 dhe informacionin pérkatés si¢
pérshkruhet né Nenin 69.

2. OST do t& kryejé analiza t& sigurisé operacionale referuar pikés(1) t& kétij neni, né pérputhje
me metodologjiné ¢ koordinimit dhe progeset ¢ pérshkruara né Nenin 68(1)(g) me qéllim t&
zbulimit t& paktén t& kufizimeve t& méposhtme:

a) flukset e energjisé dhe tensionet mbi kufijté e sigurisé operacionale;

b) shkelje e kufijve t& stabilitetit né sistemin e transmetimit nése &shté e aplikueshme né
bazé t& Nenit 116(4) dhe 116 (5) té Kodit; dhe

c) shkelja e limiteve t8 qarkut t& shkurtér t& sistemit t8 transmetimit nése &shts e
aplikueshme sipas Nenit 112(3) t8 Kodit t& Sigurisé Operacionale.

3. Kaur, si rezultat i analiz&s operacionale t& sigurisé t& pérmendur né pikén(1) dhe (2) t& kétij
neni, OST zbulon kufizimet ¢ mundshme, at&heré do t& pérgatisé, nése &shté ¢ aplikueshme,
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me OSSH-né& ose pérdoruesit ¢ réndésishém t& rrjetit, veprime pérmirésuese pér t& zgjidhur
kufizimet. Nése k&to masa nuk jan& n& dispozicion, kjo do t& konsiderohet ndérprerje (pér
remont) mospérputhése dhe njé proges koordinimi do t& iniciohet né pérputhje me Nenin 82
dhe Nenin 88 .

Neni 67. Analiza e sigurisé operacionale D-1, brenda dités dhe afér kohés reale

1.

Pér ditén n& avancé D-1 dhe brenda ditss, OST do t& kryejé analiza t& sigurisé operacionale
pér vlerésimin nése kufijté e sigurisé operacionale t& zonés s& pérgjegjésisé nuk jang
tejkaluar. Ajo do t8 marré parasysh t& gjitha kontingjencat nga lista e saj ¢ kontingjencave,
me qéllim t& zbulimit t& kufizimeve t& mundshme dhe pér t& pércaktuar me OST-t& ¢ prekura,
dhe nése &shté e aplikueshme, me OSSH-né ose pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit, veprimet
¢ duhura korrigjuese.
OST do t& monitorojé parashikimet e kérkesés dhe gjenerimit dhe do t& vazhdojé pér t&
pérditésuar analizat e sigurisé operacionale kur ké&to parashikime g¢ojné né& devijim t&
réndésishém t& kérkesés apo gjenerimit.
Né& ndérmarrjen e analizave né pérputhje me Nenin 67(1), OST do t& marré parasysh:

a) t& dhénat né& dispozicion t& gjenerimit dhe konsumit t& pérditésuara;

b) devijimin e mundshém t& réndésishém né kérkesé ose gjenerim pér shkak t& parashikimit

& pasigurt t& motit;

¢) rezultatet e proceseve té tregut pér D-1 dhe ndérditor; dhe

d) rezultatet e detyrave t& skedulimit t& p&rshkruara nga Neni 99 deri 101 i kétij Kodi.
Pér ditén n& avancé D-1 dhe brenda dités, nése jané zbuluar kufizime, OST do t& vlerésojé, né
pérputhje me parimet e koordinimit t8 pércaktuara né Nenin 68 dhe 69, efektivitetin e
veprimeve t& pérbashkéta korigjuese dhe efikasitetin tekniko-ekonomik t& veprimeve t&
pérbashkét korigjuese.
Afér kohés reale, kur kryen analiza t& sigurisé operacionale né zonén e observimit, OST do t&
b&jé vlerésimin e situatés (bazuar né t& dhénat e sistemit SCADA).

Neni 68. Metodologjia pér koordinimin e analizave té sigurisé operacionale

1.

OST do t& zbatojé metodologjiné e standardizuar ‘Manualin Operacional’ t& ENTSO-E pér
zonén sinkrone Evropiane, pér analizén e sigurisé operacionale. Aplikimi i késaj
metodologjie do t& pérfshijé s& paku:

a) Metodén pér vlerésimin e ndikimit t& elementéve t& jashtém;

b) Metodén pér péreaktimin e zonds s& observimit;

¢) Pragun ¢ influencés s& kontingjencave, mbi t& cilin kontingjencat e elementeve t& rrjetit
t& jashtém konsiderohen si kontingjenca t& jashtme, dhe pérfshihen né listén e
kontingjencave t& OST-s& pérkatése;

d) Parimet ¢ vler&simit t& riskut t& pérbashkét, duke pérfshiré t& paktén, kontingjencat e
pérshkruara né Nenin 114 t8 Kodit:

i.  Probabilitetin shoqgérues;
ii. Mbingarkesat kalimtare t& pranueshme; dhe
iii. Impaktin e kontingjencave;

¢) Parimet pér pérzgjedhjen e veprimeve t& duhura korrigjuese t& pérbashkéta;

f) Parimet pér vlerésimin e marzhit t8 sigurisé, qé kand t& b&né me pasiguriné e
parashikimit t& gjenerimit dhe kérkesés, duke marré parasysh t& paktén kufirin e
besueshmérisé.

g) Metodologjité dhe proceset pér kryerjen e koordinuar t& vlerésimit t& stabilitetit dinamik
né pérputhje me Kodin.
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Neni 69. Marréveshja pér koordinimin e sigurisé operacionale

1. OST do t& jeté pjesé e marréveshjes shumépaléshe pér rajonin ¢ Evropés Juglindore, né t&
cilén ka ndikim operacional shumépalé&sh qé rezulton nga:

a) ndérvarésité elektrike midis zonave t& pérgjegjésisé duke pérfshiré por pa u kufizuar né
flukset, profilet e tensionit, transformatorét e zhvendosjes fazore dhe HVDC & ndikojné
njéra-tjetrén;

b) efektet e rrjedhés sé& flukseve nga ndryshimet né modelet e gjenerimit; ose

¢) integrimin e elementeve t& rrjetit t8 njé OST-je n& zonén e observimit dhe listén e
kontingjencave t& OST-sé& tjetér.

2. OST do t& sigurojé konsistencén dhe efikasitetin ¢ koordinimit t& analizave t& sigurisé
operacionale brenda marréveshjes shumépaléshe t& pérmendur ne pikén(1l) mé lart. Kjo
marréveshje do t& mbulojé t& paktén :

a) procedurat udhéheqése dhe vendim-marrése q& do t& miratohet nga ana e OST-ve

pjesémarrése;
b) proceset e pérbashkéta pér:

i ndarjen ¢ informacionit mbi kontingjencat ¢ jashtme né listén e kontingjencave qé
ndikojné n& zonén e pérgjegjésisé t& gdo OST-je;

il. vlerésimi i devijimeve nga kufijté e sigurisé operacionale dhe pasojat, né
pérputhje me metodologjing e pérmendur né Nenin 68(1);

iil. marrja né konsideraté e informacionit né lidhje me gamén e pasigurive né lidhje
me gjenerimin dhe/ose kérkesén dhe probabilitetin shogérues té& tij;

iv. shkémbimin e informacionit t& disponueshém t& veprimeve pérmirésuese t&
pérbashkéta para-avari dhe pas-avari; dhe

V. pérgatitia dhe aktivizimi i veprimeve pérmirésuese t& pérbashkéta mé t&
pérshtatshme.

¢) identifikimi i numrit dhe pérditésimi i frekuencés sé modeleve ndérditore t& rrjetit, t&
nevojshme pér té rivlerésuar siguring operacionale;

d) mjetet kompatibile pér kryerjen e proceseve t& pérbashkéta t& pércaktuara né pikén (2)(b)
& kétij neni ;

e) identifikimin e ndonjé detyre n& kuadér t& proceseve t8 pérbashkéta t& pérmendura né
pikén(2)(b)tskétij neni, q& delegohet;

f) proceset pér shqyrtimin e pérmbajtjes ose perimetrin ¢ marréveshjes shumépaléshe né
qofté s& ka rezultuar k&shtu nga analizat ¢ ndikimit né pérputhje me qasjen e pérbashkét t&

pérmendur né Nenin 68(1);
g) grup t& dhénash shtesé, sipas nevojés, pérfshiré ato t8 pérshkruara nga Neni 58 deri 64,

duke pérfshiré:
i. Tarimet e mbrojtjes apo skemat ¢ mbrojtjes s€ sistemit;
il. Diagrama njépolare dhe konfigurimi i nénstacioneve;
iil. Modele shtesé t& rrjetit pér t& pérfaqésuar situata t& veganta;

h) informatat ¢ nevojshme né lidhje me gamén e pasigurive né lidhje me gjenerimin dhe/ose
kérkesén dhe probabilitetin e saj t& lidhur, pér ¢do model individual rrjeti.

Neni 70. Kordinimi i ndérprerjeve - Rajoni i Koordinimit té Ndérprerjeve

1. OST do t& koordinojé procesin ¢ planifikimit t& ndérprerjeve (& daljes nga puna t&
elementeve t& Sistemit pér mirémbajtje) brenda zonds s& vet t& pérgjegjésisé.

2. OST do t& jeté pjesé e marréveshjes shumépaléshe pér rajonin ¢ Evropés Juglindore, né t&
cilén ka ndikim operacional shumépalésh, dhe brenda t& cilit statusi i disponueshmérisé t&
aseteve kryesore do t& koordinohet dhe monitorohet.
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Neni 71. Procedura e Koordinimit Rajonal

1. OST-t& pjesmarrése né rajonin e koordinimit t& ndérprerjeve do t& pércaktojné:

a) Frekuencén, fush&-veprimin dhe tipin ¢ koordinimit i cili do t& zhvillohet t& paktén pér
horizontin kohor t& vitit né avancé dhe javés né avancég,

b) marréveshjen pér t& siguruar pjesémarrjen e Qendrés s& Sigurisé Operacionale & vepron
né Rajon, né procesin e koordinimit t& ndérprerjeve ;dhe

¢) procedurat pér vlefshméring e planeve t& disponueshmérisé t& elementéve pérkatés t&
rrjetit pér vitin né avancé, nga t& gjitha OST-t& pjesmarrése t& Rajonit t& Koordinimit t&
Ndérprerjeve.

2. OST do t& marré pjesé né procesin e koordinimit t& ndérprerjeve t8 Rajonit né pérputhje me
pikén(1).

3. OST do t’i sigurojé t& gjitha OST-ve t& Rajonit t& saj, t& gjithé informacionin pérkatés né
dispozicion t& saj, t& infrastrukturés né lidhje me sistemin e transmetimit, rrjetin e
shpérndarjes, njésité gjeneruese, ose objektet e kérkesés & ndikojné né operimin e zonds s&
pérgjegjésisé t& nj& OST-je tjetér.

4. OST do t& sigurojé pér OSSH-né dhe pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit t& lidhur né rrjetin e
transmetimit, q8 gjénden né& zondn e saj t8 pérgjegjésisé, t& gjithé informacionin né
dispozicion t& saj né projektet e infrastrukturds t& rrjetit t& transmetimit, g& kané ndikim ng
operimin e rrjetit t& shpérndarjes dhe/ose né objektet e pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit.

Neni 72. Metodologjia pér Vlerésimin e Réndésisé sé Aseteve pér Procesin e Koordinimit té
Ndérprerjeve

1. OST do t& aplikojé metodologjing e standardizuar t& ENTSO-E pér zonén sinkrone evropiane,
pér vlerésimin e njésive gjeneruese kryesore, objektet e kérkesés dhe elementet e rrjetit qé
gjenden né Sistemin ¢ Transmetimit ose né rrjetin e shpémdarjes, pér Progesin e Koordinuar
t& Ndérprerjeve.

2. Metodologjia referuar né pikén e mésipérme, do t& pérfshijé progedurén e péreaktimit t&
masés sé& ndikimit né statusin e disponueshmérisé t& njésisé gjeneruese, objekteve t& kérkesés
dhe elementéve t& rrjetit g8 gjenden né Sistemin e Transmetimit, ose né rrjetin e shpérndarjes,
né zonén e pérgjegjésisé t& OST-ve pjesmarrése né procesin ¢ koordinimit t8 ndérprerjeve.
Kjo proceduré do t& bazohet né:

a) Analizat e sigurisé operative q& pérdorin modele rrjeti t& pérbashkéta t& pércaktuara;

b) Analiza e ndjeshmé&risé s& flukseve népérmjet rrjetit t8 interkonektuar;dhe

¢) Njé prag pér analizén e ndjeshmérisé s& flukseve, t& standartizuar pér zonén sinkrone
Evropiane.

3. Metodologjia q& pérmendet né Nenin 72 (1) do t& jeté né& pérputhje me metodat pér
vlerésimin e ndikimit t& elementéve t& jashtém, si¢ pérmendet né Nenin 68 (1)(a).

Neni 73. Lista Relevante e Njésive Gjeneruese dhe Objekteve té Kérkesés.

1. OST do t& zbatojé metodologjing e pércaktuar né pajtim me Nenin 72 pér t& vlerésuar
réndésiné e njésive gjeneruese dhe objekteve t& kérkesés pér procesin ¢ koordinimit t&
ndérprerjeve.

2. OST do t& krijojé njé listé t& vetme t& njésive gjeneruese kryesore dhe objekteve kryesore t&
kérkesés pér procesin e koordinuar t& ndérprerjeve, e cila do t& pérmbajé vetém Pérdoruesit e
Réndésishém t& Rrjetit.

3. Lista ¢ njésive gjeneruese t& réndésishme dhe objekteve t& réndésishme t& kérkesés, do t&
pérmbajé ata pérdorues t& rrjetit pér t& cilét statusi i disponueshmérisé ndikon né t& paktén ng
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njé nga zonat ¢ tjera t8 pérgjegjésisé né njé nivel pértej pragut t& pércaktuar né metodologjing
e pércaktuar né pérputhje me Nenin 72 dhe pér t& cilén zbatohet pika (2) e kétij neni.
OST do t& informojé Entin Rregullator t& Energjisé pér listén e pérdoruesve t& réndésishém t&
rrjetit, dhe pér ¢do njési gjeneruese dhe objekt kérkese t& pérfshiré né lists, OST do t&:
a) Informojé pronarét e njésive gjeneruese dhe té objekteve t& kérkesés t8 lidhur né rrjetin e
transmetimit, pér pérfshirjen e tyre né listé;
b) Informojé OSSH-n& mbi njésité gjeneruese dhe objektet ¢ kérkesds t& lidhur né rrjetin e
shpémdarjes, pér pérfshirjen e tyre né listé.

Neni 74. Ri-vlerésimi i Listés Relevante té Njésive Gjeneruese dhe Objekteve té Kérkesés

1.

Para 1 korrikut t& ¢do viti kalendarik, OST do t& ri-aplikojé metodologjiné ¢ pércaktuar né
pajtim me Nenin 72, pér vlerésim t& relevancés sé& njésisé gjeneruese dhe objekteve t&
kérkesé&s pér procesin e koordinimit t& ndérprerjeve.

Kur, sipas vlerésimit né pikén e mésipérme, OST identifikon nevojén pér t& rinovuar listén e
njésive gjeneruese dhe objekteve t& kérkesés, atéheré njofton OST-t& e Rajonit t& koordinimit
t& ndérprerjeve, dhe bén pérditésimin e listds sa mé shpejt t& jeté e mundur.

Neni 75. Lista e Elementeve Relevante té Rrjetit

1.

OST do t& zbatojé metodologjing e pércaktuar né pajtim me Nenin 72 pér vlerésimin e
relevancés s€ elementeve t& rrjetit t& transmetimit dhe t& rrjetit t& shpérndarjes, pér Procesin e
Koordinimit t& Ndérprerjeve.

OST do t& krijojé njé listé t& vetme t& elementeve relevante t8 rrjetit pér Procesin e
Koordinimit t& Ndérprerjeve.

Lista e elementeve relevante té rrjetit do t& pérmbajé:

a) t& gjithé elementet e rrjetit q& gjénden né Sistemin e Transmetimit ose né Rrjetin e
Shpérndarjes q& lidhin Zonat ¢ Pérgjegjésisé;

b) t& gjithé elementet e rrjetit q& gjenden né Sistemin e Transmetimit ose né Rrjetin e
Shpérdarjes, pér t& cilét statusi i disponueshmérisé ndikon né njé Zoné tjetér
Pérgjegjésie né nivelin pértej pragut t& pércaktuar né metodologjing e pércaktuar sipas
Nenit 72;

¢) t& gjithg Elementet Kritiké t& Rrjetit.

Lista e Elementeve t& Relevante t& Rrjetit do t& pérmbajé llojet e informacionit q& sigurohet
nga ¢do OST né& Portalin ¢ t& Dhé&nave t& Planifikimit Operativ t&¢ ENTSO-E, duke pérfshirg
& paktén:

a) arsyen pér ¢do status pa-disponueshmérie t& Element&ve Relevant t& Rrjetit;

b) kushtet specifike q& nevojiten t& p&rmbushen para ekzekutimit t& statusit t& pa-
disponueshmérisé t& Elementit Relevant t& Rrjetit;dhe

¢) kohén e duhur pér rivendosjen ¢ Elementit Relevant t& Rrjetit né shérbim nése &shté e
nevojshme pér t& ruajtur siguring operacionale.

OST, si t& gjitha OST-t& Koordinatore t& Nd&rprerjeve, do t8 b&jé t& disponueshme listén e
Elementéve Relevante t& Rrjetit né portalin e t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t& ENTSO-
E.

OST do t& informojé Entin Rregullator t& Energjisé pér listén ¢ Elementeve Relevante t&
Rrjetit, dhe pér ¢do Element Relevant t& Rrjetit t& pérfshiré né listg, OST do t&:

a) Informojé pronarét dhe/ose operatorét ¢ Elementeve Relevante t& Rrjetit t& lidhur né
rjetin e transmetimit, pér pérfshirjen e tyre né listé;

b) Informojé OSSH-né mbi Elementet Relevante t& Rrjetit t& lidhur né rrjetin e
shpémdarjes, pér pérfshirjen e tyre né listé.
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Neni 76. Ri-vlerésimi i Listés sé Elementeve Relevante té Rrjetit

1.

Para 1 korrikut t& ¢do viti kalendarik, OST do t& ri-aplikojé metodologjiné ¢ pércaktuar né
pajtim me Nenin 72, pér vlersim t& relevancés sé& elementeve t& rrjetit, pér progesin e
koordinimit t& ndérprerjeve.

Kur, sipas vlerésimit né pikén e mésipérme, OST identifikon nevojén pér t& rinovuar listén e
Elementeve Relevante t& Rrjetit, atéheré njofton OST-t& e rajonit t& koordinimit t&
ndérprerjeve, dhe bén pérditésimin e listés sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur, duke e béré
gjithashtu t& disponueshme listén ¢ Elementeve Relevante t8 Rrjetit né portalin e t& Dhénave
t& Planifikimit Operativ t&¢ ENTSO-E.

Neni 77. Caktimi i Agjentéve té Ndérprerjeve té Planifikuara

1.

2

Pér ¢do aset relevant, pronari (pérdoruesi i rrjetit) do t& sigurojé qé &shté caktuar njé agjent i
planifikimit t& ndérprerjeve.

OST &shté (caktohet) Agjent i Planifikimit t& Nd&rperjeve pér ¢do Element Relevant t& Rrjetit
q& operohet nga ana e saj si Koordinuese ¢ Ndérprerjeve.

Neni 78. Trajtimi i Aseteve Relevante té lokalizuara né Rrjetin e Shpérndarjes

1.

Pér Asetet Relevante qé gjénden né rrjetin e shpérndarjes, OST do t& koordinojé planifikimin
e ndérprerjeve me OSSH-n&, né rrjetin e s& cilés ato jang t& lidhura.

Neni 79. Dispozita té Pérgjithshme mbi Planin e Disponueshmérisé

1.

2.

Planet e Disponueshmérisé do t8 pérmbajné njé status disponueshmérie t& veganté pér ¢do
Aset Relevant, me njé nivel detajimi me bazé orare.
Pér shkémbimin e Planeve t& Disponueshmérisé ndérmjet paléve, statuset e disponueshmérisé
mund t& agregohen né nivele mé t& uléta t& detajiimit, nése bihet dakord nga palét q& e
shk&mbéjné kété informacion.
Pér periudhat ¢ koh&s kur skedulimi i gjenerimit dhe i konsumit i jang paraqitur OST-s& né
pérputhje me Nenin 100, planet ¢ disponueshmérisé do t& jend t& detajuara né koh& ng
pérputhje me skedulet e gjenerimit dhe ato t& konsumit.
Statuset ¢ Disponueshmérisé do t8 jené né njé nga tre gjendjet si me poshté:
a) I disponueshém: aseti relevant &shté i afté dhe i gatshém pér ofrimin e shérbimit edhe
nése &shté ose jo né operim;
b) I pa-disponueshém: aseti relevant nuk &shté i afté dhe i gatshém pér ofrimin e shérbimit;
¢) N& testim: aftésia e asetit relevant po testohet pér ofrimin e shérbimit.
Statusi i disponueshmérisé “testim” do t& pérdoret vetém nése ka ndikim t& réndésishém né
Sistemin e Transmetimit dhe do t& kufizohet n& kohs:
a) ndérmjet lidhjes fillestare dhe komisionimit final t8 asetit relevant; dhe
b) menjéhers pas periudhés s& mirémbajtjes s& asetit relevant.

Neni 80. Plani Tregues i Disponueshmérisé né terma afatgjaté

1.

Dy vite para sé té& filloj& progesi i koordinimit t& vitit n& avancé, OST do t& vler8sojé planin
tregues t& disponueshmérisé pér asetet relevante, t& siguruara nga agjentét e Planifikimit t&
Ndérprerjeve.

Pas kétij vlerésimi, OST do t& jap& komentet paraprake duke pérfshiré pa-pajtueshmérité e
ndérprerjeve t& diktuara, pér t& gjithé agjentét e planifikimit t& ndérprerjeve t& ndikuar nga
kéto pa-pajtueshméri.

OST do t& pérsérisé kété vlerésim ¢do 12 muaj, deri né fillimin e progesit t& koordinimit t&
vitit né avancs.
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Neni 81. Dhénia e Propozimeve té Planeve té Disponueshmérisé pér Vitin né Avancé.

1. Para 1 gushtit t& ¢do viti kalendarik, pér ¢do aset relevant, agjenti pérkatés, do t& propozojé
n& OST ose n& OSSH njé plan disponueshmérie pér asetet e tij relevante, pér vitin kalendarik
pasues.

2. Ndérmjet 1 Gushtit dhe 1 Dhjetorit, t& gjithé agjentét e planifikimit t& ndérprerjeve, referuar
pikés s& mésipérme, do t& kené t& drejtén t& iniciojné ndryshime né planet e disponueshmérisé
& propozuar, duke dérguar kérkesén pér ndryshime ng OST.

3. OST do t& trajtojé kérkesat pér ndryshime, pasi t& jeté finalizuar procesi i koordinimit t& vitit
né avancé, né k&té ményré:

a) duke respektuar radhén me t& cilén &shté béré kérkesa pér ndryshim; dhe
b) duke ndjekur njé proceduré né pajtim me Nenin 88(2).

Neni 82. Koordinimi i Statusit té Disponueshmérisé té Aseteve Relevante pér Vitin né
Avancé, me Agjentét e Koordinimit t&é Ndérprerjeve té Pérdoruesve té Rrjetit

1. OST do t& vler&sojé, nése pér vitin né avancé, shfagen pa-pajtueshméri nga planet e
disponueshmérisé t& propozuara né pérputhje me Nenin 81.

2. N& rastet kur jan& zbuluar pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve, OST dhe t& gjithé agjentét e
planifikimit t& ndérprerjeve t& prekur, do t& koordinojné planet e tyre t& disponueshmérisé.
Pér kéts, OST do té:

a) informojé ¢do agjent t& ndérprerjeve t& planifikuara, pér kushtet q& duhet t& pérmbushen
pér t& lehtssuar pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve té zbuluara;

b) keté t& drejté t& kérkojé qé& njé ose mé shumé agjenté t& planifikimit t& ndérprerjeve t&
paragesin njé alternativé t& planit t& disponueshmérisé, q& pérmbush kushtet; dhe

¢) pérsérisé vlerésimin né pajtim me pikén (1) t& kétij neni pér t& pércaktuar nése mbeten
ende pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve.

3. N& rastin kur, pas kérkesés s& OST-s&, nuk paraqitet ndonjé plan alternativ disponueshmérie
qé ¢liron t& gjitha pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve, atéheré OST do t& pércaktojé njé plan t&
till§ alternativ t& disponueshmérisé. N& kété rast OST do t&:

a) t& marré parasysh ndikimin e raportuar nga agjentst ¢ ndérprerjeve t& planifikuara, t&
prekur;

b) sigurohet q& ndryshimet né planet alternative t& disponueshmérisé jané t& limituara né até
¢farg &shté e domosdoshme pér t& lehtésuar pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve; dhe

c) t& informojé Entin Rregullator t8 Energjisé, OSSH-n& dhe agjentét ¢ prekur té
ndérprerjeve, pér planin e disponueshmérisé t& pércaktuar, dhe arsyet 8 motivuan
adoptimin e kétij plani.

Neni 83. Koordinimi i Statusit té Disponueshmérisé té Aseteve Relevante pér Vitin né
Avancé, me OSSH-né

1. OST do t& koordinojé& statusin e disponueshmérisé me OSSH-n& pér elementet relevante t&
rrjetit q& lidhin zonat e tyre t& pérgjegjésisé, pér 8 cilat OST ka pérgjegjésing e koordinimit t&
ndérprerjeve, me OST-t& e tjera t& rajonit t& Koordinimit t& Ndérprerjeve, né pajtim me
parimet e méposhtme:

a) minimizimin ¢ ndikimit né treg, ndérkohé& q& ruan siguring operative;dhe
b) pérdor si baz& planet e disponueshmérisé t& propozuara pér asetet relevante t&
pércaktuara né pajtim me Nenin 81 dhe 82.
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OST dhe OSSH do t& planifikojng statusin e disponueshmérisé t& elementeve relevante t&
rrjetit, pér t8 cilat ata jang agjenté t& planifikimit t& ndérprerjeve, dhe q& nuk ndérlidhin zonat
e tyre t& pérgjegjésie, né pajtim me parimet e méposhtme:

a) minimizimin ¢ ndikimit né treg, ndérkohé& q& ruan siguring operative;dhe

b) pérdor si baz& planet e disponueshmérisé t& propozuara pér asetet relevante t&
pércaktuara né pajtim me Nenin 81 dhe 82, dhe statusin e disponueshmérisé t&
elementeve relevante t& rrjetit q&¢ ndérlidhin zonat e tyre t& pérgjegjésisé t& pércaktuara
né pajtim me pikén (1) t& kétij neni.

N& rastet ¢ papajtueshmérive t& ndérprerjeve, OST ka t& drejte t& propozojé ndryshime ng
planet e disponueshmérisé t& aseteve relevante t& lidhura né rrjetin ¢ shpémdarjes, dhe fillon
koordinimin me OSSH-né pér ¢do rast t& pa-pajtueshmérisé.

N& rastin kur OSSH ka qené e pa-afté t& planifikojé pa-disponueshmériné e statusit t&
disponueshmérisé t& ndonjé elementi relevant t8 rrjetit, OSSH njofton OST-n&. N& kété rast,
OST dhe t& gjithé Agjentét ¢ Planifikimit t& Nd&rprerjeve, do t& pérdorin t&8 gjitha mjetet
efigente dhe t& mundshme ekonomikisht & kan& nén kontroll né pérputhje me kuadrin ligjor,
pér t& planifikuar pa-disponueshmering e statusit t& disponueshmérisé té elementit relevant t&
rrjetit.

N& rast se, duke zbatuar dispozitat ¢ pikes (4) t& kétij neni, pa-disponueshméria e Statusit t&
Disponueshmérisé t& elementit relevant t& rrjetit, nuk &shté planifikuar, dhe nése sipas
mendimit t& arsyetuar t& OST-s& mosplanifikimi i pa-disponueshmérisé sé& kétij Statusi
Disponibiliteti do t& cénonte Siguring Operative, atéheré OST do t&:

a) ndérmarré veprime té tilla sig ajo ¢ konsideron t& nevojshme pér t& planifikuar kété pa-
disponueshmeri t& Statusit t& Disponueshmérisé, duke marré parasysh ndikimin e
raportuar nga Agjentet e ndikuar t8 Planifikimit t& Ndérprerjeve;

b) njoftojé pér kéto veprime t& gjitha palét e ndikuara; dhe

¢) informojé Autoritetin Rregullator, OSSH-n& dhe Agjentét ¢ Planifikimit t& Ndérprerjeve
t& prekur nga veprimet e marra, situatén & diktoi ndérmarrjen e kétyre veprime dhe
arsyetimin pér pérdorimin e veprimeve té pérzgjedhura.

OST do t& pérfshijé t& gjithé informacionin né dispozicion pér kushte t& rrjetit q& duhet t&
pérmbushen, dhe veprimet p&rmirésuese & duhet t& ndérmerren, para ckzekutimit té&
padisponueshmérisé sé& Statusit t& Disponueshmérisé t& elementit relevant t& rrjetit, né
Portalin ¢ t& Dhénave t& Planifikimit Operacional t& ENTSO-E, s& bashku me informacionin
mbi Planin e Disponueshmérisé.

Neni 84. Dispozita té Planit paraprak té Disponueshmérisé pér Vitin né Avancé

1.

Para 1 Néntorit t& ¢do viti kalendarik, OST do t& sigurojé Planet paraprake t&
Disponueshmérisé pér t& gjithé asetet relevante t& rrjetit pér vitin pasues kalendarik, pér t&
gjitha OST-t& Koordinatore t& Ndérprerjeve, népérmjet t& dhénave t& publikuara né Portalin ¢
ENTSO-E pér t& dhénat e Planifikimit Operativ.

Para 1 Néntorit t& ¢do viti kalendarik, pér ¢do Aset Relevant t& lokalizuar né rrjetin e
shpérndarjes, OST do t’i sigurojé OSSH-s& planin paraprak té disponueshmérisé pér vitin né
avancg, pér ¢do aset relevant t& lidhur né kété rrjet.

Planet e Disponueshmérisé referuar né dy pikat ¢ mésipérme, do t& pérmbajné t& paktén
informacionin e listuar né Nenin 75(4).

Neni 85. Vlefshméria e Planeve té Disponueshmérisé pér Vitin né Avancé brenda Rajonit té
Koordinimit té ndérprerjeve
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1. OST do t& analizojé nése shfagen pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve né zonén ¢ saj té
pérgjegjésisé, kur kombinohen t& gjitha Planet paraprake t& Disponueshmérisé t& rajonit.

2. N& rastin kur identifikohen papajtueshméri t& ndérprerjeve g8 ndikojné planin e
disponueshmérisé pér asetet relevante, OST do t& koordinohet me Agjentet ¢ Planifikimit t&
Ndérprerjeve né fjalg, OSSH-né dhe/ose OST-t& e tjera Koordinatore t& Ndérprerjeve pér t&
gjetur njé zgjidhje.

3. Pasi t& gjendet njé zgjidhje pér ¢do papajtueshméri t& ndérprerjeve, OST do t& validojé Planin
e Disponueshmérisé té vitit n& avancé, pér t& gjitha elementet relevante t8 rrjetit né pérputhje
me procedurén e pércaktuar né Nenin 71(1)(¢).

Neni 86. Plani Final i Disponueshmérisé pér Vitin né Avancé

1. Para 1 Dhjetorit t& ¢do viti kalendarik, OST do t&:
a) finalizojé procesin e koordinimit vjetor t& Aseteve Relevante; dhe
b) pérditésoje planin paraprak t& disponueshmérisé pér vitin né avancé, t8 Aseteve
Relevante, né Portalin e t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t8 ENTSO-E.

2. Para 1 Dhjetorit t& ¢do viti kalendarik, pér ¢do Aset Relevant, OST do t’i konfirmojé Agjentit
pérkatés t& Planifikimit t& Ndérprerjeve, planin e disponueshmérisé pér vitin né avancg, pér
kété Aset Relevant.

3. Para 1 Dhjetorit t8 ¢do viti kalendarik, pér ¢do Aset Relevant q& gjendet né rrjetin e
shpérndarjes, OST do t’i sigurojé OSSH-sé Planin ¢ pérditésuar t8 Disponueshmérisé pér
vitin né avancé.

4. Planet ¢ Disponueshmérisé t8 pérmendura né Nenin 86(2) dhe 86(3), duhet t& pérmbajné t&
paktén informacionin e listuar né Nenin 75(4).

Neni 87. Procesi i Koordinimit né rast té identifikimit t&é Papajtueshmérisé sé¢ Ndérprerjeve

1. OST do t& drejtojé procesin e koordinimit t& Aseteve Relevante né zonén e saj té
pérgjegjésisé, me t& gjithé Agjentét ¢ Planifikimit t& Ndérprerjeve t8 pérfshiré né procesin e
koordinimit, né pérputhje me kuadrin ligjor kombétar né fuqi.

2. OST do t& pérdors t& gjitha mjetet né dispozicion t& saj, sipas kuadrit ligjor t& aplikueshém,
pér & gjetur njé zgjidhje pér pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve t& zbuluara.

3. Ky nen zbatohet pér ¢do proces t& koordinimit q& iniciohet né pérputhje me zbulimin e pa-
pajtueshmérive t& ndérprerjeve né bazé t& Nenit 85 dhe 88.

Neni 88. Pérditésimi i Planit té Disponueshmérisé pér vitin né avancé

1. Pas pérfundimit t& progesit t& koordinimit né pérputhje me Nenin 86, dhe para ekzekutimit né
kohé reale, t& gjithé Agjentet e Planifikimit t& Ndé&rprerjeve do t& kené t& drejté t& iniciojné
njé pérshtatje t& Planit t& Disponueshmérisé t& koordinuar.

2. Cdo Agjent i Planifikimit t& Ndé&rprerjeve q& inicion njé adaptim t& planit t&
disponueshmérisé t& aseteve relevante nén pérgjegjésing e tij, do t& dérgojé né OST njé
kérkesé pér ndryshim. OST do t& ndjeké procedurén e méposhtme:

a) Merr kérkesén pér ndryshim;

b) vleréson sa mé shpejt t& jeté praktikisht ¢ arsyeshme, nése shfagen papajtueshméri t&
ndérprerjeve si rezultat i k&tij ndryshimi né Planin e koordinuar t& Disponueshmérisé t&
Aseteve Relevante;

¢) né rastin e zbulimit t& pa-pajtueshmérive t& ndérprerjeve, inicion njé proces koordinimi
duke pérfshiré OSSH-n& dhe gjithé Agjentét e Planifikimit t& Ndérprerjeve, pér asetet
relevante, statusi i disponueshmérisé t8 t& cilave &shté prekur;
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d) nxjerr njé vendim t& motivuar mbi kérkesén pér ndryshim, né fund t& progesit t&
koordinimit, duke validuar (pranuar) kérkesén pér ndryshim, kur nuk ka pa-
pajtueshméri t& ndérprerjeve ose nuk mbeten pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve pas
koordinimit, dhe refuzon kérkesén pér ndryshim kur jo t& gjitha pa-pajtueshmérité e
ndérprerjeve t& diktuara mund t& zgjidhen pas koordinimit;

¢) inkorporon ndryshimin ¢ vlerésuar né Planin e Disponueshmérisé t& koordinuar dhe
njofton t& gjitha palét ¢ prekura; dhe

f) pérditéson ndryshimin e validuar né Portalin e t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t&
ENTSO-E.

3. Kur OST inicion njé adoptim t& Planit t8 Disponueshmérisé t& kordinuar, t& elementéve
relevanté t& rrjetit, do t8 ndjeké procedurén e méposhtme:

a) vleréson sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur nése shfagen pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve, si
rezultat i ké&tij ndryshimi n& Planin e Disponueshmérisé t& koordinuar t& Aseteve
Relevante;

b) dérgon njé kérkesé pér ndryshim né t& gjitha OST-t8 Koordinatore t& Ndé&rprerjeve té
Rajonit, dhe raporton pér pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve té zbuluara;

¢) merr parasysh pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve shtesé, q& béhen nga OST-té ¢ Rajonit t&
Koordinimit, n& lidhje me kérkesén pér ndryshim;

d) né rastin kur zbulohen pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve, inicion njé proces koordinimi ku
pérfshin Agjentét ¢ Ndérprerjeve t8 Planifikuara, OSSH-né dhe OST-t8 ¢ Rajonit, pér
asetet relevante t& cilave ju &shté prekur statusi i disponueshmérisg;

e) merr njé vendim t& arsyetuar pér kérkesén pér ndryshim pér t& gjitha palét & jané t&
ndikuara nga pérshtatja ¢ Planit t& Disponueshmérisé, né fund t8 progesit t& koordinimit,
vleréson kérkesén pér ndryshim kur nuk jang zbuluar pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve né
fund t& progesit t& koordinimit, dhe refuzon kérkesén pér ndryshim kur nuk mund t&
evitohen t& gjitha pa-pajtueshmérité e ndérprerjeve pas koordinimit;

f) pérfshin ndryshimin e vlerésuar n& Planin ¢ Disponueshmérisé t& koordinuar dhe njofton
& gjitha palét e prekura; dhe

g) pérditéson ndryshimin e validuar n& Portalin ¢ t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t&
ENTSO-E.

4. N& rastin kur OST zbulon s& pa-pajtueshméri t& ndérprerjeve, shfagen né pajtim me Nenin
66(3), atéheré OST do t& iniciojé procesin ¢ koordinimit duke pérfshiré Agjentét e
Planifikimit t& Nd&rprerjeve, OSSH-né dhe OST-t& e Rajonit, pér Asetet Relevante, statusi i
disponueshmérisé t& t& ciléve preket.

Neni 89. Detajimi i Statusit Testim té Aseteve Relevante

1. Agjenti i planifikimit t& ndérprerjeve t& Asetit Relevant pér t& cilin &shté deklaruar statusi i
disponueshmérisé ‘testim’, do t’i sigurojé OST-s& dhe OSSH-s& nése aseti relevant &shté i
lidhur me rrjetin e shpémdarjes, sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur, dhe jo mé voné sé njé muaj
para fillimit t& testit, informacionin me:

a) Njé plan testimi t& detajuar;

b) Nj& skedulim t& gjenerimit ose konsumit né varési té asetit relevant; dhe

¢) Ndryshimet né& topologjiné e Sistemit t& Transmetimit ose t& Rrjetit t& Shpérndarjes nése
aseti relevant né& fjalg &shté element relavant i rrjetit.

2. Agjenti i planifikimit t& ndérprerjeve t& Asetit Relevant pér t& cilin &sht& deklaruar statusi i
disponueshmérisé ‘testim’, do t’i sigurojé OST-s& dhe OSSH-s& nése aseti relevant &shté i
lidhur me rrjetin e shpérndarjes, t& dhéna t& pérditésuara t8 informacioit t& kérkuar né pikén
(1) t8 kétij neni sa mé& shpejt t& jeté praktikisht e mundur.
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3.

Informacionin ¢ marré sipas dy pikave t& mésipérme, pér asetet relevante q& kan& deklaruar
statusin e testimit, OST do t’ja b&jé me dije t& gjitha OST-ve t& Rajonit, bazuar né kérkesén e
tyre.

N& rast s& aseti relevant referuar pikés (1) ose pikés (2) &shté element relevant i rrjetit & lidh
dy zona pérgjegjésie, OST-t& pérkatése t8 dy zonave t& pérgjegjésisé do t& koordinojné me
qéllim sigurimin e informacionit né pérputhje me pikén(1) ose (2) t& kétij neni.

Neni 90. Proceset pér Trajtimin e Ndérprerjeve té Detyruara

1.

OST do t& vendosé dhe menaxhojé njé proces koordinimi pér t& siguruar statusin e
disponueshmérisé ‘né dispozicion ose jo’ pér asetet relevante né zonén ¢ saj t& pérgjegjésisé,
né rastin e ndérprerjeve t& detyruara dhe nése rrezikohet siguria operative. Procesi do t&:

a) pérdoret vetém né rastet kur t& gjitha pérpjekjet pér t& réné dakord pér njé zgjidhje t&

negociuar kané pérfunduar; dhe

b) sigurojé, pér aq sa té jeté e mundur, q& respektohen kufijté teknike t& aseteve relevante.
N& rastin e ndérprerjes sé& detyruar t& njé aseti relevant, agjenti pérkatés i planifikimit t&
ndérprerjeve, do t& informojé OST-né ose OSSH-né né vardsi té pikés s8 lidhjes, sa mé shpejt
1€ jeté e mundur pér:

a) shkakun e ndérprerjes sé& detyruar;

b) kohézgjatjen e pritshme t& ndérprerjes s8 detyruar; dhe

¢) nése mundet, ndikimin e nd&rprerjes s& detyruar né statusin ¢ disponueshmérisé t&

aseteve relevante nén pérgjegjésing e tij.

Kurdo g& OST dikton & njé ose disa ndérprerje t& detyruara t& pérmendura né Nenin 90(2)
kan& potencial t& g¢ojné Sistemin e Transmetimit jashté gjendjes normale, OST do t&
informojé agjentin pérkatés pér kohén maksimale t& mundshme, né t& cilén Siguria Operative
mund t& mbahet pa asetin(et) e ¢ckycur. Agjenti i asetit pérkatés do t& informojé OST-né pér
mundésing e respektimit t& kohds s& dhéng, ose pa-mundésing dhe justifikimin pér devijimin
nga Kjo kohg.
Pas t& gjitha pérditésimeve n& Planin ¢ Disponueshmérisé pér shkak t& ndérprerjeve té
detyruara, dhe né pérputhje me kohén e pércaktuar né (Rregulloren e Transparencés dhe
sigurimit t& informacionit né tregun ¢ energjis¢), OST do t& pérditésojé me informacionet mé
& fundit Portalin e t& Dhé&nave t& Planifikimit Operativ t&8 ENTSO-E.

Neni 91. Ekzekutimi i Planit té Disponueshmérisé né kohé reale

1.

Cdo pronar/operator i njésive gjeneruese do t& sigurojé q& njésité gjeneruese relevante nén
pérgjegjésing e tij, t& cilat jané deklaruar t& disponueshme jané gati t& prodhojné energji né
pérputhje me kapacitet teknike t& tyre kur nevojiten pér mbajtjen e sigurisé operative, pérveg
rasteve t& ndérprerjeve t& detyruara.

Cdo pronar/operator i njésive gjeneruese do t& sigurojé q& njésité gjeneruese relevante nén
pérgjegjésing e tij, t& cilat jan& deklaruar t& pa-disponueshme, nuk prodhojné energji.

Cdo pronar objekti kérkese do t& siguroj q& t& gjitha objektet e kérkesés nén pérgjegjésing e
tij nuk konsumojné energji elektrike.

Cdo pronar i elementeve relevante t& rrjetit, do t& sigurojé qé& t& gjithé elementet e rrjetit nén
pérgjegjésing e tij, q& jané t& deklaruar t& disponueshém, jané t& gatshém té transmetojné
energji né pérputhje me kapacitetet teknike t& deklarvara, kur nevojiten pér t& mbajtur
siguring operative, pérveg rasteve t& ndérprerjeve t& detyruara.

Cdo pronar i elementeve relevante t& rrjetit, do t& sigurojé q& t& gjithé elementet e rrjetit nén
pérgjegjésing e tij, q& jané t& deklaruar t8 pa-disponueshém, nuk transmetojné energji.
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6. Nése aplikohen kushte t& veganta t8 rrjetit, pér ekzekutim e njé statusi pa-disponueshmérie t&
elementit relevant té rrjetit, né pajtim me kété piké t& nenit, OST ose OSSH né varési t& pikés
s& lidhjes, do t& vlerésojné nése kéto kushte jang pérmbushur para ekzekutimit né kohé-reale
18 stakimit t8 elementit. Nése jo, dalja nga puna e elementit nuk ekzekutohet.

7. Me kérkesé t& OST-s&, para ekzekutimit t& stakimit t& asetit relevant i cili e vendos Sistemin e
Transmetimit jashté gjendjes normale, ¢do palé e pérfshiré né manovrime, do t& vonojé
stakimin e elementit né pérputhje me udhézimet ¢ OST-s& pér respektimin e limiteve t&
sigurisé teknike dhe operative.

8. Me kérkesé t& OST-s&, para ekzekutimit t& testit t& planifikuar t& asetit relevant i cili ¢ vendos
Sistemin e Transmetimit jashté gjendjes normale, ¢do palé e inkluduar né manovrime, do t&
vonojé fillimin e testimit né pérputhje me udh&zimet e OST-s& pér respektimin e limiteve t&
sigurisé teknike dhe operative.

Neni 92. Parashikimet pér vlerésimin e Mjaftueshmérisé

1. OST do t& b&jé ¢do parashikim q& pérdoret né analizat ¢ mjaftueshmérisé t& zonds sé
pérgjegjésisé né pérputhje me Nenin 93 ose 96, t& disponueshém pér t& gjitha OST-t& e tjera
népérmjet Portalit t& t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t8 ENTSO-E.

Neni 93. Analiza e Mjaftueshmérisé né Zonén e Pérgjegjésisé

1. Kur kryhen analiza t& mjaftueshmérisé né zonén e pérgjegjésisé, OST do t& vlerésojé
mundésing e plotésimit t& kérkesds totale t& vendit, duke konsideruar shumén e gjenerimit me
aftésing importuese ndérkufitare, me skenaré t8 ndryshém operacionalé duke marre parasysh
nivelin e kérkuar t& rezervave t& fuqisé aktive, né pérputhje me Kapitullin VI t& Kétij Kodi.

2. Kur kryhet analiza ¢ mjaftueshmérisé né pérputhje me pikén (1) t& nenit, OST do t&:

a) pérdoré planet mé& t& fundit t& disponueshmérisé dhe t& dhénat mé t& fundit t&
disponueshme pér:
i.  aftésing e njésive gjeneruese né pérputhje me Nenin 120(5), Nenin 122 dhe 123 t&
Kodit, dhe statuset e disponueshmérisé té tyre; dhe

ii.  kapacitetet ndér-kufitare;

b) marré né konsideraté:
i.  kontributin e gjenerimit nga burimet e rinovueshme t& energjisé; dhe
il.  kérkesén pér energji elektrike;

¢) vlerésoje probabilitetin dhe koh&zgjatjen ¢ mundshme t& mungesés s& mjaftueshmérisé.
3. Samé shpejt t& jetd praktikisht e mundur, OST do t& informojé:

a) ERE-ng dhe kur &shté e aplikueshme, ¢do palé t& ndikuar, kur diktohet mungesa e
mjaftueshmérisé brenda zonés s& pérgjegjésisé; dhe

b) t& gjitha OST-t& népérmjet Portalit t& t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t& ENTSO-E,
kur gjenerimi brenda zonés s& pérgjegjésisé &shté i pamjaftueshém pér t& plotésuar
kérkesén.

Neni 94. Perspektiva e Mjaftueshmérisé sé Gjenerimit dhe Metodologjia

1. OST do t& aplikojé metodologjing e pércaktuar nga ENTSO-E pér vlerésimin e perspektivés sé
mjaftueshmérisé s& gjenerimit pér periudhat veré — dimér, ku pérfshihet:

a) kriteri i pérdorur pér t& pércaktuar skenarét operacionale nga zona e pérgjegjésisé, duke
konsideruar probabilitetin e ndodhjes s& tyre;

b) metodén pér t& vlerésuar mjaftueshméring ¢gdo zoné pérgjegjésie né pérputhje me Nenin
93 duke konsideruar skenarét pan-Evropiane;
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¢) kapacitetin ndérkufitar pér shkémbimet e energjisé;
d) t& dhénat q& shkémbehen ndérmjet OST-ve; dhe
¢) kushtet pér rishikim t& metodologjisé s& pércaktuar.

2. OST do t& kryejé parashikimin e mjaftueshmérisé s& gjenerimit veré — dimér, para 21 Majit
dhe 21 Néntorit t& ¢do viti respektiv kalendarik.

Neni 95. Mjaftueshméria e Zonés sé Pérgjegjésisé pér javén né avancé

1. Me kryerjen e parashikimit t& mjaftueshmérisé s& gjenerimit pér stinén pérkatése verg, dimér
né pérputhje me Nenin 94, pér javén né avancé, OST do t& monitorojé ndryshimet mbi statusin
e disponueshmérisé t& njésive gjeneruese, mbi vlerésimin e kérkesés, mbi vlerésimin e
burimeve t& rinovueshme t& energjisé dhe mbi kapacitetet ndérkufitare.

2 OST do t& kryejé njé pérditésim t& vlerdsimit t& mjaftueshmérisé né zonén e pérgjegjésisé
né pérputhje me Nenin 93, kur i konsideron ndryshimet ¢ vérejtura sipas pikés (1) me lart t&
kétij neni, t& réndésishme pér mbajtjen e nivelit t& mjaftueshmérisé.

Neni 96. Mjaftueshméria e Zonés sé Pérgjegjésisé né D-1 dhe brenda dités

1. OST do t& kryejé analiza t& mjaftueshmérisé né zonén ¢ saj pér ditén né avancé dhe brenda
dités, duke pérdorur:

a) Skedulimet e Pjesmarrésve t& Tregut;

b) Parashikimin e Kérkesés;

¢) Parashikimin ¢ Gjenerimit nga Burimet e Energjisé s& Rinovueshme;

d) Rezervat e fuqisé aktive né pajtim me t& dhénat e siguruara né pérputhje me Nenin 122 t&
Kodit ;

¢) Kapacitetet ndérkufitare;

f) Aftésité e Njésive Gjeneruese né pérputhje me t& dhénat e siguruara né pajtim me Nenin
120, 122 dhe 128 t& Kodit dhe Statuseve té tyre t& Disponueshmérisé; dhe

g) Aftésité e Njssive t& Kérkesés t& menaxhueshme né pérputhje me t& dhénat e siguruara
sipas Nenit 129 dhe 130 t& Kodit dhe Statuseve t& Disponueshmérisé t& tyre.

2. OST do t& vlerésojé:

a) nivelin maksimal t& kapacitetit importues dhe eksportues né pérputhje me
mjaftueshméring e Zonés sé& Pérgjegjésisé;

b) kohézgjatjen e pritshme t& mungesés potenciale t& mjaftueshmérisé; dhe

¢) energjing e pritshme t& pafurnizuar né mungesé t& mjaftueshmérisé.

3. Nése mjaftueshméria nuk pérmbushet né pérputhje me analizat referuar pikés (1) t& kétij neni,
OST do t& informojé ERE-né dhe autoritetet pérkatése kombétare, duke i siguruar njé analizé
t& shkageve t8 mungesés s& mjaftueshmérisé sa mé shpejt t& jeté e mundur.

Neni 97. Shérbimet Ndihmése

1. OST do t& monitorojé disponueshméring e shérbimeve ndihmése.
2. Té& paktén pér Fuqing Aktive dhe Reaktive, né ményré autonome ose t& koordinuar me
OST-t& e tjera, OST do t&:

a) dizenjoj& dhe vendosé procedura pér prokurimin e shérbimeve ndihmése;

b) monitorojé né bazé t& t& dhénave né pajtim me Nenin 131 t& Kodit, nése niveli dhe vend-
ndodhja e kapaciteteve t& disponueshme t& shérbimeve ndihmése lejon pérmbushjen e
kushteve t& sigurisé operative;

¢) menaxhon procedurat ¢ dizenjuara né pajtim me Nenin 97(2)(a); dhe
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d) pérdor t& gjitha mjetet ¢ mundshme qé& kontrollohen nga ajo, pér t& prokuruar nivelin e
kérkuar t& shérbimeve ndihmése.

3. OST do t& b&jé publike nivelin e kérkuar t8 rezervave t& fuqisé aktive.

4. Nése OST do t& vendosé t& shkémbejé rezervat e fuqisé aktive me zona té tjera kontrolli,
atéheré ajo do t& vendosé njé ose mé& shumé procedura né pérputhje me Kapitullin VI t& k&tij
Kodi.

5 OST do t& komunikojé nivelin e disponueshém t& shérbimeve ndihmése t& fuqisé aktive, me
OST-t8 e tjera, me kérkesé t& tyre.

Neni 98. Shérbimet Ndihmése té Fuqisé Reaktive

1. OST do té& vler&sojé né t& gjitha stadet e planifikimit operativ, nése burimet ¢ fuqisé reaktive t&
disponueshme jané t& mjaftueshme pér t& garantuar siguring operative t& Sistemit t&
Transmetimit, né pérputhje me Nenin 109 t& Kodit .

2. Me qgéllim rritjen e eficencés né operimin e elementéve t& Sistemit t& Transmetimit, OST do
t& monitorojé&:

a) kapacitetet e disponueshme t& fuqisé reaktive t& objekteve gjeneruese;

b) kapacitet ¢ disponueshme t8 fuqisé reaktive t& objekteve t& kérkesés t& lidhur né sistemin
e transmetimit;

¢) kapacitet e disponueshme t& fuqisé reaktive t& OSSH-s&;

d) pajisjet e disponueshme t& lidhura né transmetim t& dedikuara pér t& ofruar fuqi reaktive;
dhe

e) raportin fuqisé aktive dhe reaktive né ndérfagen midis Sistemit t& Transmetimit dhe
Rrjetit t& Shpérdarjes.

3. Kur niveli i shérbimeve ndihmése t& fuqisé reaktive nuk &shté i mjaftueshém pér mbajtjen e
Sigurisé Operative, OST do t&:

a) informojé OST-té fginje;
b) pérgatit veprime pérmirésuese pér aktivizim té tyre né pérputhje me Nenin 109 (9) t&
Kodit.

Neni 99. Krijimi i Proceseve té Skedulimit

1. Pér ¢do Objekt Gjenerues dhe Kérkese pér t& cilét zbatohen kérkesat pér skedulim né pajtim
me kornizén e aplikueshme ligjore rregullatore, pronari/operatori pérkatés do t& sigurojé qé
&shté caktuar njé Agjent i Skedulimit. Cdo pjesmarrés Tregu dhe Operator i bashkimit
(¢iftimit) t& Tregut, pér t& cilét zbatohen kérkesat pér skedulim né pajtim me kornizén e
aplikueshme ligjore rregullatore, do t8 caktojné Agjentin ¢ Skedulimit respektiv.

2 OST do t& pércaktojé dispozitat ¢ nevojshme pér t& procesuar skedulimet ¢ siguruara nga
Agjentet e Skedulimit, né pajtim me kornizén rregullatore kombétare t& zbatueshme.
3. Kur njé Zoné Skedulimi mbulon mé& shumé s& njé Zoné Pérgjegjésie, OST-18 pérgjegjése

pér kéto Zona Pérgjegjésie do t& bien dakord sé& cila prej tyre do t& operojé Zonén e
Skedulimit.

Neni 100. Njoftimi i Skedulimeve né Zonén e Skedulimit

1. Cdo Agjent Skedulimi brenda Zonds s& Skedulimit, pérveg Agjenteve t& Skedulimit t&
Operatorit t& Bashkimit t& Tregut, do t’i paragesin OST-s& Skedulet e m&poshtme:

a) Skedulet e Gjenerimit;
b) Skedulet ¢ Konsumit;
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¢) Skedulet e transaksioneve t& brendéshme tregtare; dhe
d) Skedulet e transaksioneve té jashtme tregtare.

2. Cdo Agjent Skedulimi i Operatorit t& bashkimit t& tregut do t’i paraqesé Skedulimet ng
OST-t8, g8 operojné njé Zon& Skedulimi t& pérfshiré né ¢iftimin e tregut, né pajtim me
kornizén ligjore kombétare t& aplikueshme. Kéto Skedule pérfshijné:

a) Pozicionin neto né lidhje me Zonén e Skedulimit;
b) Skedulet ¢ transaksioneve t& jashtme tregtare, si:
i.  shkémbime shumépaléshe ndérmjet Zonés s& Skedulimit dhe njé grupi tjetér t&
Zonave té Skedulimit; ose
ii.  shké&mbime dypaléshe ndérmjet Zon&s s& Skedulimit dhe njé Zone tjetér
Skedulimi;

sig kérkohet nga OST-t& né fjalé.

c) Skedulet tregtare t& brendéshme ndérmjet agjentéve t& skedulimit t& Operatoréve t&
ciftimit t& tregut dhe agjentéve t& skedulimit t& Operatoréve t& Nominuar t& Tregut t&
Energjisé, nése kérkohet nga OST-t& né fjalé.

3. Para adoptimit t& Skedulit t& jashtém t& OST-s&, t& gjitha OST-t& ¢ pérfshira do t& bien
dakord pér pérmbajtjen e njé skeduli t& tillg t& jashtém t& OST-sé&.

Neni 101. Koherenca e Skedulimeve

1. OST do t& zhvillojé dhe zbatojé njé proces pér t& siguruar balancén e brendéshme né zonén e
saj, pér Skedulet e Gjenerimit, Skedulet ¢ Konsumit, Skedulet ¢ jashtme komerciale tregétare,
dhe Skedulet ¢ jashtme t& OST-sé&.

2 Cdo Agjent Skedulimi i Operatorit t& giftimit t& tregut do t& ndjeké procesin e pérshkruar
mé lart, dhe do t’i sigurojé OST-ve t& inkluduara vlerat ¢ skedulimit t& jashtém komercial
tregétar pér ¢do Zoné Skedulimi t& pérfshiré né ¢iftimin e tregut né formén e skeduleve t8
jashtme neto, t& agreguara.

Neni 102. Ofrimi i informacionit pér OST-té e tjera
1. OST do t& kalkulojé dhe ofrojé ¢do OST-je q& e kérkon, informacionin me:

a) Skedulet e jashtme neto t& agreguara; dhe
b) Pozicionin neto t& zonés AC, kur Zona e Skedulimit &shté e ndérlidhur me Zonat e tjera
t& Skedulimit népérmjet linjave t& transmetimt AC.

2. Kur kérkohen pér krijimin ¢ Modeleve t& Pérbashkéta t& Rrjetit, né p&rputhje me Nenin 64(2),
OST do t’i sigurojé OST-ve g8 e kérkojnég, informacionin me:
a) Skedulet e Gjenerimit; dhe
b) Skedulet ¢ Konsumit.

Neni 103. Dispozita té Pérgjithshme pér Portalin e té Dhénave té Planifikimit Operacional té
ENTSO-E

1. ENTSO-E do t& implementojé dhe administrojé njé Portal t& Dhénave t& Planifikimit
Operacional pér t& ruajtur t& gjithé informacionin relevant pér planifikimin operativ.

2. OST do t& jets pérgjegjése pér siguriminin dhe pérditésimin e informacionit pérkatés né
kété portal. OST do t& keté akses né t& gjithé informacionin qé pérmban Portali i t& Dhénave t&
Planifikimit Operativ.
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Neni 104. Modelet Individuale té Rrjetit, Modelet e Bashkuara té Rrjetit dhe Analizat e
Sigurisé Operative.

1. Portali i t& Dhénave Operative t&¢ ENTSO-E do t& ruajé Modelet Individuale t& Rrjetit dhe
informacionin respektiv relevant pér t& gjitha horizontet kohore t& pércaktuara né kété Kod .

2 Informacioni mbi Modelet Individuale t& Rrjetit ng Portalin e t& Dhénave t&¢ ENTSO-E do t&
lejojé bashkimin dhe formimin ¢ Modelit t& Pérbashkét t& rrjetit t& zonés sinkrone, népérmjet
pérdorimit t8 Funksionit t& Bashkimit.

3. Té gjitha Modelet ¢ Pérbashkéta do t& béhen t& disponueshme né Portalin e t& Dhénave t&
Planifikimit Operativ t& ENTSO-E.

4. Pér periudhén kohore Viti né Avancég, do t& béhet i disponueshém né Portalin e t&8 Dhénave
t& Planifikimit Operativ, informacioni i méposhtém:

a) Pérshkrimi i skenaréve t& pérmendur né Nenin 59;

b) Modelet Individuale t& Rrjetit pér viti n& avancé dhe pér skenarét e pércaktuar né
pérputhje me Nenin 60; dhe

¢) Modeli i Pérbashkét i Rrjetit pér vitin n& avancé, pér skenarét e pércaktuar né Nenin 61.

5. Pér horizontet kohore D-1 dhe ndérditore, do t& b&het i disponueshém né Portalin e t&
Dhénave té& Planifikimit Operativ, informacioni i mé&poshtém:

a) Modelet Individuale t& Rrjetit pér D-1 dhe ndérditore, né pérputhje me kohén e detajuar
t& péreaktuar sipas Nenin 64;

b) Shkémbimet e skeduluara né rastet relevante t8 kohés pér Zonén e Skedulimit;

¢) Modelet e Pérbashkéta t& Rrjetit pér D-1 dhe ndérditore né pérputhje me detajimin e
kohés t& pércaktuar sipas Nenit 64; dhe

d) Njé listé e pérgatitur dhe rakorduar t8 Veprimeve Pérmirésuese, para dhe pas-avari, ¢
identifikuar pér tu pérballur me kufizimet ndér-kufitare t& Zonés s& Pérgjegjésisé.

Neni 105. Procesi i Kordinimit té€ Ndérprerjeve

1. Portali i t&8 Dhénave t& ENTSO-E do t& keté njé modul pér ruajtjen dhe ndarjen e informacionit
pérkatés pér Procesin ¢ Kordinimit t& Ndérprerjeve.
2: Ky informacion do t& pérfshijé sé& paku:

a) Statusin ¢ Disponueshmérisé t& Elementeve Relevante t& Rrjetit s& paku informacionin e
pérshkruar né pérputhje me Nenin 75(4);

b) Statusin e Disponueshmérisé t8 Njésive Gjeneruese Relevante; dhe

¢) Statusin e Disponueshmérisé t& Objekteve Relevante t8 Kérkesés, si dhe kohén e
ndérprerjes, kushtet specifike pér kryerjen e ndérprerjeve dhe kohén e kérkuar pér t&
rivendosur shérbimin, nése &shté e nevojshme pér t& mbajtur Siguring Operative.

Neni 106. Mjaftueshméria e Sistemit

1. Portali i t& Dhénave t& Planifikimit Operativ t& ENTSO-E do t& ruajé t& gjithé informacionin
relevant pér analizat e kordinuara t& Mjaftueshmérisé.
2: Ky informacion do t& pérfshijé sé& paku:

a) t& dhénat e mjaftueshmérisé sé sistemit pér stinén né avancé, t& siguruara nga ¢do OST;
b) raport t& analizés s& mjaftueshmérisé t& zonés sinkrone Evropiane, pér stinén né avancs;
¢) parashikimet ¢ pérdorura pér mjaftueshméring né linjé me Nenin 92; dhe

d) informacion pér mungesé t& mjaftueshmérisé né pajtim me Nenin 93(3)(b).

Neni 107. Treguesit e Performancés
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1. OST do t& kontribuojé né raportin vjetor t& zhvilluar n& pérputhje me shkallén e pérbashkét t&
klasifikimit t8 incidenteve, t& adoptuar nga ENTSO-E .

2. Ky raport do t& pérfshijé rezultatet € monitorimit t& kualitetit t& Indikatoréve t& méposhtém
t& Performancés, relevante pér planifikimin operativ:

a) Indikatori OPS 1A — njé tregues pér numrin e ngjarjeve né té cilat njé incident i pérfshiré
né listén e kontingjencave ka guar né degradim t& kushteve t& operimit t& sistemit;

b) Indikatori OPS 1B — njé& tregues pér numrin e ngjarjeve t& konsideruara nga OPS 1A né
t& cilat njé degradim i kushteve t& operimit t& sistemit, ka ndodhur si rezultat i mos-
pérputhjes s& papritur t8 parashikimit t& Kérkesés ose t& Gjenerimit;

¢) Indikatori OPS 2A — njé tregues pér numrin ¢ ngjarjeve né té cilat ka pasur njé degradim
né kushtet e operimit t& sistemit, pér shkak t& njé kontingjence jashté rangut;

d) Indikatori OPS 2B - njé tregues pér numrin ¢ ngjarjeve t& konsideruara nga OPS 2A né t&
cilat njé degradim i kushteve t& operimit t& sistemit, ka ndodhur si rezultat i mos-
pérputhjes s& papritur t8 parashikimit t& Kérkesés ose t& Gjenerimit; dhe

¢) Indikatori OPS 3 — njé tregues pér numrin ¢ ngjarjeve qé kané guar né degradim t&
kushteve t& operimit t& sistemit pér shkak t& mungesés s& rezervave té fuqisé aktive.

3. Pér OPS 1A, OPS 1b, OPS 2A, OPS 2B dhe OPS 3, treguesi do t& regjistrojé vetém ngjarjet
qé ¢ojné né degradim t& kushteve t& operimit t& sistemit, t& renditur si Shkalla e 1, Shkalla 2,

ose Shkalla 3, né pérputhje me Shkallét e Sigurisé Operative t& pércaktuara né Nenin 132(3) t&
Kodit.
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KAPITULLIV

KODI I SIGURISE Sii OPERIMIT

Neni 108. Subjekti dhe fushéveprimi

1.

6.

Kodi i Sigurisé s& Operimit pércakton kérkesat dhe parimet minimale pér siguring operative,
nevojat teknike pér siguring e punés né kohé reale, siguriné e furnizimit dhe arritjen e q&llimit
kryesor pér t& mbajtur né operim t& vazhdueshém Sistemin Transmetues Shqiptar t& ndérlidhur
me Sistemin Evropian t& Transmetimit (zona sinkrone ¢ Evropés Kontinentale).

OST menaxhon dhe ushtron pérgjegjésité e saj bazuar né kérkesat dhe parimet e sigurisé
operative duke garantuar funksionimin e Sistemit né& nivel t& larté t& koordinimit,
besueshmérisé, cilésisé dhe stabilitetit.

Kodit i Sigurisé s& Operimit pércakton kuadrin teknik t& harmonizuar dhe t& géndrueshém,
duke pérfshiré zbatimin e t& gjitha proceseve t& nevojshme t& kérkuara pér siguriné e operimit,
duke marré parasysh sistemin aktual dhe pritshmérité pér rritjen e shpejté t& burimeve t&
rinovueshme t& energjisé dhe ndikimin e tyre né operimin e Sistemit.

Kodi i Sigurisé s& Operimit &shté i detyrueshém pér t& gjithé pjesmarrésit né tregun e
energjisé elektrike, si né situata normale ashtu edhe né ato emergjente. Me tej, Kodi
identifikon dispozitat e pérgjithéshme relevante me situatén Emergjente, Rénie t& Sistemit,
Restaurimin dhe koordinimin e sistemit operativ né njé ményré t& pérbashkét dhe koherente né
gjithé zonén sinkrone.

Pér géllim t& kétij Kodi, OST do ti klasifikojé modulet e gjenerimit sipas tipit “me
pikélidhje né rrjetin e shpérndarjes” dhe “me pikélidhje né rrjetin e transmetimit” .

Njésité e Kérkesés (Konsumit ) do t& klasifikohen sipas kritereve t& pércaktuara né ENTSO-E.
Pérdoruesit ¢ réndésishém t& Rrjetit, n& kontekstin e ké&tij Kodi jang:

a) Modulet ekzistuese dhe t& reja Gjeneruese té& tipit “me piké&lidhje né rrjetin e shpérdarjes
“ dhe t& tipit “ me pikélidhje né rrjetin ¢ transmetimit” sipas kritereve t& ENTSO-E.

b) Objektet ekzistuese dhe t& reja t& Kérkesés té lidhura né rrjetin e Transmetimit né bazé t&
kritereve t& pércaktuara nga ENTSO-E dhe t& gjitha objektet (¢ médha) ekzistuese dhe
& reja t& lidhur né rrjetet e shpérndarjes;

¢) Objektet Konsumatore t& konsiderueshme dhe Agregatorét , né rastin kur ata ofrojné
menaxhim t& ngarkesés direkt me OST;,

d) Agregatorét Ridispecues dhe ofruesit e fuqisé aktive rezervé sipas kapitullit VI t& kétij
Kodi.

N& zbatimin ¢ kérkesave teknike dhe t& tjera t& pércaktuara né k&té Kod, OST duhet t& jeté
né pérputhje me praktikat mé t& mira t8 industrisé.

Neni 109. Gjendjet e Sistemit

1.

Operatori i Sistemit t& Transmetimit gjaté operimit n& kohé& reale duhet t& dallojé 5 gjendje t&
sistemit, bazuar né limitet e sigurisé operative sipas Nenit 111 dhe 113, duke respektuar
analizén ¢ kontingjencave sipas Nenit 114 dhe menaxhimin e frekuencés sipas Nenit 110. Sa
mé sipér Operatori Sistemit t& Transmetimit do t& aplikojé kriteret ¢ méposhtme pér
Kklasifikim:

a) Gjendje Normale:
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i.  Tensioni dhe flukset ¢ fuqisé jan& brenda limiteve t& sigurisé operative té
pércaktuara né Nenin 111 dhe 113 né& pérputhje me Nenin 109(5) dhe frekuenca
&shté brenda kufijve t& frekuencés pér gjendjen normale si¢ definohet né Kodin
pér Rregullimin Fuqi-Frekuence dhe Rezervat;

ii.  Rezervat ¢ fuqisé aktive dhe reaktive jané t& mjaftueshme pér t& pérballuar
kontingjencat q& b&jné pjesé né listén e kontingjencave t& pércaktuar sipas Nenit
114;dhe

ili.  Operimi i zonés s& vet t& pérgjegjésisé &shté dhe do t& mbetet n& limitet e sigurisé

operative edhe pas njé kontingjente t8 pércaktuar né listén e kontingjencave sipas
Nenit 114 dhe pas efektit t& veprimeve pérmirésuese.
b) Gjendje Alarmi

i.  Tensioni dhe flukset ¢ fuqisé jané né limitet e sigurisé operative t& pércaktuar né
Nenet 111 dhe 113 né pérputhje me Nenin 109(5); dhe
ii.  T& paktén njé nga kriteret ¢ méposhtme plotésohet:

a) Kérkesat ¢ rezervés sé fuqisé aktive nuk plotésohen né mungese t& mé
shumé s& 20% t8 sasisé s& kérkuar t&: rezervés primare (FCR), ose
sekondare (FRR), ose terciare (RR) sipas dimensionimit n& Nenin 165,168
dhe 170 pér mé& shumé s& 30 min. dhe pa asnjé ményré pér ti zévendésuar;

b) Frekuenca &shté brenda kufijve t& lejuar pér gjendjen e alarmit t& pércaktuar
né Nenin 148;

¢) T& paktén njé rast né listén e rasteve t& pércaktuar sipas Nenit 114 mund t&
sjelle devijime nga limitet e¢ sigurisé operative edhe pas efekteve t8
veprimeve pérmirésuese.

¢) Gjendja Emergjencés:

i.  ka t& paktén nj& devijim nga limitet ¢ lejuara t& sigurisé operative dhe kohés t&
pércaktuar né Nenin 111 dhe 113 né pérputhje me Nenin 109(5); ose
ii.  frekuenca &shté jashté kufijve t& lejuar t& frekuencés pér gjendjen normale dhe

jashté kufijve t& lejuar t& frekuencés pér gjendjen e alarmit si¢ pércaktohet né
Kodin e Kontrollit Fuqi Frekuence; ose
iii.  t& paktén njé masé e planit t& mbrojtjes &shté aktivizuar; ose
iv.  kanjé humbje t& ploté t& gjiths mjeteve t& pércaktuara sipas né pikén (15) t& kétij
neni pér me shume sé 30 min.
d) Gjendja e rénies s& ploté t& sistemit (black-out):
i.  Humbje e me shume s& 50% t& ngarkesés né zonén e pérgjegjésisé t& OST; ose
ii.  Mungesé totale e tensionit pér t& paktén 3 min. n8 zonén e pérgjegjésisé t& OST
dhe aktivizim i masave t& rivendosjes.
¢) Rivendosja:
i.  Implementohen procedura & t& sjellin frekuencén, tensionin dhe parametra té
tjerd operacionalé brenda limiteve t& lejuara t8 sigurisé operative t& pércaktuar né
Nenin 110, 111 dhe 113 né& pérputhje me Nenin 109(5); dhe
ii.  Pérdoruesit lidhen me rrjetin sipas urdhérave dhe renditjes t& pércaktuar nga OST,
né varési t& aftésive teknike dhe fizibilitetit t& aseteve t& rrjetit t& transmetimit dhe
pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit t& cilét jand gjenerues.

N& ményré qé t& pércaktohet gjendja e Sistemit, OST do t& kryejé n& kohé reale analizén e
kontingjencave, t& paktén ¢do 15 min, duke monitoruar parametrat pérkundrejt kritereve dhe
kushteve t8 pércaktuara sipas Nenit 109(1), duke marre parasysh efektet ¢ masave
pérmir&suese dhe masat e planit t& mbrojtjes s& Sistemit.
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OST do t& monitorojé né kohé reale parametrat ¢ méposhtém né zonén e pérgjegjésisé duke u
bazuar né telemetriné dhe matjet né kohé reale né zonén e saj t& observimit, duke marré
parasysh t& dhénat strukturore dhe né kohe reale t& pércaktuara nga Neni 117 deri 130:

a) Flukset e fuqisé aktive dhe reaktive;

b) Tensionin né zbara;

¢) Frekuencén dhe gabimin ¢ kontrollit t& rivendosjes s& frekuencés né zonén e vet t& LFC,
d) Rezervén e fuqisé aktive dhe reaktive; dhe

¢) Gjenerimin dhe konsumin.

OST do t& pérdoré t& gjitha mjetet ¢ mundshme me evidencé ekonomike né ményré qé t&
mbajé sistemin ¢ transmetimit né gjendje normale. Pér kété arsye OST do t& planifikoje
veprime pérmirésuese né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara né Kodin ¢ Planifikimit dhe
Skedulimit t& detajuara nga Neni 57 deri 117 dhe t’i implementojé ato kur &shté e nevojshme,
né linj& me parashikimet e pikés (12) t& kétij neni.

Pér ¢do element t& sistemit t& transmetimit, p&rpara vendosjes né puné, OST do t& pércaktojé
limitet e sigurisé operative:

a) Limitet e tensionit sipas Nenit 111

b) Limitet ¢ rrymés sé lidhjes shkurtér sipas Nenit 112; dhe

¢) Limitet e rrymé&s né pérputhje me limitin termik duke pérfshiré dhe mbingarkesén e
lejuar tranzitore.

N& péreaktimin e limiteve t& sigurisé operative, OST do t& marré parasysh aftésité e kérkuara
pér pérdoruesit ¢ réndésishém, si nga ana ¢ gjenerimit ashtu edhe nga ana ¢ kérkesés, né
ményré & tensioni dhe frekuenca t8 jené brenda diapazoneve t8 gjendjes normale dhe asaj t&
alertit duke mos sjellé stukimin e tyre.

N& rastin ¢ ndryshimeve t& ndonjé pajisje apo elementi t& sistemit t& transmetimit OST do t&
vali dojé dhe pérditésojé aty ku lind nevoja limitet e sigurisé operative.

Pér ¢do interkonektor OST do t& koordinojé me OST-né tjetér pérkatése pér pércaktimin e
limiteve t& sigurisé operative duke pérfshire: limitet e rrymés né pérputhje me limitin termik,
mbingarkesén e lejuar tranzitore dhe diapazonet e tensionit t8 pércaktuar sipas Nenit 111 (12).
Gjaté operimit n& kohé reale, n.q.s. Sistemi i Transmetimit ndodhet né gjendje alarmi, OST do
t& koordinojé me OST-t& fqinje me t& cilat ka marréveshje disa paléshe, me Operatorin e
Shpérndarjes dhe pérdoruesit e réndésishém t& lidhur direkt né sistemin e transmetimit:

a) Implementimin e masave pérmirésuese para-avari t& cilat jané t& nevojshme pér rikthimin
né gjendje normale dhe pér t& parandaluar pérhapjen e gjendjes s& alarmit jashté kufijve
t& pérgjegjésisé; dhe

b) Identifikimin ¢ masave korigjuese pas-avari t& cilat duhen implementuar né rastin e
kontingjencave.

Gjaté operimit né kohé reale, n.q.s. Sistemi i Transmetimit ndodhet né gjendje emergjence,
OST do t& koordinojé me OST-t&¢ fginje me t& cilat ka marréveshje, me Operatorin ¢
Shpérndarjes dhe pérdoruesit e réndésishém té cilét jans t& pérfshiré né planin ¢ mbrojtjes dhe
& rivendosjes, implementimin e masave t& planit t& rivendosjes t& cilat jang t& nevojshme pér
rikthimin e sistemit né gjendje alarmi ose normale, dhe pér t& parandaluar pérhapjen e gjendjes
s& emergjencés jashté zonés s& saj t& pérgjegjésisé.

Gjaté operimit n& kohé reale, n.q.s. Sistemi i Transmetimit nuk &shté né gjendje normale dhe
gjendja e tij klasifikohet si e mundshme pér tu zgjeruar mé tej kufijve, atéheré OST duhet t&:
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a) Informojé t& gjitha OST-t& pér gjendjen e sistemit t& saj t& transmetimit népérmjet njé
instrumenti IT pér shkémbim informacioni né nivel pan-Evropian;

b) T& japé informacione shtesé pér elementet e sistemit t& transmetimit t& cilét jang pjesé e
zonés s& observueshme t8 OST-ve t& tjera pérkatése; dhe

¢) Koordinojé masat korigjuese me OST-t& me t& cilat ka marréveshje disa paléshe né
pérputhje me Nenin 69 t& Kodit.

Gjaté operimit né kohé& reale ose gjaté planifikimit operativ, gjaté pérgatitjes dhe
implementimit t& masave pérmirésuese duke pérfshiré dhe ri-dispecerimin ose ri-shkémbimin
ndérmjet dy zonave, ose njé masé nga plani i rivendosjes i cili ka ndikim n& OST-t& e tjera,
OST duhet t& bashk&punojé me OST-t& e tjera & t& vlerésojé impaktin ¢ masave pérmirésuese
ose masés t& planit t& rivendosjes brenda dhe jashté zon&s s& pérgjegjésisé s& saj dhe t&
koordinojé me OST-t8 me t& cilat ka marréveshje disa palésh n& pérputhje me Nenin 69 t&
Kodit.

Gjaté pérgatitjes s8 masave pérmirésuese, duke pérfshiré ri-dispecerimin, ri-shkémbimin ose
njé masé nga plani i mbrojtjes, né rast t& implikimeve reciproke, OST do t& bashk&punojé me
Operatorin ¢ Shpérndarjes dhe pérdoruesit e réndésishém gé jané t& lidhur né sistemin e
transmetimit. Paraprakisht, OST do t& bashk&punojé me Operatorin ¢ Shpérndarjes t& pérfshirs
né masat korigjuese ose né masén e planit t& mbrojtjes, pér t& vlerésuar impaktin ¢ masave
korigjuese né rrjetin e shpérndarjes, dhe do t& bashképunojé me Operatorin ¢ Shpémdarjes né
pérzgjedhjen ¢ masave korigjuese dhe masén ¢ planit t& mbrojtjes i cili pérmiréson siguring
operative pér t& gjitha palét e pérfshira. Operatori i Shpérndarjes do t& japé t& gjithé
informacionin e nevojshém pér kété bashk&punim.

Gjaté implementimit t& masave pérmirésuese ose t& njé mase té planit t& mbrojtjes, Operatori i
Shpérndarjes dhe ¢do pérdorues i réndésishém me piké lidhje né Sistemin e Transmetimit
duhet t& ekzekutojné pa vonesa instruksionet ¢ dhéna nga OST pér t& mbajtur siguring
operative t& sistemit t& transmetimit. N& qofté s& OST nuk instrukton pérdoruesin e
réndésishém t8 lidhur me rrjetin ¢ shpérndarjes, atéheré Operatori i Shpérndarjes do t’i
komunikojé pérdoruesit t& réndésishém, instruksionet ¢ OST-sé&.

OST do t& pérgatisé/projektojé sistemin e saj né ményre q& t& sigurojé disponueshméring,
besueshméring dhe redundancén pér elementet ¢ méposhtém, t& cilat jang t& nevojshém pér
operimin ¢ Sistemit:

a) Pajisje pér monitorimin ¢ gjendjes s& sistemit t& transmetimit, duke pérfshiré dhe
aplikacione pér vlerésimin e tij;

b) Pajisje pér kontrollin e elementeve komutues;

¢) Pajisje pér komunikimin me gendrat e tjera dispeger t& OST-ve fginje;

d) Aplikime pér analizén e sigurisé operative.

Operatori i Shpérndarjes dhe pérdoruesit e réndésishém t& cilét jané t& pérfshiré né balancim,
shérbime ndihmése, planin ¢ mbrojtjes, planin e rivendosjes ose dérgimin e t& dhénave ng
kohe reale sipas Nenit 121, 124, 127, 128, 129, dhe 130, OST, OSSH dhe pérdoruesit ¢
réndésishém do t& bashképunojné dhe koordinojné pér sigurimin e disponueshmérisé,
besueshméring dhe redundancén e pajisjeve dhe aplikacioneve t& mésipérme.

OST do t& adaptojé njé plan biznesi pér vazhdueshméring e operimit t& pajisjeve ose
aplikacioneve kritike, duke parashikuar mirémbajtjen, zévend&simin dhe zhvillimin e pajisjeve
dhe aplikacione kritike. Ky plan do t& rishikohet t& paktén njé heré n& vit dhe do t&
pérditésohet sipas nevojés ose duke gené né linjé me ndryshimet né pajisjet, aplikacionet dhe




image61.jpg
17.

kushtet e operimit t& Sistemit. Plani do t’i b&het i njohur dhe do t& kooperohet me OSSH dhe
pérdoruesit e réndésishém, deri né masén qé ata jané t& pérfshiré.

OST do t& pérgatisé njé plan konfidencial sigurie q& pérmban nj& vler&sim t& riskut t& aseteve
kritike n& zotérim ose n& operim nga OST, pérfshiré skenaré t& riskut fizik ose kibernetik
bashké me njé vler&sim t& impakteve t& mundshme. OST do t& ket t& organizuar logjistikén
dhe masa t& tjera fizike t& cilat mbulojné rezultatet e vler8simit t& riskut. Plani duhet t&
rishikohet né ményré t& rregullt pér t& kufizuar impaktin e rrezigeve dhe pér t& siguruar
operimin e rrjetit t8 OST-s&, t& sistemeve IT t& saj, dhe lidhjen me rrjetin Evropian t&
transmetimit. Kéto rishikime mund t& ¢ojné né& ngritjen e procedurave pér kontroll t& aksesit,
trajnime, procese alarmi, procedura parandaluese, plane rivendosje dhe kundér masa té tjera.

Neni 110. Menaxhimi frekuencés

1.

OST do t& kontribuojé né strukturén e kontrollit fuqi-frekuencé sipas kérkesave pér kualitetin ¢
frekuencés duke pércaktuar parametrat dhe kushtet pér rezervat ¢ fuqisé aktive si¢ jepen né
Kapitullin VIt& kétij Kodi.

N& rastet kur frekuenca &shté jashté kufijve t& devijimit t& qéndrueshém t& frekuencés, por
brenda diapazonit 49 - 51 Hz, si t& gjitha OST-t& e zon&s sinkrone, OST do t& aplikojé veprime
pérmir&suese né vazhdimési t& procedurave t& koordinuara ndérmjet OST-ve t& zonés sinkrone
n& ményré qé t& rikthehet frekuenca brenda diapazonit t& kufijve t8 devijimit t& géndrueshém.

N& rastet kur frekuenca &shté jashté diapazonit 49 — 51 Hz, OST do t& aplikojé masa t&
planit t& mbrojtjes né vazhdimési t& procedurave t& koordinuara ndérmjet OST-ve t& zonés
sinkrone n& ményré qé t& rikthehet frekuenca brenda afateve t& kohés t& koordinuar.

Pérdoruesit e réndésishém gjenerues duhet t& géndrojné t& lidhur me rrjetin, t& paktén
brenda diapazoneve té frekuencés dhe kohés t& pércaktuar si mé poshté :

— pakufizim kohe né frekuencé nga 49.0 Hz-51.0Hz;

— jo me pak se 30 minuta pér frekuencé nga 47.5Hz- 48.5Hz;

— pér frekuence nga 48.5 — 49 Hz t& qéndrojné t& lidhur me rrjetin, por jo mé pak se koha
pér 47.5 Hz — 48.5 Hz;

30 minuta pér frekuencé nga 51.0Hz-51.5Hz

Duke gené né gjendje emergjence, frekuenca e sistemit mund t& tejkalojé diapazonin 49 —
51 Hz., OST duhet t& marré n& konsideraté q& pérdoruesit e réndésishém mund té stakohen nga
rrjeti pas periudhave kohore t& pércaktuara mé lart duke marré parasysh planifikimin ¢ masave
korigjuese dhe masave té planit té rivendosjes.

Cdo pérdorues i réndésishém me piké lidhje direkt me sistemin e transmetimit do t&
adoptojé kritere dhe kushte (rregulla operimi) duke pérfshiré kérkesat pér leje pér tu ri —
sinkronizuar, t& pércaktuara nga OST pér ri-sinkronizim. Ri-sinkronizimi mund t& b&het vetém
me miratimin e Operatorit t& Sistemit né QDS.

Operatori i Shpérndarjes do t& adoptojé kritere dhe kushte (rregulla operimi) duke pérshiré
kérkesat pér leje pér tu ri-sinkronizuar, t& pércaktuara nga OST pér ri-sinkronizim té&
pérdoruesit t& réndésishém me piké lidhje né rrjetin e tij t& shpérndarjes. Gjithashtu, Operatori
i Shpérndarjes duhet t& sigurojé & kriteret dhe kushtet jang rén& dakort me pérdoruesit e
réndésishém me piks lidhje direkt né rrjetin e shpérndarjes.

Operatori i Shpémdarjes duhet g8 né ményré automatike t& shképutet nga rrjeti né vlera t&
caktuara t& frekuencés me hapa t& paracaktuara t& fuqisé aktive, t& pé&rcaktuara nga OST.
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Gjithashtu, gjeneruesit né ményré automatike duhet t& shk&puten nga rrjeti né vlera t& caktuara
frekuence, t& pércaktuara nga OST.

OST duke u mbéshtetur né parashikimet e pikave t& mésipérme 110(6), 110(7) dhe 110(8)
do t& koordinojé veprimet pérmirésuese q& jané t& lidhura me frekuencén, duke bashképunuar
me OST-t& e zonds sinkrone dhe duhet t& sigurojé koordinimin ¢ nevojshém me Operatorin e
Shpérndarjes.

OST do t& operojé zonén e vet t& rregullimit fuqi-frekuencé me rezerve aktive t&
mjaftueshme pér t& dy drejtimet, rritje dhe ulje, e cila mund t& pérfshijé rezervé t8 ndaré ose t&
shkémbyer me OST-t& fginje, né ményré & t8 pérballohen disbalancat kérkesé / furnizim
brenda zonds sé& rregullimit fuqi-frekuencé. OST do t& kontrollojé gabimin e kontrollit t&
rivendosjes s& frekuencés sipas pércaktimit né Kapitullin VI t8 ké&tij Kodi né ményré qé té&
arrihet cilésia e kérkuar e frekuencés brenda zonés sinkrone né bashképunim me OST-t& e
zonés sinkrone.

OST do t& monitorojé n& kohé reale gjenerimin, skedulet e shkémbimit, flukset ¢ fuqisé,
injektimet dhe térheqgjet né pikat nyje dhe parametrat e tjeré né zonén e veté t& rregullimit fuqi-
frekuencé t& cilat jané relevante pér t& parandaluar devijimet ¢ frekuencés dhe kur &shté e
nevojshme t& merren masa t& pérbashkéta pér t& limituar efektet negative né balancén ndérmjet
gjenerimit dhe kérkesés né koordinim me OST-t8 e tjera t& zonés sinkrone.

OST do t& aktivizoj&, ose t& pérgatisé kushtet e nevojshme pér t8 siguruar aktivizimin e
rezervés s& fuqisé aktive né periudha kohore t& pércaktuara sipas kapitullit VI t& kétij Kodi ng
ményré qé t& mbajé&:

a) Shkémbimin e skeduluar t& fuqisé aktive né zonén e veté t& rregullimit fugi-frekuence,
b) Frekuencén e sistemit dhe gabimin e kontrollit t& rivendosjes s& frekuencés.

N& rast t& shkémbimit t& skeduluar ose ndarjes s& rezervés, OST-ja dhénése, ajo marrése
dhe ajo tranzituese (kur &shté rasti) duhet t8 kryejné njé analiz& operative t& sigurisé dhe t&
adaptojné masat ¢ nevojshme pér t& siguruar q& flukset e fuqisé nuk rrezikojné limitet e
sigurisé operative, gjaté shkémbimit t& rezervave ose aktivizimit t& rezervés.

OST ka t& drejté t& pérdoré masa shtesé pér t& rritur cilésing e frekuencés sé sistemit sipas
dispozitave t& Kodit t& Rregullimit Fuqi-Frekuencé dhe Rezervave.

Neni 111. Kontrolli i Tensioni dhe Menaxhimi i Energjis¢ Reaktive

1.

Kushtet ¢ tensionit né sistemin e transmetimit jané t& lidhura direkt me situatén e energjisé
reaktive né nyjet e sistemit. Pér t& kompensuar pér njé konsum té tepért t& energjisé reaktive,
OST duhet t& sigurohet q& prodhuesit mé efikase dhe efektive t& gjenerojné/absorbojné
mjaftueshém energji reaktive, pérveg fuqisé reaktive nga burime t& tjera t& instaluara né
Sistemin e Transmetimit ose n& Objektet ¢ Kérkesés. OST duhet t& sigurojé gjithashtu njé
ekuilibér t8 vazhdueshém dhe lokalisht t& mjaftueshém t& fuqisé reaktive, gé t& jeté né gjendje
pér té ruajtur nivelet e duhura t& tensionit. N& kété kontekst, q&llimi i kontrollit t& tensionit dhe
t& menaxhimit t& energjisé reaktive &shté pér té siguruar qé:

a) Nivelet e tensionit, flukset ¢ energjisé reaktive dhe burimet e energjisé reaktive
monitorohen, kontrollohen dhe mbahen né& kohé& reale brenda kufijve t& Sigurisé
Operative, me géllim mbrojtjen e pajisjeve t& Sistemit t& Transmetimit dhe sigurimin e
stabilitetit t& tensionit;

b) Rezerva adekuate e menjéhershme e fuqisé reaktive &shté né dispozicion né gjeneratorét
né puné, né reaktorét dhe kapacitorét, né ményré qé t& sigurojé funksionimin teknik t&
gjithé sistemit energjetik, dhe t& jeté né gjendje pér t& rivendosur gjendje normale pas
avarive.




image63.jpg
Pér kéts qéllim, éshté vendosur t& b&het monitorim permanent on-line dhe i shkémbimit t&
informacionit q& realizohet nga OST-t& n& zonat pérkatése t& observimit.

N& pérputhje me Nenin 109(4), OST do t& pérdoré t& gjitha mjetet ¢ mundshme t&
disponueshme dhe ckonomikisht efikase, nén kontrollin e saj pér t& ruajtur nivelin e
tensioneve né gjendje t& géndrueshme brenda kufirit t& Limitit t& Sigurisé Operative t&
Sistemit t& Transmetimit, si né gjendje normale ashtu edhe pas ndodhjes sé njé kontingjence,
si¢ &shté specifikuar né tabelén e méposhtme, né linjé me standartin e zonés sinkrone t&
Evropés Kontinentale.

Niveli i tensionit Diapazoni i lejuar i | Kohézgjatja
luhatjes

110 dhe 220 kV 0.90 pu—1.118 pu Pa limit

400 kV 0.90 pu—1.05 pu Pa limit

Pér nivelet e tensioneve poshté 110 kV, OST do t& rakordohet pér zbatueshméring e kufirit t&
tensionit me Operatorin e Sistemit t& Shpémdarjes dhe Pérdoruesit ¢ Rrjetit t& lidhur direkt
né Sistemin e Transmetimit.

OST mund t& pajtohet me njé diapazon mé t& gjéré t& tensionit ose limitimin ¢ kohés s&
operimit né pikat ¢ lidhjes s&¢ OSSH dhe Pérdoruesit e Réndésishém t& Rrjetit, duke respektuar
dispozitat ¢ Nenit 109(8).

Gjeneruesit e tipit ” me piké&lidhje né transmetim” do t& géndrojné t& lidhur t& paktén brenda
kufijve t8 tensionit dhe kufizimit t8 kohds , t& pércaktuar nga OST ne funksion t& sigurisé
operacionale. Gjeneruesit e tjeré t& lidhur né rrjetin e transmetimit do t& deklarojné n& OST,
aftésing e tyre t& diapazonit t& tensionit dhe koh&zgjatjen & ata jané né gjendje t& operojné t&
lidhur me rrjetin. OST mund t8 kérkojé ndryshime t& aftésisé s& kétyre njésive gjeneruese, nése
kjo &shté e nevojshme pér ruajtjen e Sigurisé Operative .

Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit q& jané objekte konsumatore, nuk do t& shképuten nga
rrjeti pér shkak t& njé shqetésimi, brenda kufijve t& tensionit si me poshté:

— pakufizim kohe per tension nga 0.9 pu-1.05pu;

— sipas afatit t& pércaktuar ne bashképunim me OST fqinje per tension nga 1.05 pu —
1.0875 pu,

— per 60 minuta per tension nga 1.0875 pu deri 1.10 pu

Té gjithé Pérdoruesit e tjeré ,objekte konsumatore, do t& informojné OST-né né lidhje mé
aftésité e tyre né lidhje me kérkesat ndaj géndrueshmérisé s€ tensionit duke deklaruar né ké&té
ményré diapazonin e tensionit dhe kohén q& mund t& pérballojné pa u stakuar nga rrjeti. OST
mund t& kérkojé ndryshime t8 aftésisé sé& kétyre objekteve, nése kjo &shté ¢ nevojshme pér
ruajtjen & Sigurisé Operative .

Nése tensioni né njé Piké Lidhjeje né Sistemin ¢ Transmetimit &shté jashté kufirit t& treguar né
tabelg, OST do t& aplikojé kontrollin e tensionit dhe menaxhimin e fuqisé reaktive né ményré
qé t& rivendoset tensioni brenda kufijve t8 tabelés dhe afatit t& kérkuar sipas pikes 3 dhe 4 t&
kétij neni.

N& Gjendje Emergjente, né qofté s& tensionet né pikat e lidhjes s& gjenerueve té tipit “ me
pikélidhje né& Transmetim” tejkalojng kufijté e tabelés, OST do t& keté parasysh se pérdoruesit
e réndésishém t& rrjetit mund t& shk&puten pas afatit t& kérkuar ne piken 3 dhe 4 t& kétij neni
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Pér pérdoruesit e réndésishém té rrjetit q& nuk jané subjekt t& pikave t& mésipérme , OST do t&
keté parasysh né Analizén e Sigurisé Operative vlerat e tensionit né t& cilén secili prej
pérdoruesve t& réndésishém mund t& shképutet nga rrjeti.

OST do t& implementojé dispozitat ¢ Nenit 111(1) dhe 111(7), n& ményré t8 koordinuar né
nivelin e Zonés Sinkrone ku &shté e lidhur.

OST do t& sigurojé rezervén e fuqisé reaktive, né volum t& mjaftueshém dhe reagim né kohg,
né ményré q& t& mbajé tensionin né zonén e pérgjegjésisé brenda Limitit t& Sigurisé Operative,
né kufijté e treguar né tabelg.

Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit q& jané objekte konsumatore, né ményré automatike ose
manuale, duhet t& shképuten nga rrjeti né tensione t& specifikuara dhe né afat kohor t&
pércaktuar nga OST ose nga OSSH, nése objekti &shté i lidhur né rrjetin e shpémdarjes. OST
duke zbatuar kété dispozité do t& respektojé marréveshjen e saj shumé—paléshe t& konkluduar
né pajtim me Nenin 69 t& Kodit si dhe do t& sigurojé koordinimin me pérfshirjen e OSSH-sé&.
N& pérputhje me Nenin 109(8), OST n& bashképunim me OST-t& e ndérlidhura, do t&
pércaktojé tensionet dhe/ose limitet e fluksit t& fuqisé reaktive né& kéto interkoneksione, né
ményré & t& pérdoré burimet e energjisé reaktive né ményré sa mé efektive si dhe pér t&
siguruar kontrollin adekuat t8 tensionit.

OST do t& koordinojé Analizén e Sigurisé Operative me OST-t& ¢ tjera né pérputhje me
marréveshjen shumé-paléshe t& konkluduar né pérputhje me Nenin 69 né ményré g8 t& sigurojé
respektimin e Limiteve t& Sigurisé Operative t& tensionit né kufijté e zon&s si dhe brenda zonés
s& pérgjegjésisé.

OST do t& péreaktojé pikat e punés t& fuqisé reaktive, diapazonin e faktorit t& fuqisé dhe pikat
e punés t& tensionit, pér t& béré kontrollin e tensionit , t& cilat do t& mbahen nga Pérdoruesit ¢
Réndésishém t& Rrjetit ose nga OSSH, duke respektuar dispozitat ¢ Nenit 109(13). Nga ana
tjetér OSSH do t8 jeté né gjendje t& pércaktojé udhézimet e kontrollit t& tensionit pér
Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit t& lidhur me Rrjetin ¢ Shpémdarjes né ményré g8 t&
respektojé udhézimet ¢ OST-sé.

OST ka t& drejté t& pérdoré t& gjitha resurset ¢ Fuqisé Reaktive né Pikat e Lidhjes me Sistemin
e Transmetimit, pér t& siguruar njé menaxhim efektiv t& Fuqisé Reaktive dhe mirémbajtjen e
tensioneve brenda limiteve t& sigurisé s& operimit t& pércaktuara né kété Kod .

OST do t& operojé ose drejtojé veprimin e burimeve t& fuqisé reaktive né zonén e saj té
pérgjegjésisé, pérfshiré bllokimin e kontrollit automatik t& tensionit/kontrollin e fuqisé reaktive
t& transformatoréve, né ményré pér t& ruajtur Limitet e Sigurisé Operative dhe pér t&
parandaluar kolapsin ¢ tensionit t& Sistemit t& Transmetimit.

OST do t& koordinojé dhe pércaktojé veprimet e kontrollit t& tensionit me OSSH, Pérdoruesit e
Réndésishém t& Rrjetit me piké lidhje direkte me Sistemin ¢ Transmetimit dhe me OST-t&
fqinje. OST né& koordinim me OSSH do t& drejtojné Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit t&
lidhur né rrjetin e shpérndarjes, pér veprimet e tyre né ndjekje t& udhézimeve té kontrollit t&
tensionit, nése kjo &hté ¢ réndésishme pér tensionin dhe menaxhimin e fuqisé reaktive t&
Sistemit t& Transmetimit.

OST do t& mbajé kufijté e tensionit, dhe OSSH dhe Pérdoruesit ¢ Rénd&sishém t& Rrjetit q&
jané objekte konsumi do t& mbajné faktorin e fuqisé ose fuqing reaktive né pikat e lidhjes, né
kufijté e specifikuar né Nenin 111(13).

Nése pérkeqésimi i tensionit rrezikon siguring ¢ operimit ose k&rcénon té zhvillohet né kolaps
tensioni, si n& situatén N ose n& até (N-1), OST ka t& drejté t& instruktojé OSSH-n& dhe
Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit me lidhje direkte me Sistemin e Transmetimit, pér t&
bllokuar rregullimin automatik t& tensionit dhe kontrollin ¢ fuqisé reaktive t& transformatoréve,
ose pér t& ndjekur udhézimet e tjera t& kontrollit t& tensionit. Si pasojé e kétyre masave t&
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drejtuara nga OST, OSSH mund t& keté shképutje t8 konsiderueshme t& pérdoruesve & jang
objekte konsumatore, né ményré gé t& shmanget rreziku i kolapsit né Sistemin ¢ Transmetimit.
Kjo &shté pjesé e Planit t& Mbrojtjes.

Neni 112. Menaxhimi i rrymave té lidhjeve té shkurtra

1.

N& pérputhje me Nenin 109(5), OST do t& pércaktojé rrymén maksimale t& lidhjeve t& shkurtra
né t& cilén aftésia nominale e gelésave dhe pajisjeve t& tjera komutuese tejkalohet, si dhe
minimumin e rrymés sé lidhjes s& shkurtér pér funksionimin ¢ duhur t& pajisjeve t& mbrojtjes.
OST do t& zbatojé masa operative pér parandalimin dhe lehtésimin e devijimit nga limitet ¢
rrymés sé lidhjes s8 shkurtér.

N& pérputhje me Nenin 109(4), OST do t& pérdoré t& gjitha mjetet ¢ mundshme dhe
ekonomikisht efikase t& disponueshme nén kontrollin e saj, pér t& ruajtur rrymén e lidhjes sé&
shkurtér brenda kufijve t8 pércaktuara né Nenin 112(1) pér kontingjencat ¢ listés s&
kontigjencave, né ¢do kohé dhe pér t& gjitha pajisjet ¢ mbrojtjes. Shmangie nga kéto kushte
lejohen vetém gjaté sekuencave té gkycjes.

OST do t& b&jé kalkulimin e rrymave t& lidhjes s& shkurtér dhe t& fuqisé, sipas t& dhénave
mé t& mira né dispozicion dhe qasjes praktike t& saj ose sipas standarteve ndérkombétare t&
pranuara.

Kur vlerésohet pajtueshméria me kufijté e pércaktuara sipas Nenit 112(1), OST do t& marré
né konsideraté kushtet operative q& japin nivelin mé t& lart8 t& mundshém t& rrymave t& lidhjes
s& shkurtér, duke konsideruar gjithashtu edhe kontributin e lidhjes s& shkurtér nga sistemet e
tjera t& transmetimit, ose nga rrjeti i shpérndarjes.

OST do t& kryejé llogaritjet e lidhjes t& shkurtér, pér t8 vlerésuar ndikimin e OST-ve direkt
t& ndérlidhura, dhe t& rrjetit t& shpérndarjes, né nivelin e rrymés t& lidhjes s& shkurtér. N& rastin
kur kéto rrjeta kang ndikim né nivelet ¢ rrymés sé& lidhjes s& shkurtér, duhet t& modelohen né
llogaritjet e lidhjes s& shkurtér né sistemin e transmetimit.

Neni 113. Menaxhimi i Shpérndarjes sé Flukseve

1.

OST do t& pércaktojé Limitet ¢ Sigurisé Operative pér shpérndarjen e flukseve né ¢do element
t& Sistemit t& Transmetimit né zonén e vet t& pérgjegjésisé, né pajtim me Nenin 109(5) dhe
109(8).

OST do t& mbajé flukset e fuqisé aktive brenda kufijve t& sigurisé operative t& pércaktuara,
né pérputhje me Nenin 109(5), né rastin kur sistemi &shté né gjendje normale dhe pas ndodhjes
s& njé kontingjence nga lista e kontigjencave t& pércaktuara sipas Nenit 114(1).

OST do t& kryejé analizén e sigurisé operative bazuar né parashikime dhe né operim né
kohé reale pér zonén e saj t& observimit. OST do t8 koordinojé analizat ¢ sigurisé operative me
OST-t8 ¢ tjera né pérputhje me marréveshjet shumé-paléshe t& konkluduara sipas Nenit 69 t&
Kodit, pér t& siguruar respektimin e kufijve t& sigurisé operative pér shpémdarjen ¢ flukseve né
zonén e saj t& pérgjegjssisé.

OST ka t& drejté t& pérdoré ri-dispegimin pér pérdoruesit ¢ réndésishém t& rrjetit, t&
disponueshém, t& lidhur né rrjetin e transmetimit ose né rrjetin e shpérndarjes, pér t& ruajtur
Siguring Operative.

N& situatén (N-1) né& gjendje normale, OST do t& mbajé shpémdarjen ¢ flukseve brenda
mbingarkesave kalimtare t& lejuara, duke pérgatitur dhe ekzekutuar veprimeve pérmirésuese
pérfshirg ri-dispegerimin, qé do t& zbatohen brenda kohés s& lejuar pér mbingarkesat kalimtare
& pranueshme.
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Neni 114. Analiza e kontingjencave dhe trajtimi

1.

OST do t& péreaktojé listén e kontigjencave duke pérfshiré kontingjencat ¢ brendéshme dhe t&
jashtme, n& zonén e saj t& observimit, pér t& cilat do t& kontrollohet n&se ndonjé prej kétyre
kontingjencave rrezikon siguring operative né zonén e pérgjegjésisé t& OST-sé. Lista e
kontingjencave duhet t& paktén t& pérfshijé kontingjencat ¢ zakonshme dhe mund t& pérfshijé
kontingjencat jo t& zakonshme, t& pércaktuara ne piken (5) t& kétij neni.

Me géllimin identifikimin ¢ kontingjencave t& cilat rrezikojné siguring operative né zonén e
pérgjegjésisé dhe pér t& identifikuar veprimet e nevojshme pérmirésuese, OST do t& kryejé
analizat e kontingjencave né zonén e vet t& observimit, gjaté fazés s& planifikimit operacional
dhe né operimin né kohé reale.

OST do t& kryejé analizat e kontingjencave bazuar né parametrat periodiké t& operimit né
kohé& reale, sipas Nenit 109(2) sipas dispozitave t& pércaktuara né kété Kod. OST do t&
sigurojé qé devijimet e mundshme nga limitet e sigurisé operative né zonén e pérgjegjésisé, qé
jang identifikuar nga analiza e kontingjencés nuk e rrezikojné siguring operative t& sistemit t&
transmetimit ose t& sistemeve fqinje t& ndérlidhura.

OST do t& vlerésojé rreziget q& lidhen me efektet ¢ mundshme t& kontingjencave dhe do t&
pérgatisé veprimet pérmirésuese pas testimit t8 ¢do kontingjence nga lista e kontingjencave,
dhe do t& vlerésojé nése mund t& mbajé sistemin e transmetimit brenda limiteve t& sigurisé
operative né situatén (N-1). Pika e fillimit pér analizat e kontingjencave né situatén — N do t&
jeté situata korrente e pérditésuar me topologjing e sistemit t& transmetimit duke pérfshirg
ndérprerjet e planifikuara. N& rastin e situatés -(N-1) e shkaktuar nga njé ndérprerje e
paplanifikuar, OST do t& zbatojé veprimet pérmirésuese né ményré qé t& sigurohet rivendosja e
sistemit t& transmetimit né limitet e sigurisé operative sa mé shpejté qé &shté e mundur dhe kjo
situaté N-1) do t& konsiderohet njé situaté e re (N).

OST do t& pérfshijé kontingjencat ¢ brendéshme dhe t& jashtme né listén ¢ kontingjencave.
Kontingjencat ¢ jashtme do t& pércaktohen né& pérputhje me metodologjing ¢ zhvilluar né
pérputhje me dispozitat ¢ Kodit. OST do t& diferencojé kontingjencat e zakonshme, t&
jashtézakonshme dhe ato jashté diapazonit, duke konsideruar probabilitetin e ndodhjes sé& tyre.
N& trajtimin e klasifikimit t& kontingjencave, OST do t& zbatojé parimet e m&poshtme:

a) OST do t& klasifikojé kontingjencat pér zonén e saj t& pérgjegjésisé;

b) kur dhe pér sa koh& & kushtet rrisin ndjeshdm probabilitetin ¢ kontingjencés sé&
jashtézakonshme, OST do t&8 pérfshijé edhe ké&to kontingjenca né listén e
kontingjencave. OST do t& pércaktojé veprimet pérmirésuese t& nevojshme pér té
ruajtur sistemin e transmetimit brenda kufijve t& sigurisé operative, ose pér t& zbutur
ndikimin e kontingjencave t& jashtézakonshme deri sa t& jeté praktikisht t& arsyeshme
dhe ekonomikisht efikase;

¢) kur dhe pér sa kohé kushtet e jashtézakonshme do t& rrisin probabilitetin ¢ kontigjencave
jashté diapazonit, OST do t& pérdoré t& gjitha mjetet ekonomikisht efikase dhe mjetet e
mundshme né dispozicion nén kontrollin e saj pér t& pérgatitur veprimet pérmirésuese,
pér té zbutur ndikimin e kétyre kushteve shumé t8 jashtézakonshme;

d) OST do t& pércaktojé kontingjencat e zakonshme dhe t& jashtézakonshme bazuar né
topologjing e pérditésuar t& Sistemit;

e) né ményré g8 t& konsiderohen kontingjencat e jashtézakonshme me ndikim t& larté né
sistemin e transmetimit apo né sistemet e transmetimit fqinje, ose me nj& probabilitet t&
larte t& shfaqjes, OST do t& pérfshijé kéto kontingjenca né listén e kontingjencave, e cila
do t& rivlerésohet kur &shté ¢ nevojshme dhe do t& pérshtatet né rastin e ndryshimeve t&
konsiderueshme t& kushteve operative;
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15.

f) OST do t& kontribuojé né zhvillimin e njé metodologjie t& pérbashkét dhe t& kritereve pér
koordinim, dhe pér aq sa &shté teknikisht e realizueshme dhe ekonomikisht efikase,
harmonizimin e parimeve kryesore pér krijimin e listés s& kontingjencave pér t& gjithé
zonén sinkrone.

OST do t& pérgatisé veprimet pérmirésuese duke pérfshiré ri-dispegerimin, né pajtim me
Nenin 109(12) dhe 109(13), ose ri-skedulimin ndérkufitar (tregtimin n& drejtim t& kundért) pér
tu pérballuar me ¢do kontingjencé nga lista ¢ kontigjencave, pér té cilén devijimi potencial nga
limitet e sigurisé operative &shté identifikuar né pérputhje me Nenin 109(5).

Pér ¢do ndryshim relevant né operimin né kohé reale ose né topologjiné e sistemit t&
transmetimit, OST do t& rivlerésojé kontigjencat nga lista e saj ¢ kontigjencave duke marré
parasysh Nenin 114(5), né gjendje normale dhe do t& axhustojé pérgatitien e veprimeve
pérmirésuese.

OST do t& aplikojé veprimet pérmirésuese pas identifikimit t& kontingjecés gjaté analizave
t& kontingjentesh, pér t& cilat ka njé rrezik pér t& mos gené né gjendje pér t& pérballuar né
ményré efikase dhe né kohén e duhur, kushtet q& do t& krijoheshin pas ndodhjes sé& késaj
kontingjence.

Nése pas njé kontingjence, sistemi i transmetimit nuk &shté né pérputhje mé kriterin — (N-
1), OST do t& inicioj& veprimet pérmirésuese pér t& rimarré pajtueshméring me kriterin - (N-1)
sa mé shpejt q8 &shté e mundur. Nése ka njé risk qé pas kontingjencés, pérhapja e shqetésimit
t& pérfshijé OST-t& e ndérlidhura, atéheré OST do t& iniciojé veprimet pérmirésuese sa mé
shpejt q& praktikisht t& jeté ¢ mundur. Mosplotésimi i kriterit (N-1) &shté& i pranueshém:

a) gjaté sekuencave t& gkygjeve;
b) pér sakoh& q& ka vetém pasoja lokale brenda zonés s& pérgjegjésisé t& OST-s&;
¢) gjaté periudhés s& kohés s& nevojshme pér aktivizimin e veprimeve pérmirésuese.

OST do t& sigurojé q& zona e observimit q& pérdoret pér analizat ¢ kontingjencés, &shté e
bazuar mbi t& dh&na mjaftueshmérisht t& sakta né kohé reale, pér t& lejuar konvergjencén e
llogaritjeve t& shpérndarjes sé flukseve.

Operatori i Sistemit t& Shpérndarjes dhe Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit, g8 jané
Gjenerues té tipit “me piké lidhje né shpérndarje “ose t& tipit “me pikélidhje né transmetim”,
duhet t& japin t& gjithé informacionin pér analizat ¢ kontingjencave t& kérkuara nga OST-ja,
duke pérfshiré t& dhénat e parashikimit dhe ato n& kohé reale, me grumbullimin (agregimin) e
mundé&shém t& t& dhénave, sipas Nenit 128(3).

OST do t& koordinojé analizat ¢ kontingjencés né koherencé me listat e kontigjencés, t&
paktén t& OST-ve q& pérfshihen né zonén e saj t& observimit, dhe né pérputhje me
marréveshjet shumé-paléshe t& konkluduara, né pérputhje me Nenin 69 t& Kodit. OST do t&
bashképunojé me OST-t& ¢ tjera nga zona ¢ saj e observimit dhe do t& japé t& gjithé
informacionin pér analizat e kontigjencés, duke pérfshiré t& dhénat e parashikuara dhe ato né
kohé reale sipas dispozitave nga Neni 117 deri Nenin 130.

OST do t& kontribuojé né krijimin ¢ Modelit t& Rrjetit t& Pé&rbashkét (rajonal). Ky kontribut
do t& pérfshijé t& dhénat pér Modelin e Rrjetit t& Pérbashkét né pérputhje me pérmbajtjen dhe
afatet kohore t& pércaktuara sipas dispozitave nga Neni 117 deri Neni 130.

OST do t& informojé OST-t& nga zona e saj e observimit, pér kontingjencat ¢ jashtme t&
konsideruara né listén e saj t& kontigjencave.

OST do t& informojé dhe koordinoje me OST-t& pérkatése, para s& t& implementohet ndonjé
ndryshim i réndésishém né topologjing e rrjetit né zonén e pérgjegjésiss, qé pérfshin elemente
& sistemit t& transmetimit, q& jan& kontingjenca t& jashtme t& lists s& kontingjencave t& OST-
ve té tjera.
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Neni 115. Mbrojtja

1.

OST do t& instalojé pajisjet ¢ mbrojtjes sé nevojshme dhe pajisjet rezervé t& mbrojtjes né
Sistemin ¢ Transmetimit t& saj, n& ményré q& t& mbrojé elementét e sistemit me efikasitet dhe
efektivitet, dhe t& koordinuar me mbrojtjen e pajisjeve t& Pérdorueseve t& Réndésishém t&
Rrjetit, nga efektet e avarive né Sistemin e Transmetimit.

OST, t& paktén ¢do pesé vjet, do t& shqyrtojé dhe t& analizoje konceptet dhe strategjing e
mbrojtjes, dhe kur &shté e nevojshme do t& pérshtasé funksionet mbrojtjes pér t& siguruar
funksionimin e duhur t& mbrojtjes dhe ruajtjen e sigurisé operative. Pas ¢do operimi t&
mbrojtjes q& ka impakt jashté zonés s& saj t& pérgjegjésisé, OST do t& vlerésojé nése sistemi i
mbrojtjes né Zonén e saj t& Pérgjegjésisé punoi sipas planit dhe duhet t& ndérmarré veprime
korrigjuese nése &shté e nevojshme.

OST do t& operojé mbrojtjen ¢ sistemit t& transmetimit t& saj me tarime (set-point) qé
sigurojné besueshméri, shpejtési dhe selektivitet t& pastrimit t& avarisé (L.sh.), duke pérfshiré
mbrojtjen rezervé pér pastrimin ¢ Lsh. né& rast t& mosfunksionimit t& sistemit kryesor t&
mbrojtjes.

OST do t& instalojé mbrojtjen ¢ nevojshme dhe pajisjet rezervé t& mbrojtjes brenda sistemit
t& saj t& transmetimit mé& qéllimin pér t& parandaluar né ményré automatike pérhapjen e
avarive, t& cilat mund t& rrezikojné siguring e operimit t8 sistemeve fqinje t& ndérlidhura.

OST do t& koordinojé mé& OST-t8 e ndérlidhura pér tarimet ¢ mbrojtjes pér interkonektorét,
dhe do t& informojé e koordinojé me ato, mé pérpara sé& t& ndryshojé parametrat.

Né rastet kur pérdoren skema speciale t& mbrojtjes s& Sistemit (SyPS), OST do t&:

a) kryejé analiza né ményré g8 t8 sigurojé q& ¢do SyPS vepron n& ményré selektive, t&
besueshme dhe efektive. N& analizén e SyPS, OST duhet t& vlerSsojé pasojat pér
Sistemin ¢ Transmetimit n& rast t8 funksionimit t8 pasakté t& SyPS duke marré parasysh
ndérveprimin me OST-t& e prekura;

b) verifikojé se SyPS ka njé besueshméri t& krahasueshme me sistemin e mbrojtjes t&
pérdorur né mbrojtjen primare t& elementeve t& sistemit t8 transmetimit;

¢) operojé sistemin e transmetimit me SyPS brenda limiteve t& sigurisé operative t&
pércaktuar, né pérputhje me Nenin 109(5) dhe 109(6); dhe

d) koordinojé funksionet ¢ SyPS, principet ¢ aktivizimit dhe tarimet me OST-t& ¢
ndérlidhura, me OSSH-n& dhe Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit me pikat e lidhjes
direkte me Sistemin ¢ Transmetimit.

OST do t& pércaktojé skemén e shkarkimit automatik nga ulja ¢ frekuencés (SHAF) me
parime t& pérbashkéta dhe né koordinim me OSSH-né dhe OST-t& ¢ Zonés Sinkrone. Cdo
ndryshim i kushteve apo konfigurimit t& SHAF do t& implementohet pas informimit dhe
rakordimit me OSSH dhe Forumin e OST-ve t& Zonés Sinkrone.

OST do t& pércaktojé dhe zbatojé veprimet né rastet ¢ mbi-frekuencés, né bashk&punim me
gjeneruesit e lidhur me rrjetin e transmetimit dhe né koordinim me OST-t8 ¢ Zonés Sinkrone.

Neni 116. Menaxhimi i Qéndrueshmérisé Dinamike

1.

OST do t& monitorojé gjendjen dinamike t& Sistemit t& Transmetimit né termat ¢ tensionit,
frekuencés dhe stabilitetit t& kéndit t& rotorit, me studime off-line me matje n& zoné t& gjers,
apo qasje t& tjera né pérputhje me pikén 5 t& kétij neni duke pérfshiré shkémbimin e t& dhénave
relevante m& OST-t& e tjera nése &shté e nevojshme, né ményré & t& jeté né gjendje pér t&
marré masat ¢ nevojshme korrigjuese kur siguria operative e sistemit 8shté né rrezik.
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2: OST do t& sigurojé, né rastin e problemeve t& géndrueshmérisé pér shkak t& shuarjes sé
dobét t& oshilimeve ndérzonale q& prekin disa OST, & t& koordinohet me analizat e stabilitet
dinamik, g& kryhet n& nivelin e Zonés Sinkrone, sa me shpejt t& jeté ¢ mundur praktikisht.

3. OST do t& kryejé studime pér Vlerésimin ¢ Qéndrueshmérisé Dinamike (VQD), né ményré
qé t& identifikohen kufijté ¢ géndrueshmérisé dhe problemet ¢ mundshme t& stabilitet né
sistemin e transmetimit. Studimet ¢ VQD do t& koordinohen ndérmjet OST-ve né Zonén
Sinkrone dhe do t& béhen pér t& gjithé ose pjesé t& réndésishme t8 Zonés Sinkrone. Kéto
studime mund t& jené off-line.

4. Kur OST identifikon njé ndikim t& mundshém t& p&rbashkét t& tensionit, kéndit t& rotorit
ose stabilitetit t& frekuencés mé sistemet e tjera t& ndérlidhura, OST do t& kontribuojé né
koordinimin e qasjeve ndaj VQD, duke pérfshiré sigurimin e t& dhénave t& nevojshme pér
VQD, pérgatitien ¢ veprimeve t& pérbashkéta pérmirésuese duke pérfshiré procedurat e
bashképunimit ndérmjet OST-ve t& nevojshme pér t& lehtésuar oshilimet né zoné t& gjeré.

5. Pér t& vendosur qasje pér VQD, OST do t& zbatojé rregullat e m&poshtme:

a) né qofté sé& né lidhje me listén e kontigjencave, limitet e gjendjes s& géndrueshme jané
arritur para limiteve t8 stabilitetit, OST do t& bazojé VQD-né ¢ saj vetém né studimet ¢
stabilitetit off-line q& kryen né& fazén e planifikimit operativ afat gjaté;

b) né qofté se gjaté planifikimit t& ndérprerjeve, né lidhje me listén e kontingjentesh, limitet
e gjendjes s& géndrueshme dhe limitet e stabilitetit jané t& aférta me njéri — tjetrin ose
limitet e stabilitetit arrihen para limiteve t& gjendjes s& géndrueshme, OST do t& kryejé
VQD-né njé dit& pérpara fazés sé planifikimit operativ ndérsa kushtet e ndérprerjes
mbeten. OST do t& pérgatisé veprimet pérmirésuese qé do t& pérdoren né operimet né
kohé reale nése &shté e nevojshme; dhe

¢) nése rrjeti &shté né situatén N né lidhje me listén e kontingjentesh dhe limitet e stabilitetit
jang arritur para limiteve t& gjendjes s& géndrueshme, OST duhet t& kryejé VQD né t&
gjitha fazat e planifikimit operativ, dhe t& ri-vlerésojé limitet e géndrueshmérisé, sa mé
shpejt t& jeté praktikisht ¢ mundur, pas zbulimit t& ¢do ndryshimi t& réndésishém t&
kushteve t& operimit.

6. Nése VQD tregon shkelje t& limiteve té stabilitetit, OST do t& zbatojé masa pérmirésuese qé
pérfshijné edhe gjeneruesit, pér t& mbajtur sistemin e transmetimit t& géndrueshém.

7. OST do t& sigurojé q& koha e pastrimit t& 1.sh., pér Lsh. q& mund t& ¢ojné né pérhapjen e
paqéndrueshmérisé né sistem, &shté mé e vogél s& koha kritike e pastrimit t& 1.sh. e llogaritur
nga OST né& studimin e saj t& vlerdsimit t& géndrueshmérisé dinamike.

8. N& lidhje me inercing minimale t& kérkuar pér Zonén Sinkrone, OST si t& gjitha OST-t& nga
Zona Sinkron do t& zhvillojé dhe t8 zbatoj& metodologjing pér pércaktimin e inercisé minimale
t& nevojshme pér t& ruajtur siguring operative dhe pér t& parandaluar shkeljen e limiteve t&
géndrueshmérisé t& identifikuara né pajtim me pikén 3 t& kétij neni. OST ka t& drejté t&
pércaktojé dhe t& vendosé né operim inerciné minimale né zonén e vet t& pérgjegjésisé, sipas
metodologjisé s& pércaktuar dhe pér t& siguruar rezultatet e kérkuara nga ky nen.

Neni 117. Kérkesa té pérgjithshme pér shkémbimin e té dhénave

1. OST do t& pérdoré t& dhénat dhe informacionin mé t& mire né dispozicion, né ményré qé té
pasqyrojé sa mé shumé qé t& jeté e mundur gjendjen reale dhe t& parashikuar né sistemin e
transmetimit.
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2: OST do t& minimizojé pasakté&sité dhe paqartésité dhe do t& sigurojé né vazhdimési cilési t&
larté t& t& dhénave dhe informacionit t& pérdorur.

3. OST ka t& drejté t8 marré informacionin q& kérkohet pér analizat e sigurisé operacionale,
lidhur me pikat e méposhtme, dhe si¢ &shté detajuar mé tej nga Neni 118 deri 130:

a) gjenerimi,

b) konsumi;

¢) skedulimet;

d) pozicionet e balancés;

¢) remontet ¢ planifikuara dhe topologjité e nénstacioneve; dhe
f) parashikimet e veta.

Ky informacion do t& jeté i konvertueshém né ¢do nyje “burim (injektuese)” dhe “ngarkesé
(konsumatore)” t8 modelit t& Sistemit t& Transmetimit dhe duhet t& respektojé kérkesat e
pérshkruara né Kod pér t'u mbledhur né njé model t& pérbashkét t& rrjetit.

4. OST do t& pércaktojé fush&-veprimin ¢ shk&mbimit t& t& dh&nave me pérdoruesit e
réndésishém t& rrjetit t& pércaktuar né kéts kapitull, sipas kategorive t& méposhtme:

a) t& dhéna strukturore;

b) skedulimin dhe t& dhénat e parashikimit;

¢) t& dhénat né kohé reale;

d) udhézimet individuale nga OST ose OSSH.

5. OST do t& zbatojé udhézimin ¢ ENTSO-E (t& miratuar nga t& gjitha OST-t& ¢ zonés
sinkrone) né lidhje me kérkesat kryesore organizative, rolet dhe pérgjegjésité né lidhje me
shk&mbimin e t& dhénave, t8 publikuar né fagen e internetit t& ENTSO-E & pérfshin ¢éshtjet e
méposhtme:

a) detyrimet ndérmjet OST-ve pér t& komunikuar pa vonesé tek t& gjithé OST- t8 fqinje ¢do
ndryshim né parametrat ¢ mbrojtjes, kufijté termike dhe kapacitetet teknike né linjat ¢
interkoneksionit ndérmjet zonave t& tyre pérgjegjésisé;

b) detyrimet ¢ OSSH-ve t& lidhur direkt me Sistemin e Transmetimit q& t& informojné
brenda afateve kohore t& miratuara OST-t8 e tyre pér ¢do ndryshim né& fushén e t&
dhénave dhe informacionit dhe pérmbajtjen nga ky Kodi Rrjeti;

¢) detyrimet pér OSSH-t& ¢ aférta dhe/ose ndérmjet OSSH-sé “downstream” dhe OSSH-sé
“upstream” t8 informojné njéra-tjetrén brenda afateve kohore t& miratuara pér ¢do
ndryshim né fushén e t& dhénave dhe informacionit t& cilat jang t& pércaktuara né Nenin
117 deri 130 t& kétij Kodi ;

d) detyrimet e pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit pér t& informuar OST-t& ose OSSH-t& e
tyre brenda afateve kohore, né lidhje me ¢do ndryshim né formén dhe pérmbajtjen e t&
dhénave relevante nga ky Kapitull i k&tij Kodi Rrjeti;

¢) pérmbajtjet ¢ detajuara t& informacionit dhe t& dhénave referuar kétij kapitulli si dhe né
koherencé me dispozitat e shkémbimit t& t8 dhénave né Kodet e tjera t& Rrjetit dhe né
legjislacionin ¢ BE. Kéto pércaktime t& detajuara duhet t& pérfshijné por nuk duhet t&
kufizohen n&: parimet kryesore, tipin e t& dhénave, mjetet ¢ komunikimit, formatet dhe
standardet q& duhet t& aplikohen, koha dhe pérgjegjésité;

f) koha e vendosur dhe periodiciteti pér t& dhénat dhe informacionin q& do t& ofrohen nga
OSSH-t& dhe pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit, pér t'u pérdorur nga sistemet ¢ OST-
ve né afate kohore t& ndryshme, pérfshiré shpeshtésing e shkémbimit t& informacionit
pér t& dhénat né kohé reale, t& dhénat e planifikuara dhe pérditésimin ¢ t& dhénave
strukturore; dhe
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g) formatet e raportimit t& t& dhénave dhe informacioneve t& referuara né kété kod dhe ng
njé ményré koherente me dispozitat ¢ shk&mbimit t& t& dhénave n& Kodin e
Transmetimit.

OST dhe OSSH do t& bashképunojné né ményré gé t& pércaktojné dhe t& bien dakord mbi
proceset efektive pér sigurimin dhe menaxhimin ¢ shkémbimit t& t& dhénave midis tyre, duke
pérfshiré sigurimin e t& dhénave t& lidhura me rrjetin e shpémdarjes dhe t& pérdorueseve té
réndésishém t8 lidhur n& ké&t& rrjet. Shkémbime t& tilla do t& udh&higen nga parimet e
efikasitetit dhe proporcionalitetit.

Té& dhénat né lidhje me instalimet ¢ autorizuara né rrjet né pikén e lidhjes me Sistemin e
Transmetimit duhet t& jen& né& dispozicion pér pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit dhe OSSH
qé jané t& lidhur né até piké lidhje.

OST dhe OSSH do t& bien dakord mbi fushé-shtrirjen ¢ sakté t& informacionit shtesé ng
lidhje me instalimet né rrjet t& komisionuara, pér t'u shkémbyer né ¢do rast. OST do ta b&jé
ké&té informacion t& disponueshém pér OSSH-né ose pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit né
zonén e saj t& pérgjegjésisé.

OST mund t’i delegojé njé Qendre Koordinimi t& Sigurisé Rajonale (RSCI) disa nga detyrat
q& duhet t& kryejé né pérputhje me kété Kod, duke mbajtur pérgjegjésing e ploté dhe detyrimet
si njé& OST. N& njé rast t& tills, OST duhet t& informojé OST-t& e tjera, n& lidhje me k&t
delegim, n& ményré q& kéto qendra koordinimi t8 sigurisé rajonale mund t& marrin t& gjitha t&
dhénat dhe informacionet e nevojshme pér t& kryer detyrat qé i jang besuar atyre.

Neni 118. Shkémbimi i té dhénave Strukturore té parashikuara ndérmjet OST-ve

1.

2

OST do t& shkémbejé me OST-t& fqinje informacion strukturor, lidhur me zonén e observimit,
duke pérfshiré t& paktén:

a) Topologjiné ¢ nénstacioneve dhe t& dhéna t& tjera pérkatése sipas nivelit t& tensionit;

b) Linjat e transmetimit;

¢) Transformatorét lidhés me OSSH, dhe pérdoruesit ¢ réndésishém t& rrjetit, objekte
konsumatore dhe objekte gjenerimi;

d) Maksimumin dhe minimumin e fuqisé aktive dhe reaktive t& pérdorueseve t&
réndésishém t& Rrjetit & jané Module Gjenerimi;

¢) Transformatorét e ndryshimit t& fazés;

f) Linjat e tensionit t& lart& DC;

g) Reaktorét, kapacitorét dhe kompensatorét statiké VAR; dhe

h) Limitet ¢ sigurisé operative t& pércaktuara nga ¢do OST, sipas Nenit 109(5).

OST do t& shkémbejé me OST-t& fqinje pikat e punés (tarimet) e mbrojtjes sé linjave t& cilat
jané pérfshiré si kontingjenca t& jashtme né listat e kontingjencave t& OST-ve fginje né ményré
qé t& lejojé koordinimin e mbrojtjes midis Sistemeve t& ndryshme t& Transmetimit.

N& ményré qé t& mbéshtesé analizén e koordinuar t& sigurisé operacionale dhe krijimin e
modeleve t& pérbashkéta t& rrjetit, OST do t& shkémbeje me OST-t& e tjera né pérputhje me
dispozitat ¢ Kodit t& Planifikimit, t8 paktén t& dhénat e méposhtme:

a) topologjing e Sistemit t& Transmetimit 220 kV e lart, pér zonén e pérgjegjésisé;
b) njé model ose njé ekuivalente t& Sistemit t& Transmetimit me tension nén 220 kV me
ndikim t& rénd&sishém né sistemin e saj t& transmetimit; dhe
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¢) shumén totale t& parashikuar nga burimi primar i energjisé “burim (injektuese)” dhe
“ngarkesé (konsumatore)” né ¢do nyje t& Sistemit t& Transmetimit pér afate kohore t&
ndryshme. Kéto t& dhéna duhet t& korrespondojné me parashikimin mé t& miré né
dispozicion n& nivel OST-je. Situata q& rezulton nga parashikimi né Sistem duhet t& jets
sa mé reale dhe sa mé e sakté t& jeté e mundur.

4. N& ményré qé t8 mbéshtess llogaritje t& koordinuara t& Qéndrueshmérisé Dinamike (AQD),
OST, kur kérkohet n& pérputhje me Nenin 116(2), do t& shkémbejé me OST-t& ¢ tjera brenda
Zonés sinkrone t& dhénat ¢ nevojshme pér AQD. Pér pérdoruesit ¢ réndésishém t& rrjetit q&
jané gjenerues, OST duhet t& sigurojé t& dhénat e nevojshme t& paktén pér:

a) parametrat elektrike t& gjeneratoréve t& rrymés alternative t& pérshtatshme pér Analizén e
Qéndrueshmérisé Dinamike(AQD), duke pérfshiré inercing totale;

b) modelet e mbrojtjes;

¢) gjeneratorét me rryme alternative dhe forcén 1&vizése primare;

d) pérshkrim i transformatoréve ngrités;

¢) minimumin dhe maksimumin e energjisé reaktive,

f) modelet e rregullatorit t& tensionit dhe shpejtésisé; dhe

g) modelet e sistemit t& eksitimit dhe t& 1&vizésit primar, t& pérshtatshme pér luhatje t&
médha.

Lidhur me rregullimin e tensionit (ndryshimin e ancafkave), pérshkrimin e transformatoréve
ngrités me rregullim nén ngarkess, OST do t& sigurojé t& dhénat e nevojshme pér:

a) tipin e rregullimit; dhe
b) diapazonin ¢ rregullimit t& tensionit.

Sa i pérket linjave HVDC dhe pajisjeve FACTS, OST duhet t& sigurojé t& dhénat e
nevojshme pér modelet dinamike t& pajisjes dhe rregullimin e saj t& pérshtatshém pér luhatje
t8 madhe.

Neni 119. Shkémbimi i té dhénave né kohé reale ndérmjet OST-ve

1. N& pérputhje me Nenin 109(11)a), OST do t& shk&mbejé me OST-t& e tjera n& Zonén
Sinkrone t& dhénat e nevojshme mbi gjendjen e Sistemit t& Transmetimit duke pérdorur mjetet
IT pér shkémbimin e t& dhénave né kohé reale n& nivel pan-Evropian, duke pérfshiré:

a) frekuencén;

b) kontrolli i gabimit t& rivendosjes s& frekuencés ose njé parametér ekuivalent;
¢) matjet e fuqisé aktive t& shkémbyer midis zonave LFC;

d) injektimin shumator t& gjenerimit;

e) gjendjen e Sistemit n& pérputhje me Nenin 109(1);

f) vlera e vendosur né rregullatorin e restaurimit t& frekuencés; dhe

g) shk&mbimin e energjisé népérmjet Linjave t& Interkoneksionit Virtuale.

2. OST do t& shkémbejé me OST-t& nga zona e saj ¢ observimit, t& dhénat ¢ méposhtme nga
Sistemi i Transmetimit:

a) topologjing aktuale t& nénstacioneve;
b) fuqing aktive dhe reaktive n& traktin (daljen) e linjés, duke pérfshiré transmetimin,
shpémdarjen dhe linjat q& lidhin pérdoruesit e réndé&sishém t& rrjetit;
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¢) fuqing aktive dhe reaktive né& traktin (daljen) e transformatorit, duke pérfshirg
transmetimin, shpémdarjen dhe transformatorét lidhés t& pérdorueseve t& réndésishém
& rrjetit;

d) fuqing aktive dhe reaktive né traktin (daljen) ¢ objektit t& fuqisé gjeneruese;

¢) pozicionet e rregullimit (ancafkave) t& transformatoréve, duke pérfshiré transformatorét e
rregullimit fazor;

f) tensionin e matur ose t& vlerésuar t& zbarave;

g) fuqiné reaktive né daljen e reaktorit, kondensatorit ose nga njé kompensator statik VAR,
dhe

h) kufizimet e aftésisé furnizuese t& fuqisé aktive dhe reaktive, né lidhje me zonén e
observimit.

Neni 120. Shkémbimi i té dhénave strukturore ndérmjet OST dhe OSSH brenda zonés sé
pérgjegjésisé té OST -sé

1.

OST do t& pércaktojé zonén e observimit t& rrjetit t& shpémdarjes t& lidhur né transmetim, g8
&shté e réndésishme pér t& pércaktuar me saktési dhe né ményré efikase gjendjen e Sistemit,
bazuar né metodologjing e zhvilluar né bazé t& dispozitave t& Kodit t& Planifikimit Operacional
dhe Skedulimit.

N& rastet kur njé rrjet i shpémdarjes (pjesé e tij) nuk &shté i lidhur (direkt) né Transmetim,
por ndikimi elektrik i tij konsiderohet si i réndésishém nga OST pér t& patur njé pasqyré sa mé
& qarté & sjelljes s& sistemit, & tilla rrjete shpémdarjeje do t& pércaktohen nga OST-ja si pjesé
e zon&s s& observimit e pércaktuar sipas pik&s(1) t& kétij neni.

OSSH do t’i sigurojé OST-s¢ informacionin strukturor lidhur me zonén e observimit
referuar né pikat (1) dhe (2) mé lart, duke pérfshiré, por jo kufizuar né:

a) nénstacionet sipas tensionit;

b) linjat q& lidhin nénstacionet nga a) mé sipér;

¢) transformatorét e nénstacioneve nga a) mé sipér;

d) pérdoruesit ¢ réndésishém t& rrjetit; dhe

¢) reaktorét dhe kapacitorét ¢ lidhur me nénstacionet nga a) mé sipér.

OSSH do t& sigurojé OST-né me informacione strukturore t& pérditésuar né lidhje me
elementet ¢ zonés s& observimit referuar né pikat (1) dhe (2) mé lart, periodikisht, s& paku ¢do
gjashté muaj.

OSSH duhet t'i sigurojé OST-s& informacionin mbi kapacitetin total t& gjeneruesve té tipit
“me pikélidhje né& shpémdarje”, burimin primar t& energjisé sé& tyre, dhe informacionin
pérkatés né lidhje me sjelljen e tyre t& frekuencés.

Neni 121. Shkémbimi i té dhénave né kohé reale ndérmjet OST dhe OSSH

1.

OSSH do t’i sigurojé né kohé reale OST-sé informacionin lidhur me zonén e observimit
referuar né Nenin 120(1) dhe 120(2), i pérbéré nga:

a) Topologjia aktuale e nénstacioneve;

b) Fuqing aktive dhe reaktive né traktin e linjés;

¢) Fuqging aktive dhe reaktive né traktin e transformatorit;

d) Fuqging aktive dhe reaktive t& injektuar né traktin e objektit gjenerues;

¢) Pozicionet ¢ ancafkave t& transformatoréve t& lidhur me Sistemin e Transmetimit;
f) Tensionet ¢ zbarave;
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g) Fuqing reaktive né traktin e reaktorit dhe kondensatorit;
h) T& dh&nat mé t& mira né dispozicion pér gjenerimin e agreguar né zonén ¢ OSSH; dhe
i) T& dhénat mé& t& mira né dispozicion pér konsumin e agreguar né zonén ¢ OSSH.

Neni 122. Shkémbimi i té dhénave strukturore ndérmjet OST-sé, pronaréve té
interkonektoreve apo linjave té tjera dhe Moduleve té Gjenerimit té lidhur direkt me
Sistemin e Transmetimit

1. Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit q& &shté pronar dhe operon njé modul gjenerimi t& tipit
“me pikélidhje n& transmetim “, duhet t& sigurojé pér OST-ng, t& paktén t& dhénat e
méposhtme:

a) t& dhénat e pérgjithéshme t& modulit t& gjenerimit, duke pérfshiré kapacitetin e instaluar
dhe burimin primar t& energjisé;

b) t& dhéna pér aftésing e turbinés dhe gjeneratorit, pérfshiré kohén pér 18shimin né gjendje
t& ftohté dhe t& ngrohtg;

¢) t& dhénat pér llogaritjen e lidhjeve t& shkurtéra;

d) t& dhénat e bllok-transformatoréve;

e) t& dhéna pér rezervén e mbajtjes s& frekuencés (rezerva e rregullimit primar) sipas
pércaktimit dhe kérkesave t& t& dhéna nga Neni 143 deri 189 pér objektet e gjenerimit
q& e ofrojné ose mundésojné kété shérbim;

f) t& dhéna pér rezervén e rivendosjes sé frekuencés (rezerva e rregullimit sekondar), sipas
pércaktimit dhe kérkesave t& Nenit 169 pér modulet e gjenerimit t& fuqisé q& marrin
pjesé né k&té shérbim;

g) t& dhéna pér rezervén zévendSsuese (rezerva e rregullimit terciar) pér modulet e
gjenerimit t& fuqisé q& marrin pjesé né kété shérbim;

h) t& dhénat e nevojshme pér rivendosjen (ri-1&shimin);

i) t& dhénat dhe modelet e nevojshme pér kryerjen e simulimeve dinamike;

j) t& dhénat e mbrojtjes; dhe

k) aftésia e kontrollit t& tensionit dhe fuqisé reaktive.

2. OST mund t’i kérkojé ¢do pronari t& njé objekti t& gjenerimit q& operon njé modul gjenerimi t&
fuqisé me lidhje direkte né Sistemin e Transmetimit, t8 sigurojé t& dhéna t& métejshme t&
nevojshme pér Analizén e Sigurisé Operacionale.

3. Cdo pronar interkonektori ose linje HVDC do t’i sigurojé OST-s&, t& paktén t& dhénat e
méposhtme:

a) t& dhénat e projektit t& instalimit;

b) t& dhénat e transformatoréve;

¢) t& dhénat pér filtrat dhe baterité e filtrave;

d) t& dhénat ¢ kompensimit reaktiv;

e) aftésia e kontrollit t& fuqisé aktive;

f) aftésia e kontrollit t& fuqisé reaktive dhe tensionit;

g) ményra e prioritetit operacional aktive ose reaktive, nése ekziston;
h) modelet dinamik pér simulimet dinamike;

i) t& dhénat ¢ mbrojtjes; dhe

j) aftésia pér t& punuar me nivele tensioni mé t& ulta.

4. Cdo pronar interkonektori ose linje AC do t’i sigurojé OST-s&, t& paktén t& dhénat e
méposhtme:
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a) t& dhénat e projektit t& instalimit;
b) parametrat elektrike; dhe
¢) mbrojtjet e linjés.

Neni 123. Shkémbimi i té dhénave té skeduluara ndérmjet OST-sé, pronaréve té
interkonektorit apo linjave té tjera dhe moduleve gjeneruese té lidhur direkt me Sistemin e
Transmetimit

1. Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit i cili &shté pronar dhe/ose operon me njé modul gjenerimi
& lidhur drejtpérdrejt me Sistemin e Transmetimit do t& njoftojé OST-n&, mbi bazén ¢ “Njé-
Dité-Pérpara” dhe “Brenda-Dités” pér fuqiné e tij aktive dhe sasing e rezervave t& fuqisé aktive
dhe disponueshméring e saj, si dhe pa vonesg, brenda afateve kohore t& pércaktuara, duhet t&
informoje pér pa-disponueshméring e planifikuar ose kufizimet mbi aftésiné prodhuese.

2. Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit i cili &shté pronar dhe/ose operon me njé modul
gjenerimi t& lidhur drejtpérdrejt me Sistemin ¢ Transmetimit do t& njoftojé OST-n&, pér ¢do
parashikim t& kufizimit t& aftésisé kontrolluese t& fuqisé reaktive.

3. Cdo pronar i njé interkonektori AC ose linje tjetér, do t’i sigurojé OST-s& t& dhé&nat mbi
skedulimin e padisponueshmérisé ose kufizimet mbi fuqing aktive.

Neni 124. Shkémbimi i té dhénave né kohé-reale ndérmjet OST-sé, pronaréve té
interkonektorit apo linjave té tjera dhe moduleve gjeneruese té lidhur direkt me Sistemin e
Transmetimit

1. Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit i cili &shté pronar dhe/ose operon me njé modul gjenerimi
& lidhur drejtpérdrejt me Sistemin ¢ Transmetimit, duke pérfshiré dhe ngarkesén e tij vetjake,
do t'i sigurojé OST-s& né kohé reale informacionin ¢ méposhtém:

a) pozicionin e gelésave né pikén e lidhjes, ose njé tjetér piké ndérveprimi t& réné dakord
me OST-ng;

b) fuqing aktive dhe reaktive né pikén e lidhjes, ose njé tjetér piké ndérveprimi t& réng
dakord me OST-né;

¢) fuqing aktive dhe reaktive t& rrjetit, né rast s& objekti i gjenerimit ka konsum tjetér pérveg
atij t& nevojave vetjake.

2. Cdo pronar interkonektori ose linje tjetér, AC ose HVDC, q& operon né zonén e pérgjegjésisé
t& OST-s&, do t’i sigurojé OST-s& né kohé reale t& dhénat ¢ méposhtme pér pikén e lidhjes:

a) pozicionin e gelésave;
b) statusin ¢ operimit; dhe
¢) fuqing aktive dhe reaktive.

Neni 125. Shkémbimi i té dhénave strukturore ndérmjet OST, OSSH dhe pérdoruesve té
réndésishém té rrjetit sipas Nenit 108(5)(a) dhe 108(5)(d) té lidhur me rrjetin e shpérndarjes

1. Sipas pércaktimeve t& béra né Nenin 108(5)(a) dhe 108(5)(d) ¢do pérdorues i réndésishém i
rrjetit dhe ¢do pronar i njé objekti gjenerimi, t& lidhur me rrjetin e shpérndarjes, do t'i sigurojé
OST-s& dhe/ose OSSH-sg, t& paktén t& dhénat ¢ m&poshtme:
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a) Té dhénat e pérgjithshme pér modulet e gjenerimit, duke pérfshiré kapacitetin ¢ instaluar
dhe burimin primar t& energjisé ose llojin e karburantit;

b) Té dhénat pér rezervén e mbajtjes s& frekuencés (rezerva e rregullimit primar) pér
objektet gjeneruese t& cilat e ofrojné ose mundésojné kété shérbim;

¢) Té dhénat pér rezervén e rivendosjes s& frekuencés (rezerva e rregullimit sekondar) pér
prodhuesit q& marrin pjesé né kété shérbim;

d) Té dhénat pér rezervén z&vendésuese pér modulet gjeneruese g8 marrin pjesé né kéts
shérbim;

¢) Té dhénat e mbrojtjes;

f) Mundésing e kontrollit t& fuqisé reaktive;

g) Mundésiné e kontrollit né distancé t& gelésave;

h) T& dhénat e nevojshme pér kryerjen e simulimit dinamik; dhe

i) Nivelin e tensionit dhe vendndodhjen e ¢do moduli gjenerues.

Organizimi i shkémbimit t& t& dhénave do t& pércaktohet né pérputhje me kérkesat kryesore
organizative, rolet dhe pérgjegjésité e pércaktuara nga Neni 117(6) deri 117(8).

Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit q& pérmendet né Nenin 153(1), do t& informojé OST-né
dhe/ose OSSH-né ku edhe ka pikén e lidhjes, brenda afatit t& réné dakord por para
komisionimit t& paré ose pérpara ¢gdo ndryshimi né instalimin ekzistues, rreth ¢do ndryshimi né
fushéveprimin dhe pérmbajtjen e t& dhénave né bazé t& Nenit 125(1). Organizimi i shkémbimit
t& t& dhénave do t& pércaktohet né pérputhje me kérkesat kryesore organizative, rolet dhe

pérgjegjésits e péreaktuara né Nenin 117(5).

Neni 126. Shkémbimin i té dhénave té skeduluara ndérmjet OST, OSSH dhe pérdoruesve té
réndésishém té rrjetit sipas nenit 108(5)(a) dhe 108(5)(d) té lidhur me rrjetin e shpérndarjes

1.

Sipas pércaktimeve t& béra né Nenin 108(5)(a) dhe 108(5)(d) ¢do pérdorues i réndésishém i
rrjetit g8 &shté pronar i njé objekti gjenerues t& lidhur me rrjetin ¢ shpérndarjes, do t’i sigurojé
OST-s& dhe/ose OSSH-s&, skedulimin e padisponueshmérisé, kufizimin mbi fuqing aktive dhe
skedulimin e parashikuar t& fuqisé aktive q& do t& prodhohet. Organizimi i shkémbimit t& t&
dhénave do t& pércaktohet n& pérputhje me kérkesat kryesore organizative, rolet dhe
pérgjegjésité e pércaktuara nga Neni 117(6) deri tek 117(8).

Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit q8 &shté pronar i njé objekti gjenerues, sipas Nenit
108(5)(a) dhe 108(5)(d) , do t’i sigurojé OST-s& dhe/ose OSSH-s&, informacionin mbi ¢do
kufizim t& parashikuar mbi mund&sing e kontrollit t& fuqisé reaktive. Organizimi i shkémbimit
t& t& dhénave do t& pércaktohet né pérputhje me kérkesat kryesore organizative, rolet dhe
pérgjegjésité e pércaktuara nga Neni 117(6) deri tek 117(8)

Neni 127. Shkémbimin i té dhénave né kohé-reale ndérmjet OST, OSSH dhe pérdoruesve té
réndésishém té rrjetit sipas Nenin 108(5)(a) dhe 108(S)(d) té lidhur me rrjetin e shpérndarjes

1.

Sipas pércaktimeve t& béra né Nenin 108(5)(a) dhe 108(5)(d) ¢do pérdorues i réndésishém i
rrjetit q& &shté pronar i njé objekti gjenerues, t& lidhur me rrjetin e shpémdarjes, do t’i sigurojé
né kohé-reale OST-s& dhe/ose OSSH-s& informacionin ¢ m&poshtém:

a) Statusin e pajisjeve komutuese dhe gelésave né pikén e lidhjes; dhe
b) Flukset e fuqisé aktive dhe reaktive, rrymén, dhe tensionin né Pikén e Lidhjes.

Organizimi i shkémbimit t& t& dhénave do t& pércaktohet né pérputhje me kérkesat kryesore
organizative, rolet dhe pérgjegjésité e pércaktuara né Nenin 117(6) deri 117(8).





image77.jpg
2:

OST do t& pércaktojé né koordinim me OSSH-n&, nése dhe cilét pérdorues t& réndésishém t8
rrjetit mund t& pérjashtohen nga dérgimi i t& dhénave né kohé reale q& i shkojné direkt OST-s&.
T& dhénat e kétyre pérdoruesve do t’i sigurohen OST-s8 né kohé reale nga ana e OSSH-s& né
njé formé t& pérmbledhur (agregate).

Neni 128. Shkémbimi i té¢ dhénave né pérputhje me Nenin 108(5)(a) dhe 108(5)(d) ndérmjet
OST, OSSH dhe pérdoruesve té réndésishém té rrjetit té lidhur né rrjetin e shpérndarjes

1.

2.

OSSH do t& sigurojé pér OST-né informacionin e specifikuar né Nenin 125, 126 dhe 127, kur
dhe n& masén e kérkuar nga OST-ja.

Pér pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit t& shpémdarjes, OST do t& véré né dispozicion t&
OSSH-s¢ informacionin e specifikuar né Nenet 125, 126 dhe 127 si¢ kérkohet nga OSSH.

Sipas pércaktimeve t& béra né t& Nenin 108(5)(a) dhe 108(5)(d) , OST mund t& kérkojé t&
dhéna t& métejshme nga ¢do pérdorues i réndésishém i rrjetit i lidhur me rrjetin ¢ shpérndarjes
i cili &shté pronar i njé objekti gjenerues, né qofté s& kjo &shté ¢ nevojshme pér analiza t&
sigurisé operative dhe vlefshméring e modeleve té rrjetit.

Neni 129. Shkémbimi i té dhénave ndérmjet OST-sé dhe Objekteve Konsumatore té lidhur
drejtpérdrejt me Sistemin e Transmetimit

1.

Objektet Konsumatore t& lidhura me Sistemin e Transmetimit do ti sigurojné OST-sé t& dhénat
¢ méposhtme:

a) t& dhénat elektrike pér transformatorét e lidhur me Sistemin e Transmetimit;
b) karakteristikat e ngarkesés s& objektit konsumator; dhe
¢) karakteristikat ¢ kontrollit t& Fuqisé Reaktive.

Cdo objekt konsumator i lidhur me Sistemin ¢ Transmetimit, si minimum, do t'i komunikojé
OST-s&, skedulimin e konsumit aktiv dhe parashikimin e konsumit reaktiv né bazén e “Njé-
Dité-Pérpara” dhe “Brenda-Dités”, duke pérfshiré ¢do ndryshim t& kétyre skedulimieve apo
parashikimeve.

Cdo objekt konsumator i lidhur me Sistemin e Transmetimit, do t'i komunikojé OST-s& ¢do
kufizim pér parashikimin mbi aftésiné e kontrollit t& fuqisé reaktive.

Cdo objekt konsumator i lidhur me Sistemin e Transmetimit i cili merr pjesé né grupin e
konsumatoréve rregullues, do t& informojé OST-né né& lidhje me minimumin dhe maksimumin
e fuqisé q& mund t& kufizohet.

Cdo objekt konsumator i lidhur drejtpérdrejt me Sistemin e Transmetimit, do t'i komunikojé né
kohé reale OST-sé informacionin e mé&poshtém:

a) fuqing aktive dhe reaktive né pikén e lidhjes; dhe
b) minimumin dhe maksimumin e fuqisé qé do t& mund t& kufizohet.

Cdo objekt konsumator i lidhur drejtpérdrejt me Sistemin ¢ Transmetimit do t’i pérshkruajé
OST-sé luhatjen e niveleve t& tensionit sipas dispozitave t8 Nenit 111.

Neni 130. Shkémbimi i té dhénave ndérmjet OST-sé dhe Objekteve Konsumatore té lidhura
né Rrjetin e Shpérndarjes ose Agregatoréve

1.

Kérkesat ¢ mé&poshtme do t& pércaktohen nga OST né koordinim me OSSH. Cdo pérdorues i
réndésishém i cili 8sht& objekt konsumator, i lidhur me rrjetin e shpémdarjes dhe merr pjesé né
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grupin e Konsumatoréve Rregullues, jashté grupimit agregator, do t'i komunikojé né kohé reale
OST-s& dhe/ose népérmjet OSSH-sé t& dhénat e méposhtme:

a) minimumin dhe maksimumin e fuqisé aktive né dispozicion pér rregullimin e ngarkesés,
dhe kohé&zgjatjen maksimale dhe minimale t& pérdorimit t& mundshém t& késaj fuqie pér
rregullimin e ngarkesés;

b) parashikimin e fuqisé aktive t& pakufizuar (18 sigurté) q& &shté disponibé&l pér ¢do
rregullim t& mundshém t8 ngarkesés;

¢) fuqing aktive dhe reaktive né kohé reale né pikén e lidhjes; dhe

d) konfirmimin s& jané aplikuar vlerat aktuale t& vlerdsuara t& reagimit (pérgjigjes) té
ngarkesés.

Kérkesat ¢ mé&poshtme do t& pércaktohen nga OST né koordinim me OSSH. Cdo pérdorues i
réndésishém i rrjetit q& &shté Agregator dhe q& merr pjesé né rregullimin e ngarkesés, do t'1
komunikojé OST-s& dhe/ose népérmjet OSSH-s&, pér ditén pérpara (D-1) dhe brenda dités, né
kohé reale, né emér t& t& gjithé grupit t& konsumatoréve & pérfshin (agregon) sa mé poshté:

a) minimumin dhe maksimumin e fuqisé aktive né dispozicion pér rregullimin e ngarkesés,
dhe kohé&zgjatjen maksimale dhe minimale t& ndonjé aktivizimi t& mundshém t& urdhérit
pér rregullim ngarkess, né njé zong t& caktuar gjeografike t& pércaktuar nga OST dhe
OSSH,;

b) parashikimin e fuqisé aktive t& pakufizuar q& &sht& pér ¢do nivel t& planifikuar pér
rregullim ngarkesé, né njé zon& t& caktuar gjeografike t& pércaktuar nga OST dhe
OSSH,

¢) fuqing aktive dhe reaktive né& kohé reale; dhe

d) konfirmimin s& jané aplikuar vlerat aktuale t& vlerdsuara t& reagimit (pérgjigjes) té
ngarkesés.

Neni 131. Pérgjegjésité e pérdoruesve té réndésishém té rrjetit

1.

Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit me piké lidhje direkt me Sistemin e Transmetimit, do t&
sigurojné se impiantet e tyre jané né pérputhje me kérkesat e Kodit t& Transmetimit, t& cilat
jand mjaft t& réndésishme pér lidhjen dhe ndérveprimin e tyre me Sistemin ¢ Transmetimit.
Kjo pajtueshméri duhet t& ruhet pérgjaté gjithé kohés punds s& impiantit.

Para inicimit t& ndonjé modifikimi, ¢do pérdorues i réndésishém i rrjetit do t& njoftojé OST-
né ose OSSH-n&, né varési t& pikés sé lidhjes q& ai ka, n& lidhje me ¢do ndryshim t&
planifikuar t& kapaciteteve t& tij teknike, i cili mund t& keté ndikim né pajtueshméring e tij me
kérkesat e Kodit t& Transmetimit.

Cdo pérdorues i réndésishém i rrjetit duhet t& njoftojé sa mé shpejt t& jeté e mundur OST-ng
ose OSSH-ng, me t& cilin ai ka pikén e lidhjes, né lidhje me ndonjé ¢rregullim operacional t&
objekteve t& tij, t& cilét mund t& kené njé ndikim né pajtueshméring e tij me kérkesat ¢ Kodit t&
Transmetimit.

Cdo pérdorues i réndésishém 1 rrjetit duhet t& njoftojé OST-n& ose OSSH-ng, me t& cilin ai
ka pikén e lidhjes, pér kryerjen ¢ ¢do testimi t& parashikuar, pér oraret e tyre si dhe procedurat
qé do t& ndigen, n& ményré qé t& lejojé OST-né ose OSSH-né t& vlerésojné dhe t& zbusin kur
&shté ¢ nevojshme, rreziget q& mund t& keté Sistemi i Transmetimit ose i Shpérndarjes; né
ményré qé& t& verifikohet paraprakisht pérputhshméria e impiantit t& pérdoruesit t& réndésishém
18 rrjetit me kérkesat e Kodit t& Transmetimit.

OST ose OSSH, né t& cilin pérdoruesi i réndésishém i rrjetit ka pikén e lidhjes, miraton
testet e parashikuara, apo edhe oraret e procedurat e testimit, pérpara inicimit t& tyre.
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Pérdoruesi i réndésishém i rrjetit duhet t’i mundésojé pjesémarrjen né teste t& tilla OST-s&
ose OSSH-sé& né t& cilén ai ka pikén e lidhjes. M& tej, OST ose OSSH do t& keté t& drejtén pér
18 regjistruar performancén e kétyre impianteve.

N& rastin kur pérdoruesi i réndésishém i rrjetit ka pikén e lidhjes me OSSH-né dhe
ndérvepron vetém me rrjetin e shpérndarjes, né pérputhje me piken (1) deri ne (6) t& kétij neni,
OST ka t& drejtén g8 t& kérkojé ¢do rezultat t8 pajtueshmérisé sé kétyre testimeve, nése kjo
&shté e réndésishme pér siguring operacionale t& Sistemit t& Transmetimit.

Me kérkesé t& OST-sé8 ose t& OSSH-sg, pérdoruesi i réndésishém i rrjetit do t& kryejé teste
dhe simulime né ¢do kohé, pérgjaté kohézgjatjes s& punés té objektit, né veganti pas ndonjé
defekti né impiantet e tyre, modifikimi ose z&vendésim t& ndonjé pajisjeje e cila mund t& kets
njé ndikim t& konsiderueshém né pérmbushjen ¢ kérkesave t& Kodit t& Transmetimit, si dhe
mundésing pér t& arritur disponueshméring e deklaruar ose dispozitat fizike kontraktuale lidhur
me shérbimet e ndihmése.

Agregatorét ¢ pérfshiré né rregullimin ¢ ngarkesés direkt me OST, Agregatorét e pérfshiré
né procesin e ri-dispegerimit si dhe kontributorét né rezervén e fuqisé aktive, do t& sigurojné sé
impiantet né zotérim t& tyre jané né pérputhje me kérkesat e Kodit t& Transmetimit.

Neni 132. Pérgjegjésité e OST dhe OSSH

1.

OST &shté pérgjegjése pér siguring operacionale né zonén e vet t8 pérgjegjsisé né aspektin e:

a) pérdorimit t& mjeteve brenda zonds s& vet t& pérgjegjésiss, duke pérfshiré operimin né
kohé reale, planifikimin operacional, zhvillimin dhe shpémdarjen ¢ aseteve dhe dhénien
e zgjidhjeve pér parandalimin dhe riparimin ¢ defekteve;

b) pérdorimit t& mjeteve t& mund&suara pérmes bashk&punimit me palét e tjera t& interesit,
duke pérfshiré kétu ri-dispegimin ose ri-skedulimin dhe menaxhimin e kongjestioneve,
rezervave operative dhe shérbimeve t& tjera ndihmése;

¢) respektimit t& rregullave t&€ ENTSO-E mbi shkallén e klasifikimit t& incidenteve ;

d) identifikimit, vlerésimit dhe implementimit t& pérmirésimeve t8 nevojshme t& mjeteve,
bazuar né kété nen pika (1)(a) dhe 132(1)(b), ose inicimit t& amendamenteve t& Kodit
me qéllim ruajtjen e sigurisé operacionale;

e) identifikimit, vlerésimit dhe implementimit t& pérmirésimeve t8 nevojshme t& mjeteve,
bazuar né Nenin 132(1)(a), pérfshiré zhvillimin dhe implementimin e shérbimeve t& reja
ndihmése dhe implementimin e strukturave t& reja né kuadér t& shkémbimit t&
informacioneve dhe t& t& dhénave, ku bashképunimi me palét e tjera t& interesit &shté i
nevojshém dhe kérkohet né ményré qé t& ruhet siguria operacionale.

2. OST do t& kontribuojé né raportimet vjetore t& zhvilluara né pérputhje me shkallén e

klasifikimit t& incidenteve t& pérbashkéta, t& adoptuara nga ENTSO-E . Formati dhe pérmbajtja
e kétij raporti vjetor, pérfshin shtrirjen gjeografike t& incidentit t8 rapotuar, ndérvarésité
ndérmjet zonave t& pérgjegjésisé t& OST-ve si dhe informacionin relevant t& bazuar né t&
kaluarén, i cili do t& aprovohet nga ACER. Raporti vjetor duhet t& p&rmbajé t& gjithé
mbarévajtjen e sigurisé operacionale sipas treguesve t& klasifikuar me shkallg nga 1 deri né 3:

a) Numrin e stakimeve (né avari) t& elementeve t& transmetimit, né vit;

b) Numri i stakimeve t& agregatéve t& prodhimit t& energjisé elektrike né vit;

¢) Energjiné e pafurnizuar pér shkak té stakimeve, né vit;

d) Kohézgjatja e t& genit né gjendje operative, jashté gjendjes normale;

¢) Kohézgjatja dhe numri i eventeve né t8 cilat &shté identifikuar mungesa e rezervés
rregulluese;
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f) Devijimi i tensionin kur ai tejkalon kufijté e lejuar, né gjendje emergjence;
g) Devijimi frekuencés né Zonén Sinkrone;

h) Numri i rasteve t& ndarjes s& Sistemit ose i rénieve t& pjeséshme t& tij; dhe
i) Numri i rénieve totale t& Sistemit q& pérfshin dy ose mé& shumé OST.

Raporti vjetor duhet t& pérmbajé shpjegime t& shkaqeve t& incidenteve t& ndodhura, t& cilat
cénojné siguring operacionale t& shkallés 2 dhe 3, sipas Nenit 132(3).

Renditja sipas cénimit t& Sigurisé Operacionale, né raportin vjetor, klasifikohet sipas shkalléve
t& méposhtme, mbéshtetur né Nenin 132(1)(d) dhe 132(1)(e):

a) Shkalla 1, kur ndonjé avari primare mund t& keté ndikim t& larté t& sigurisé s& sistemit
dhe/ose ndikim t& larté né tregun e energjisé elektrike, pasojat e t& cilit mund t&
shkaktojné njé cénim t& dukshém t& standardeve pér t& paktén dy Operatoré t& Sistemit
t& Transmetimit;

b) Shkalla 2, kur ndonjé avari primare mund t& ¢ojé né degradimin e géndrueshmérisé sé&
sistemit, me nevojén pér t& aktivizuar t& paktén njé nga masat e Planit t& Mbrojtjes s&
Sistemit;

¢) Shkalla 3, kur ka rénie totale t& Sistemit né zonén e pérgjegjésisé, pér mé shumsé sé njé
OST;

OST ose OSSH do t& vlerésojé (duke gend prezent kur &shté e nevojshme), né ¢do kohg,
progesin e pajtueshmérisé sé testimeve t& impianteve t& pérdoruesve t& réndésishém té rrjetit,
me kérkesat e Kodit t& Transmetimit.

OST ose OSSH, ku pérdoruesi i réndé&sishém i rrjetit ka pikén e lidhjes, ka t& drejtén t& b&jé
vlerésimin e pérputhshmérisé s& pérdoruesit t& réndésishém t& rrjetit, me kérkesat ¢ Kodit t&
Transmetimit, inputet ose outputet ¢ pritshme, si dhe detyrimeve kontraktuale t& Shérbimeve
Ndihmése.

OST ose OSSH, ku pérdoruesi i réndésishém i rrjetit ka pikén e lidhjes, do t& b&jé publike
listén e informacioneve dhe dokumentacionit q& duhet t& sigurohet, s& bashku me kérkesat q&
duhet t& p&rmbushen nga pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit, né kuadér t& testimeve t&
pajtueshmérisé. Kjo listé duhet s& paku t& pérfshijé informacionet, dokumentet dhe kérkesat e
méposhtme:

a) t& gjithé dokumentacionin dhe certifikatat e pajisjeve qé do t& ofrohen nga pérdoruesit ¢
réndésishém t& rrjetit;

b) detaje mbi t& dhénat teknike t& objekteve t& pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit ¢ me
réndési pér funksionimin e Sistemit;

¢) kérkesat pér modelet ¢ vlerésimit t& stabilitetit dinamik; dhe

d) studime t8 realizuara nga pérdorues t& réndésishém t& rrjetit t& cilat demostrojné
rezultatet ¢ pritshme mbi vlerésimet e stabilitetit dinamik, aty ku &shté mundur t&
aplikohet.

OST ose OSSH, kur &shté e mundur, duhet t& b&jé disponibél publikisht, alokimin e
pérgjegjésive t8 pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmérisé dhe
monitorimin.

OST do t& kryejé analizat ¢ nevojshme dhe planifikimin duke pérdorur modelin e rrjetit t&
zonés sinkrone ose t& njé pjese t& tij, pér t& siguruar & testimet né zonén e saj t& pérgjegjésisé
t& kryhen né ményré té tillé q& t& minimizohet ndikimi n& siguring ¢ operimit t& Sistemit t&
interkonektuar, si dhe t& pérdoruesve t& réndésishém t& rrjetit.
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9. OST do t’i sigurojé OST-ve fginje informacionin lidhur me testimin, t& paktén sipas

marréveshjes shumépaléshe t& konkluduar né& pérputhje me Kodin ¢ Planifikimit Operacional
dhe Skedulimit. I nj&jti informacion do t’i sigurohet gjithashtu edhe OSSH-s&.

10. OST do t& pérpilojé njé listé me pérdoruesit ¢ réndésishém t& rrjetit, objekte gjenerimi apo

konsumi, me prioritet t& larté, lidhur me kushtet e ndarjes nga rrjeti dhe té ri-energjizimit t&
tyre.

11. OSSH é&shté pérgjegjése pér cilésing, besueshméring dhe siguring né rrjetin e saj té

shpérndarjes.

Neni 133. Testimi i pérbashkét dhe pérgjegjésité e analizés s€ incidenteve

1.

OST, OSSH dhe pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit me piké lidhje direkte né sistemin e
transmetimit, duhet t& monitorojné zonat e tyre t& pérgjegjésisé, dhe mund t& kryejné testime
operacionale kur &shté e nevojshme si dhe mund t& marrin pjesé né analizimin e ngjarjeve né
ményré gé:

a) t& sigurojné funksionimin n& ményré korrekte t& elementeve t& Sistemit t& Transmetimit,
t& rrjetit t& shpérndarjes dhe objekteve t& pérdoruesve t& réndésishém té rrjetit;
b) t& mirémbajné dhe zhvillojn& procedurat operacionale;
¢) t& sigurojné pérmbushjen ¢ detyrimeve mbi shérbimet ndihmése;
d) t& trajnojné stafin;
¢) t& marrin informacion mbi performancén e sistemit dhe pajisjeve t& tij né kushte t&
ndryshme pune, duke pérfshiré kétu:
i. teste q& pérfshijné zbatimin e kontrolluar t& variacionit t& frekuencés ose tensionit, me
qéllim grumbullimin e informacioneve mbi sjelljen e sistemit;
ii.  testimin e procedurave standarde né gjendje emergjence dhe né rivendosje.

OST do t& keté siguring operacionale t& Sistemit t& Transmetimit dhe zonén pérkatése t&
pérgjegjésisé, si shqetésimin kryesor, gjaté fazés sé testimit. Cdo testim mund t& shtyhet ose t&
ndérpritet pér shkak t& kushteve apo njé situate t& pa-planifikuar t& sistemit, e vlerésuar kjo nga
OST, ose pér arsye sigurie t& personelit dhe/ose pajisjeve, sipas vlerésimit t& béré nga OSSH
apo pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit.

N& rast t& pérkeqésimit t& gjendjes s& Sistemit, né kohén po kryhet testimi, OST ka t& drejtén
ta ndérpresé menjéheré testimin. Nése OST ose njé pérdorues i réndésishém i rrjetit Eshté duke
kryer njé testim, i cili influencon nj& OST tjetér fginje, gjendja e s& cilés ndryshon nga normale
né gjendje alarmi ose emergjence, atéheré me kérkesén e késaj té fundit, OST apo pérdoruesi i
réndésishém 1 rrjetit g8 po kryen testimin, duhet ta ndérpresé menjéheré até.

OST, OSSH dhe pérdoruesit e réndésishém t& rrjetit, dhe OST me OST-t& fginje, do t&
shkémbejné ¢do t& dhéné t& nevojshme pér kryerjen e analizave t& plota t& incidenteve, me
shtrirje lokale apo t& zgjeruar, dhe pér t& lehtésuar analizat ¢ Sistemit.

OST do t& sigurojé se rezultatet e testimeve t& kryera si dhe analizat ¢ incidenteve jané:

a) t& pérfshira né njé proges trajnimi dhe certifikimi;

b) t& pérdoren si t& dhéna hyrése pér progeset ¢ kérkim zhvillimit t&€ ENTSO-E; dhe

¢) t& pérdoren pér pérmirésimin e progedurave operacionale pérfshiré kétu dhe progedurat e
emergjencés dhe rivendosjes.
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Neni 134. Hartimi i Planit té¢ Mbrojtjes sé¢ Sistemit

1.

2.

6.

OST do t& hartojé Planin ¢ Mbrojtjes s& sistemit né konsultim me OSSH-s&, Pérdoruesit ¢
Réndésishém t& Rrjetit, dhe OST-18 fqinje.
Kur dizenjon Planin e Mbrojtjes Sistemit, OST do t& marré parasysh, sé& paku:

a) kufinjté e Sigurisé Operacionale;
b) sjelljen dhe aftésiné e ngarkesés dhe gjenerimit;
¢) nevojat specifike t& Pérdoruesve t& Réndésishém t& Rrjetit me pérpardsi t& larté né pajtim

me Nenin 132(10) t& Kodit ;
d) karakteristikat ¢ Rrjetit t8 OST dhe OSSH-s&

N& hartimin e Planit t& Mbrojtjes Sistemit, OST do t& respektojé parimet e méposhtme:

a) ndikimi pér Pérdoruesit ¢ Sistemit t& jeté minimal,

b) masat t& jen& ekonomikisht efigente;

¢) t& aktivizohen vetém masat e nevojshme; dhe

d) masat nuk do t& rrezikojngé Siguring Operative t& Sistemit ose t& Sistemeve t&
Transmetimit t& Interkonektuara.

Plani i Mbrojtjes Sistemit do t& pé&rfshijé s& paku :

a) Skemat e Mbrojtjes Sistemit pérfshijné sé& paku:
i. skemén e kontrollit automatik nga nén-frekuenca
ii. skemén e kontrollit automatik nga mbi-frekuenca dhe;
iii. skemén e kontrollit automatik nga kolapsi Tensionit
b) Procedura e Planit t& Mbrojtjes Sistemit, pérfshin s& paku:
i. procedurén e menaxhimit t& devijimit t& Frekuencés;
il. procedurén e menaxhimit t& devijimit t& Tensionit;
iii. procedurén e menaxhimit t8 flukseve;
iv. asistence pér procedurén e Fuqisé Aktive;
v. procedurén e gkycjes manuale t& Kérkesés.

OST do t& pérecaktojé sé& paku né progedurat ¢ saj té Planit t& Mbrojtjes s& sistemit:

a) kushtet nén té cilat aktivizohet procedura, né pajtim me Nenin 135;
b) grupi i masave pérkatése;
¢) udhézimet & 1&shohen nga OST pér Planin e Mbrojtjes Sistemit; dhe

OST do t& njoftojé Entin Rregullator dhe autoritetet ¢ tjera kompetente pér s& paku
elementet e méposhtém t& Planit t& Mbrojtjes Sistemit:

a) objektivat q& synohen t& arrihen, pérfshiré fenomenet q& do menaxhohen ose situatat qé
do zgjidhen;

b) kushtet q& ¢ojné dhe nxitin masat e Planit t& Mbrojtjes;

¢) parimin e pérgjithshém pér ¢do masé, duke shpjeguar se si secila masé kontribuon né
objektivat e mbrojtjes sistemit dhe kush do ti implementojné kéto masa; dhe

d) afatet pér implementimin ¢ masave.

N& hartimin e Planit t& Mbrojtjes s& Sistemit, OST duhet té& :

a) listojé masat q& do zbatohen né instalimet e saj.
b) listoj& masat & do t& implementohen nga OSSH;
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¢) identifikojé Pérdoruesit ¢ Réndé&sishém t& Rrjetit &8 do implementojné masat né
instalimet ¢ tyre, dhe ti listojé masat q& do implementohen nga ké&to Pérdorues té
Réndésishém t& Rrjetit;

d) listoj& masat q& do zbatohen nga pérdoruesit relevante té rrjetit; dhe

e) identifikojé& afatet ¢ zbatimit p&r masat e listuara.

Neni 135. Implementimi i Planit té Mbrojtjes sé Sistemit

1. OST do t& zbatojé dhe mirémbajé masat ¢ Planit t& Mbrojtjes t& cilat do t& implementohen né

Sistemin e Transmetimit.
2. OST do t& njoftojé:

a) OSSH-n& pér masat, pérfshiré afatet pér zbatim, t& cilat do t& zbatohen mbi:

i. instalimet e tyre né pajtim me Nenin 134(7) dhe/ose
ii. instalimet ¢ Pérdoruesit t& Réndésishém t& Rrjetit t& identifikuar n& Pajtim me

Nenin 134(7) t8 lidhur né Sistemin ¢ Shpérdarjes; dhe/ose
iii. Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit t& identifikuar né& pajtim me Nenin 134(7)
pér masat t& cilat do t& zbatohen nég instalimet e tyre, pérfshiré afatet pér

implementim.

3. OSSH do t& njoftojé Pérdoruesit ¢ Réndésishém t& Rrjetit, pér masat e Planit t& Mbrojtjes s&
Sistemit & ata duhet t8 zbatojné né instalimet e tyre, pérfshiré afatet pér implementim, pérveg
nése OST tashmé i njofton ata n& pajtim me Kodin ¢ Transmetimit .

4. OSSH dhe Pérdoruesi i Réndésishém i Rrjetit duhet t& :

a) zbatojé masat ¢ dhéna si njoftim asaj/atij, dhe konfirmojé kété zbatim si dhe do t&
njoftojé OST-n&,
b) mirémbajé masat ¢ implementuara né instalimet e saj.

Neni 136. Aktivizimi i Planit t& Mbrojtjes sé Sistemit

1. OST do t& aktivizoj& procedurat ¢ Planit t& Mbrojtjes né koordinim me OSSH dhe Pé&rdoruesit

e Réndésishém t& Ryjetit t& identifikuar né pajtim me Nenin 134(7).
2 Pérveg masave t& aktivizuara automatikisht t& Planit t& Mbrojtjes, OST do t& aktivizojé

procedurén e Planit t& Mbrojtjes sé& Sistemit kur:

a) sistemi &shté né Gjendje Emergjence pér shkak t& s& paku njé devijimi nga Limitet e
Sigurisé Operacionale dhe koh&ve né pajtim me Nenin 109 (1) t& kodit dhe s’ka t&
disponueshme masa pérmirésuese pér t& rivendosur sistemin né Gjendje Normale; ose

b) né pajtim me analizat ¢ sigurisé operacionale, siguria operacionale ¢ Sistemit t&
Transmetimit kérkon aktivizimin e njé mase t& Planit t& Mbrojtjes pérveg veprimeve
pérmir&suese t& disponueshme.

3. OST do t& koordinohet me OST-t& e tjera q& ndikohen nga aktivizimi i masave t& Planit t&
Mbrojtjes s& Sistemit .

Neni 137. Plani i Rivendosjes

1. Plani i Rivendosjes hartohet nga OST-ja né konsultim me t& gjithé pérdoruesit e rrjetit t&
transmetimit .
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Plani i rivendosjes si pér rénie t& pjeséshme ose t& ploté t& tij, zbatohet nga OST-ja dhe
gjithé Pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit.

Operatori i Sistemit &shté pérgjegjés pér ndjekjen né kohé t& progedurave sipas planit t&
rivendosjes, pér rénie t& pjeséshme ose totale t& SE. Kéto progedura dhe urdhéra
dokumentohen né librin e shérbimit operativ dhe pasqyrohen né njé proces-verbal t& vegantg.

OST-ja né pérgatitjen ¢ Planit t& Rivendosjes kérkon koordinimin ¢ integruar edhe t&
detyruar t& Pérdoruesve té rrjetit t& transmetimit.

Stafet operative t& Pérdoruesve t& rrjetit t8 transmetimit duhet t& zbatojné urdhérat sipas
progedurave t& rivendosjes, t8 urdhéruara nga Operatori i Sistemit.

Operatori i Sistemit &shté pérgjegjés pér drejtimin e pérgjithshém t& progesit t& rivendosjes
s& SE, pérmes koordinimit me t& gjithé pérdoruesit e rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit dhe
gendrat koordinuese t& Rajonit t& rrjetit ENTSO-E, né pérputhje me kérkesat ¢ Kodit t&
Transmetimit.

Gjeneruesit jané pérgjegjés pér nisjen e¢ progedurave t& tyre t& planifikuara t& startimit
(black start) dhe me urdhér nga Operatori i Sistemit realizojné sinkronizimin e njésive t& tyre
gjeneruese.

Neni 138. Procedurat e Ristartimit

1.

Gjendja ekzistuese e ngjarjes apo avarisé p.sh.disponueshméria e njésive gjeneruese, linjave t&
transmetimit dhe nénstacioneve, si dhe e ngarkesés né térési, pércaktojné progesin qé& do t&
zbatohet né rast t& njé rénie t8 ploté ose t& pjeséshme t& Sistemit Elektroenergjitik.

Qendra Kombétare Dispeger me Qendrat Dispeger Rajonale koordinojné veprimet pér té
pércaktuar shtrirjen e ngjarjes apo avarisé, pra pér t& pércaktuar llojin e rénies s& sistemit
elektroenergjitik (i pjeséshém dhe né ¢’pjesé, apo i ploté).

Operatori i Sistemit udh&zon t& gjithé pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit pér situatén dhe
ndjek strategjing e pérshkruar me poshté, bazuar né gjendjen pas ngjarjes apo avarisé.

Pérdoruesit e rrjetit t& transmetimit ndjekin e zbatojné udhézimet dhe urdhérat e Operatorit
t& Sistemit. Urdhérat jepen népérmjet kanaleve t& telekomunikimit, n& radhé t& pare népérmjet
rrjetit t& telekomunikimit t& OST t& destinuar vetém pér veprimet operative.

Neni 139. Kontrolli, Mbikqyrja, Testimi

1.

Kontrolli, mbikgyrja dhe testimi duhet t& kryhen né pérputhje me progedurat pér:

a) Kontrollin dhe mbikqyrjen e t& gjithé pérdoruesve t& rrjetit t& transmetimit (Nj&sité
Gjeneruese, Operatorin ¢ Sistemit t& Shpémdarjes dhe Klientét e lidhur me rrjetin e
sistemit t& transmetimit) pér t& verifikuar parametrat ¢ operimit.

b) Testimin e njésive gjeneruese pér t& verifikuar pérputhueshméring ¢ parametrave dhe
sistemeve teknologjike t& tyre, né pérputhje me deklaratat dhe t& dhénat e tyre.

¢) Testimin e sistemeve/objekteve t8 Operatorit t& Sistemit t& Shpérndarjes dhe Klientéve t&
rrjetit t& transmetimit, pér t& verifikuar pérputhueshméring e parametrave dhe sistemeve
teknologjike t& tyre, né pérputhje me deklaratat ¢ tyre.

d) Testimin ¢ Ofruesve t& Shérbimit t& Restaurimit dhe t& Mbrojtjes

2. Qé&llimi i kétij neni &shté t& shqyrtojé nése:

a) Njésité gjeneruese t& Gjeneruesit operojné né pérputhje me parametrat teknike t&
deklaruar si dhe t& gadishmérisé s tyre.
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b) Sistemet/objektet ¢ Operatorit t& Sistemit t& Shpémdarjes dhe Klientit t& rrjetit t&
transmetimit t& operojné n& pérputhje me parametrat teknike t8 deklaruar si dhe t&
gatishmérisé sé tyre.

3. Veprimet e kontrollit, mbikqyrjes dhe testimit kryhen nga OST-ja kur:

a) Njésité Gjeneruese gjaté operimit operojné me parametra jashté atyre t& deklaruar;

b) Sistemet/objektet e Operatorit t& Sistemit t& Shpémdarjes dhe Klientit t& rrjetit t&
transmetimit operojné me parametra jashté atyre t& deklaruar;

¢) Njé pérdorues i rrjetit t& Sistemit t& Transmetimit nuk zbaton urdhérat apo udhézimet e
Operatorit t& Sistemit, ose déshton né zbatimin e urdhérave t& tij.

Neni 140. Testimi i Aftésive pér t’ju pérgjigjur kérkesave té OST
1. Testimi i kapacitetit t& gjenerimit dhe absorbimit t& fuqisé reaktive t& njésive gjeneruese:

a) OST mund t& kérkojé testimin e Njésive gjeneruese njé here né vit me géllim g& t&
evidentojé nése Njésia Gjeneruese respekton aftésing gjenerim/absorbim t& fuqisé
reaktive;

b) Testimi kérkohet nga OST-ja dhe periudha e realizimit t& tij miratohet edhe nga
Operatori i Sistemit ;

¢) OST duhet t& njoftojé Gjeneruesin pér géllimin e testimit 48 ore pérpara.

d) Nése nga testimi i Njésisé Gjeneruese rezulton q& parametrat e testuar nuk pérgjigjen i
parametrave t& deklaruar atSherd Gjeneruesi duhet t& pérgatisé pér OST brenda 5 ditéve
njé raport t& detajuar, duke specifikuar arsyet dhe masat q& duhen marré.

¢) Nése devijimet jang t& médha dhe t& pakorrigjueshme, propozohet rishikimi i
marréveshjes midis OST dhe Gjeneruesit.

2. Testimi i aftésisé pér Rezervén Primare FCR dhe Sekondare FRR (LFC):

a) Testimi i aftésisé pér t& vené n& dispozicion Rezervén Primare FCR dhe Sekondare FRR
(LFC) kryhet n& ményré t& detyrueshme nga OST-ja.

b) Ky testim kryhet n& ményré periodike né kohé reale nga Operatori i Sistemit népérmjet
instalimeve SCADA dhe t& telematjes, né korrelacion me veprimtaring e kontrollit dhe
mbikqyrjes pér operimin e njésive generuese.

c) N& qofté se nga testimi i njésisé gjeneruese rezulton qé parametrat e testuar pér kéto
rezerva nuk i pérgjigjen parametrave t& deklaruar, atéheré gjeneruesi duhet t& pérgatisé
pér OST brenda 5 ditéve njé raport t& detajuar, duke specifikuar arsyet dhe masat &
duhen marré.

d) Nése devijimet jang t8 médha dhe t& pakorrigjueshme, propozohet rishikimi i
marréveshjes midis OST dhe Gjeneruesit.

Neni 141. Testimi i Aftésive té Startimit t& Njésisé Gjeneruese

1. Testimi i aftésisé s& startimit t& njésive gjeneruese b&het né ményrs t& detyrueshme njé hers
né vit pér ¢do njési gjeneruese t& Gjeneruesit, me qéllim & t& evidentojé nése Njésia
Gjeneruese respekton aftésiné e startimit t& shpejté sipas parametrave t& deklaruar.

2 Testimi kérkohet nga OST vetém gjaté kohés né t& cilén Njésia Gjeneruese &shté deklaruar
né gjendje gatishmérie.

3. OST duhet t& njoftojé Gjeneruesin pér qéllimin e testimit 48 ore pérpara.
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4.

5.

N& qofté se nga testimi i njésisé gjeneruese rezulton & parametrat e testuar nuk i
pérgjigjen parametrave t& deklaruar, atéheré Gjeneruesi duhet t& pérgatisé pér OST brenda 5
ditéve njé raport t& detajuar, duke specifikuar arsyet dhe masat & duhen marrg.

Nése devijimet jand t& mé&dha dhe t& pakorrigjueshme, propozohet rishikimi i marréveshjes
midis OST dhe Gjeneruesit.

Neni 142. Testimi i Aftésive pér Pjesémarrje né Rivendosjen e SE

1.

»

OST i kérkon testim Njésive gjeneruese t& listuar né Planin e Rivendosjes s& SE, pas njé
avarie. Testimi béhet nj& heré n& vit me q&llim evidentimin e faktit nése Njésia Gjeneruese ka
mundésing e startimit, konform kérkesave t& Planit t8 Rivendosjes s& SE.

Testimi mund t& kryhet né nj& nga mundésité e méposhtme:

a) Startimin e njésive gjeneruese (Black-Start) nga njé burim i pavarur i energjisé elektrike
(p.sh. Grup Diesel);
b) Startimin e njésive gjeneruese nga nevojat vetiake t& Gjeneruesit (regjim house-load);

OST duhet t& njoftojé Gjeneruesin pér géllimin e testimit 7 dité kalendarike pérpara.

Né& qofté s& nga testimi i Njésisé Gjeneruese rezulton & parametrat e testuar nuk i
pérgjigjen parametrave t& deklaruar atéheré Gjeneruesi duhet t& pérgatisé pér OST brenda 5
ditéve njé raport t& detajuar, duke specifikuar arsyet dhe masat & duhen marrg.

Nése devijimet jand t& mé&dha dhe t& pakorrigjueshme, propozohet rishikimi i marréveshjes
midis OST dhe Gjeneruesit.
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KAPITULLI VI
KODI I KONTROLLIT FUQI-FREKUENCE DHE REZERVAVE
Neni 143. Subjekti dhe Fushéveprimi

1. Kodi i Kontrollit Fuqi-Frekuencé dhe Rezervave jep siguriné e veprimeve né lidhje me
stabilitetin e frekuencés sé sistemit, duke siguruar:

a) harmonizimin e objektivave t& kualitetit t& frekuencés sé& Sistemit;
b) harmonizimin e proceseve t& kontrollit dhe procedurave operacionale;
¢) harmonizimin ¢ kérkesave minimale teknike pér organizimin e ofrimit t& rezervés nga

ana e OST-ve;
d) harmonizimin e kérkesave minimale teknike pér njésité dhe grupet e sigurimit t&
rezervés; si dhe
¢) harmonizimin e procedurave lidhur me shkémbimet ndérkufitare, ndarjen dhe aktivizimin
e rezervave t& fuqisé aktive brenda zonés sinkrone, pér pérmirésimin e efikasitetit t&
pérgjithshém t& operimit.
2. Ky Kod pércakton kérkesat minimale dhe principet pér kontrollin fuqi-frekuencé dhe rezervat,
& zbatueshme pér OST, OSSH dhe Furnizuesit ¢ Rezervés.
3. Ky Kod synon né:

a) Arritjen dhe mbajtjen e njé niveli t& kénagqshém t& kualitetit t& frekuencés dhe pérdorimin

eficent t& Sistemit dhe resurseve;
b) Sigurimin ¢ sjelljes koherente dhe t& koordinuar t& Sistemit né operimin n& kohé reale;

dhe

¢) Pércaktimin e kérkesave t8 pérbashkéta dhe principeve pér FCR, FRR dhe RR;
pércaktimin e kérkesave t& pérbashkéta pér shkémbimin ndérkufitar, ndarjen,
aktivizimin dhe dimensionimin e rezervave.

4. Asnjé veprim n& pé&rmbushjen e kétij Kodi nuk do t& pengojé implementimin ¢ aplikacioneve
18 reja, né pérputhje me praktikat e mira t8 industrisé.

Neni 144. Marréveshja Operacionale e Zonés Sinkrone

1. OST do t& jeté nénshkruese e Marréveshjes Operacionale t& OST-ve t& zonds sinkrone t&
Evropés Kontinentale.

Neni 145. Marréveshja Operacionale e Bllokut LFC

1. OST é&shté aktualisht zong kontrolli dhe bllok kontrolli. Me zhvillimet e pritshme rajonale,
OST do t& jeté pjesé e Marréveshjes Operacionale t& OST-ve t& bllokut t& Evropés
Juglindore,pér blloget e zonés sinkrone.

Neni 146. Marréveshja pér Netimin e Imbalancés

1. Me krijimin ¢ kushteve t& pérshtatshme pér pjesémarrje, OST do t& jeté pjesé e Marréveshjes
pér netimin ¢ imbalancés, q& do t& nénshkruhet me OST-t& fginje, né pérputhje me termat t&
cilet do t& pércaktojné rolet dhe pérgjegjésité e ¢do OST-je pjesmarrése.
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Neni 147. Marréveshja pér Ndarjen dhe/ose Shkémbimin e Rezervave

1. Me krijimin ¢ kushteve t& pérshtatshme pér ndarjen ose shkémbimin e rezervés sé fuqisé
aktive t&¢ FRR dhe/ose RR, OST do t& b&jé njé Marréveshje me OST-t& pjesmarrése né k&té
aktivitet ndérkufitar pér ndarjen ose shkémbimin e rezervés, né pérputhje me termat t& cilat
do t& pércaktojné rolet dhe pérgjegjésité e ¢gdo OST-je pjesmarrése.

Neni 148. Parametrat target (objektiv) té Kualitetit t&é Frekuencés

1. Parametrat pércaktues t& kualitetit t& frekuencés jané:
a) Frekuenca nominale;
b) Diapazoni i standardit (t& devijimit t& lejuar) t& frekuencés;
¢) Devijimi maksimal i gastit i frekuencés;
d) Devijimi maksimal i géndrueshém i frekuencés;
¢) Koha pér rivendosjen e frekuencés;
f) Koha e 18shimit (dhénies s& sinjalit) pér gjendje alarmi.
2. Frekuenca nominale 8shté 50 Hz.
3. Vlerat ¢ parametrave pércaktues t& kualitetit t& frekuencés, jepen né Tabelén 1.

Diapazoni i Devijimi Devijimi Koha pér Koha pér
standardit t& maksimal i maksimal i rivendosjen e aktivizimin e
frekuencés castit i géndrueshém i frekuencés gjendjes
frekuencés frekuencés alarmit
+50 mHz 800 mHz 200 mHz 15 min 5 min

Tabela 1: Parametrat pércaktues t& kualitetit t& frekuencés.

4. Parametri objektiv i kualitetit t& frekuencss do t& jeté numri maksimal i minutave jashté
diapazonit t& standardit t& frekuencés gjaté njé viti. Pér zonén sinkrone t8 Evropés
Kontinentale, vlera e tij e parazgjedhur (q& nuk duhet t& tejkalohet) &shts 15 000 minuta.

5. Parametrat pércaktues t& kualitetit t& frekuencés (3) dhe parametri objektiv i kualitetit t&
frekuencés (4), do t& keng vlerat ¢ parazgjedhura t& mésipérme, vetém nése OST-t8 ¢ zonds
sinkrone bien dakord pér modifikimin e kétyre vlerave.

Neni 149. Procesi i aplikimit té kriterit dhe kriteri i vlerésimit t€ kualitetit té frekuencés.

1. Procesi i aplikimit t& kriterit do t& pérfshijé:
a) mbledhja e t& dhénave t& vler&simit t& kualitetit t& frekuencés; dhe
b) kalkulimi i kriterit t& vlersimit t& kualitetit t& frekuencés.

2. Kiriteri i vler&simit t& kualitetit t& frekuencés do t& pérfshijé:

a) pér operimin né gjendje normale apo alerti, pér njé periudhé 1-mujore; pér njé grup t&
dhénash qé& pérmban vlerat mesatare t& devijimit (ACE) t& bllokut LFC pér intervale
kohore me njé gjatési t& barabarté me kohén pér t& rivendosur frekuencén (15 min):

i.  vlerén mesatare;

ii. devijimin standard;

iii. vlerén korresponduese t& percentile pér 1- ,5-,10-, 90-,95- dhe 99-percentile;

iv. numri i intervaleve kohore, kur devijimi e kalon masén e 60% t& kapacitetit
rezervé FRR (t& rregullimit sekondar).
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Neni 150. Procesi i grumbullimit dhe dérgimit té t&é dhénave

1. Procesi i grumbullimit dhe dérgimit t& t& dhénave do t& pérfshijé:
a) Matjen e frekuencés sé Sistemit;
b) Kalkulimin e t& dhénave pér vlerésimin e kualitetit t& frekuencés; dhe
¢) Dérgimin e t& dhénave pér vlerésimin ¢ kualitetit t& frekuencés, né gqendrén koordinative
monitoruese t& zonés sinkrone.
2. Té& dhénat e vlerésimit t& kualitetit t& frekuencés do t& jens:
a) Té dhénat e frekuencés sé gastit;
b) T& dhénat e devijimit t& frekuencés sé gastit;
¢) T& dhénat e devijimit t& gastit t& gabimit ACE n& MW,
Saktésia e matjes t& frekuencés sé castit do t& jeté 1 mHz.
4. OST si monitoruese e bllokut t& saj LFC, do t’i dérgojé monitoruesit t& zonés sinkrone t&
Evropés Kontinentale, t& dhénat pér vlerésimin e kualitetit t& frekuencés, né formatin dhe
periodicitetin e kérkuar nga ana e tyre.

W

Neni 151. Informacioni mbi reagimin e gjenerimit dhe ngarkesés

1. Né pérputhje me Nenin 117(3) dhe 117(4) t& Kodit t& Sigurisé
Operacionale, OST ka t& drejté t& kérkojé informacionin ¢ nevojshém nga Pérdoruesit e
Réndésishém t& Rrjetit, pér monitorimin e sjelljes s& ngarkesés dhe gjenerimit né lidhje me
disbalancat. Ky informacion mund t& p&rfshijé:

a) Pikén e vendosur t& punés t& fuqisé aktive né kohé reale dhe pér operimin ¢ métejshém
(pér orét né vazhdim), t& regjistruar me stampim kohe; dhe
b) Prodhimin total t& fuqisé aktive, t& regjistruar me stampim kohe.

Neni 152. Struktura Bazé

1. OST-t& ¢ zonds sinkrone do t& pércaktojné né Marréveshjen Operacionale t& Zonés s& tyre
Sinkrone, strukturén e kontrollit fuqi-frekuencé. Cdo OST &shté pérgjegjése pér
implementimin dhe operimin né pérputhje me kété strukturé t& kontrollit fuqi-frekuencé.

2. Struktura e Kontrollit Fuqi-Frekuencé pérfshin:

a) Strukturén e procesit t& aktivizimit; dhe
b) Strukturén e procesit t& pérgjegjésisé.

Neni 153. Struktura e Procesit té Aktivizimit

1. Struktura e procesit t& aktivizimit pérfshin:
a) Njé proces t& mbajtjes sé& frekuencés FCP, sipas Nenit 155; dhe
b) Nj& proces t& restaurimit t8 frekuencés FRP, sipas Nenit 156.

2. Struktura e procesit t& aktivizimit mund t& pérfshijé:
a) Njé proces t& z&vendésimit t& rezervés RRP, sipas Nenit 157,
b) Njé proces t& netimit t& disbalancés, sipas Nenit 158;
¢) Njé proces t& aktivizimit ndérkufitar t& FRR, sipas Nenit 159;
d) Njé proces t& aktivizimit ndérkufitar t&€ RR, sipas Nenit 160;
e) Njé proces t& kontrollit t& kohés, sipas Nenit 181.
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