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PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE 
TË PROJEKTIMIT TË KOPSHTEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e standardeve të projektimit të kopshteve, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Këto standarde janë të detyrueshme në projektimin e kopshteve publike apo private që do të ndërtohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
3. Ngarkohen institucionet shtetërore dhe subjektet private, të përfshira në procesin e projektimit, të miratimit të lejeve të ndërtimit dhe të inspektimit të kopshteve, për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi

	Fletorja Zyrtare
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STANDARDE PËR PROJEKTIMIN E KOPSHTEVE
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6.1.3

6.1.4

Formén dhe dizajnin ¢ ndértesave, si pér shembull, mundésia e qarkullimit s& térthorts
t& ajrit pér ripértéritjen e ajrit t& freskét me ajrosje natyrore gjaté stinds sé nxehté, ose
zgjedhja e kulmit me katér nivele t& pjerrésisé né zonat me reshje t& médha t& déborés;
Sipérfaqet e mbjella: mbjellja ¢ biméve mund t& luajé njé rol thelb&sor né krijimin e
mikroklimé&s, kur &shté e nevojshme. Mbjellja ¢ bimé&ve kontribuon né ményré efektive
né mbrojtjen nga pluhuri, erérat dhe rrezet e diellit. Pérveg késaj, mbjellja e shkurreve
dhe kagubeve b&jné t& mundur mbrojtjen kundér reflektimit t& rrezeve t& diellit nga toka,
Elementet e duhura té€ ndértesés: kjo pérfshin kullimin ¢ duhur nga ¢atia dhe kullimin
rreth ndértesave, krijimin e hijeve me kanate t& rregullueshme népér dritare, ndalesa t&
diellit, perde pér diell, gadra dhe/apo galeri g8 mund t& sjellin mbrojtje shtesé nga rrezet
e diellit, sidomos kur orientimi i ndértesés nuk éshté i favorshém.

Materialet e duhura té ndértimit, 8 pérfshijné materialet ¢ fasadave me reflektim t&
mundshém t& diellit, materialet izoluese pér rritjen e veprimit termik t& mureve dhe t&
kulmit, me materiale q& duhet t& jend joalergjike apo t& padémshme pér shéndetin e
fémijés.

Kontrolli aktiv i temperaturés

Temperaturat e uléta: niveli komod i temperaturave mé t& uléta mund t& konsiderohet
ai mes 19°C, pér vendet ku ushtrohen veprimtari t& punés q& nuk pérfshijné 1&vizje, dhe
15°C, pér zonat e qarkullimit. Pérpjekjet pér t& siguruar nxehtési né ményré & t&
arrihen kéto nivele t& temperaturave né mjediset ¢ brendshme, zakonisht nuk duhet t&
jend shumsé té larta. Megjithaté, njé minimum shumé mé i ulét mund t& ndodhé né secilin
prej muajve t8 sezonit t& ngrohjes, ku sistemi i ngrohjes duhet t& keté kapacitetet t&
reagimit ndaj kétyre temperaturave t& uléta.

Temperaturat e larta: Klima ¢ Shqipérisé 8shté kryesisht e thaté dhe e nxehté nga maji
deri n& shtator, ku shumica e ditéve gjaté késaj periudhe jang me diell. Muajt mé t&
nxehté jané korriku dhe gushti me variacione rajonale pér shkak t& lartésisé. Megjithatg,
temperatura e ajrit 26°C &shté kufiri pér puné komode né kopshte, ku me 18vizjen e
duhur t8 ajrit nga rrjedha e ajrit natyror, nga dritaret ¢ hapura dhe qarkullueset ¢ ajrit,
kéto nivele zakonisht mund t& arrihen né dhoma gjaté vitit.

Temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

N& kopshte késhillohet qé niveli i temperaturés dhe i lagéshtisé t& jeté sipas pércaktimeve té
méposhtme (matur né njé lartési 90 cm nga niveli i dyshemesé):

Dimér: 21°C; 35 % minimumi i lagéshtisé relative;
Veré: 24-26°C; 50 % maksimumi i lagéshtisé relative.

N& dimér, né zonat e t& vecanta (&c zakonisht), késhillohet njé temperaturé mé e larté nga
mjediset e tjera nga 1 deri n& 3°C.
N& tabelén e méposhtme jepen grafikisht informacione gé sjellin njé kombinim pozitiv midis
temperaturés dhe lagéshtisé relative né ményré q& t8 mos keté efekte t& kondensimit, i cili do t&
sillte prezencén e mykut né mure.
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6.1.5 Standardi i izolimit

Sa mé i miré t€ jeté termoizolimi i njé clementi konstruktiv t¢ jashtém perballe ajrt té jashtém,
aqmé ¢ vogel éshié mundésia e daljes s ajit 1 ngrohté jashté.

Elementet konstruktive t¢ izoluara keq, kané temperaturé té ulét té sipérfageve té brendshme; sa
mé i keq 1€ jeté ky izolim aq mé i madh &hté meziku q¢ né sipérfage nén ndikimin ¢ njé
lagéshtie t& shéndetshme relative 1€ ajrit prej 40-60%, temperatura kritike minimale zbret nén
126°C B
Vémendje té veganté duhet 1'i kushtohet zonave t¢ ashtuquajtura ura termike si p.sh. tavanet ¢
mureve 1€ jashtém, pasi ket temperatura e sipérfages mund 1€ jeté mé e ulét s sa ajo ¢
clementeve konstruktive né zonat ¢ mregullta.

6.1.5.1 Urattermike

Urat termike jané pika t¢ dobéta temmike (€ lokalizuara né mbulesén transmetuese termike t&
ndértesés. Né krahasim me sipérfaqet ¢ pashqetésuara t€ clementeve konstruktive, né kéto pika
ndodh njé humbje ¢ madhe termike nga brenda-jashté. Sa mé i lan standardi energjitik i njé

ndertese, aq mé me rendesi éshté eleminimi i urave termike.

- Llojet e urave termike

=Urat temike gjcometrike t¢ kushiézuara krijohen, nése madhésia e sipérfageve
thithése dhe cliruese temmike ndryshojné, si p.sh. né kendet ¢ jashtme 1€ ndartesés
trashésité e ndryshme 1€ clementit konstruktiv ose kollonat  dala.

=Urat termike té kushtézuara nga lloji i materialit kiijohen gjaté pérdorimit t&
materialeve me pércueshméri t& ndryshme termike dhe me kéto karakteristika té
ndryshme izoluese, t¢ cilat mund té jané 1€ vendosura né krah ose mbi njéra-tjetrén.
Neé keté ményré, né vendin e materialit ¢ ndértimit me pérqueshméri meé 1€ larté
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termike krijohet njé mymé temike mé ¢ larté. Njé shembull tipik jané clementet
konstruktive prej betoni brenda njé muri 1 jashtém me tullé.

*Urat termike konvektive krjjohen kur energjia temmike e njé mryme ajri transportohet
népérmjet mbulesés sé ndértesés si pércuese temmike. Ato shkaktohen nga mos
hermetizimet ¢ sipérfages. Bashkimet ¢ hapura té shiresés izoluese né zonén ¢ catisé
apo mosizolimi i fugave t€ dritareve jané shembuj 1 krijimit 1 kétyre urave termike.

Njé mumér i madh i urave termike mund 1€ ménjanohen népémmjet punés sé miré projektuese,
supervizimit 1¢ kujdesshém dhe népémiet pérzgjedhies sé materialeve t& duhura.

- Keshilla gjaté projektimit
* Té ménjanohen strukturat me shumé degézime;
*Té vendosen ndarje temmike té clementeve konstruktive konsol (pllakat ¢ ballkonit.
kollonat, konsolat mbajtése) me strukturat né kufi
= Shiresa t& pandérprera t& materialt izolues p.sh. sistemet termozioluese t& mureve &
jashtme dhe kalimet e niveleve t¢ vecanta izoluese pa dobésim t& vierave
termoizoluese.

Urat termike gjeometrike te kushtezuara
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6.1.6 Kérkesa e vierave t U(E/m’K)(koeficient i transmetimit termik)

Né ndértimet e kopshteve keshillohet qé t& ruhen kéto viera t& U-s¢ né struktura ¢ ndryshme:
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Né rastin ¢ kopshteve réndési t& vecanté duhet t'i kushtohet trajtimit t¢ dyshemesé. Duke pasur 3
parasysh qé pjesa mé ¢ madhe ¢ fémijéve kalojné njé pjesé t& madhe né kontakt me dyshemené, a
°
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atéheré vémendje t& vegants i duhet dhéné zgjidhjes s& saj teknike dhe shtresave veshése.
Pérveg kétyre kérkohet q& sipérfaqget e dyshemeve t& vishen me tapa, me tapete t& trasha ose me
linoleum t& trashé dhe me nivel & larté izolimi termik.

6.1.7 Dritaret dhe Dyert

6.1.7.1 Dritaret

Depértimi i drités natyrale né mjediset ¢ brendshme, fushépamja e liré nga brenda-jashté
ndértesés dhe fushépamja e 1iré brenda t& gjithé ndértesés jané elemente mjaft t& réndésishme né
Mjediset pér fémijé.

Dritaret duhen vendosur si né muret qé ndajné dhomat nga Mjediset e jashtme, dhomat nga
dhomat dhe dhomat me korridoret e brendshme.

Pér t& p&rmbushur kéto kérkesa duhet t& merren parasysh si fémijét ashtu edhe kujdestarét e
rritur. Duhet t’u kushtohet réndési elementeve si lartésia dhe kornizat e dritareve, lloji i xhamit,
qartésia e pamjes (t& mos t& bllokohet horizontalisht si nga t& rriturit ashtu edhe nga f&mijét),
kontrolli i drités, impakti i vler&simit t& riskut, si dhe faktorét e sigurisé. Lartésia e parvazit t&
dritares nga dyshemeja duhet t& jeté 90-120 cm. Vlerésimi i sigurisé mund t& rekomandojé qé
stacioni i rojés t& pozicionohet brenda gendrés n& ményré qé hyrjet dhe daljet t& mund t&
monitorohen nga rojet ¢ ndértesés. Ose mund t& rekomandohet ndonjé formé alternative pér
kéts. Projektuesi duhet t& pérpiget & t& planifikojé t& paktén njé dritare t& jashtme pér klass. N&
rast se kjo nuk mund t& b&het por hapésira e brendshme duhet t& zihet nga fémijét, projektimi
duhet t& parashikojé depértimin mé t& miré t& drités dhe pamjes népérmjet vetratave, dritareve
anésore, dritareve dhe dyerve me xham (t& sigurta). Hapésirat e fémijéve né ndértimet ¢ reja
duhet t& kené njé sipérfaqe totale me dritare prej s& paku:

- 8 % t& sipérfaqes s& dyshemesé nése dritaret jané nga jugu dhe lidhen drejtpérdrejt me
Mjediset e jashtme. (Shénim: sipérfaqja ¢ xhamit q& sheh nga jugu &shté mé e vogél pasi
cilésia e drités & vjen nga jugu &shté mé e miré.);

- 10% e sipérfages s& dyshemesd sé& dhomés nése dritaret orientohen nga lindja apo
peréndimi;

- 15% t& sipérfages s& dyshemesé s& dhomés nése dritaret shohin nga veriu,

- 20% e sipérfaqes s& dhomés nése dritaret nuk jané né njé mur t& jashtém.

Sipérfaqet t8 cilat nuk i kané t& domosdoshme dritaret jané dhoma e larjes sé& rrobave dhe depot.
Nuk lejohet vendosja e skarave metalike né dritare.

6.1.7.2 Montimi i dritareve

N& objektet e reja, dritaret nga kéndvéshtrimi energjitik, paragesin pikén mé t& dobét.

Pér shkak t8 dritareve me izolim jo t& miré ndérmjet xhamave dhe fugave t8 dritares, humbjet
energjitike jané t& médha.

Pér ndértimet e reja késhillohet pér dritaret, dyert njé vleré U mé e larté. Si rregull sot vendoset
dopio xham (veshje me xham termoizolues) me Vleré U prej 1.2 (W/m?K).

Pérveg késaj mund t& vendosen né zona t& ftohta, dritare me tre shtresa xhami me dhoma
izoluese dhe me profile me shumé& dhoma. Dritarja né ké&té rast k&shillohet t& arrijé njé vlerd U
prej 0.8 (W/mK).
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Krahas njé vlere U-je t& ulét duhet q& veshja me xham t& provojé nje vlers t& larté t& izolimit
ndaj rrezeve t& diellit (g). Kjo vleré specifikon sa i larté &shté rrezatimi diellor, i cili depérton
népérmjet xhamit dhe ndihmon ké&shtu né ngrohjen e ndértesés. Pér xhamat e sotém t& dritareve
& termoziluara kjo vler§ késhillohet rreth g = 60%.
Gjaté zgjedhjes t& kornizés s& dritares vlen t& konsiderohet:
- Humbjet e energjisé pérmes kornizave prej druri dhe plastike jang mé t& vogla se
kornizat prej metali.
- N& kalimet ndémmjet xhamit dhe korniz&s krijohen hapésira, t& cilat rezultojné njé
humbje ekstra t& energjisé.
- Shpesh kornizat jan& prej alumini, njé material me aftési t& larté transmetuese t&
nxehtésisé.
Urat termike dhe kondensimi, si problematiké e lidhur me t&, pérforcojné késhillimin e
pérdorimit t& vazhdueshém té dritareve me kornizé plastike, druri.

6.1.7.3 Informacione pér montimin e dritareve, dyerve

Pér t& shmangur urat termike, duhet & dritarja t& montohet nén nivelin e termoizolimit ose t&
paktén t& montohet né kéndin e jashtém t& murit. Izolimi ké&shtu vendoset mbi kornizén e
dritares. Duhet t& kihet patjetér kujdes q& gjaté momentit t& montimit t& realizohet njé bashkim
hermetikisht i vazhdueshém i dritares. Montimi me ndihmén e shkumés nuk &shté i
mjaftueshém, meqenése ajo né fazén e tharjes mblidhet dhe késhtu nuk garanton mé njé izolim
hermetik.
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Konirolli mbi depértimin dhe kijimin e nuehtésise mund 18 minimizohet né ményré te
natyrshme duke projekimar s duhet muret dhe suvalimin e ndértesés. Burimi | nzehiésisé éshte
diell, ndaj pérjashtimi i drités sé drejtpérdrejté t diellit nga ana e brendshme e ndértesés éshié
esenciale. Si pérmendet mé lart, muret ¢ jashime mund té anashkalohen si busim i réndésishém
1 lifmit té nzehiésise s brendshme g @# dités ne kopshte. Kjo do 12 thoté se ditaret jané
clemente g kérkojné vémendje. Kjo armihet né dy ményra me orienim dhe reflektim 12 diellit
Dubet té theksohet s mictet pér krijimin ¢ hijeve nga dielli brenda xhamit mik jané t&
cfekishme megénése materiali ngrohet dhe krijohen reflektime né brendési. Eshté thelbésore g
& ndalohet godifia ¢ diellit né zham, nzchtésia nuk reflektohet jashi® pérmes xhamit, meqénse
aésia valore ndryshohet dhe ambien ngrohet. Duhet t theksohet se pérdorimi i lustrimit t&
iyfishie_échie i pactokishém pér ndalimin e depérimit 8 diellit, kjo shré efektive né
parandalimin ¢ humbjes sé jashime té nxchtésisé

- Orientimi pér diellézimin: drejtimi, ose orientimi mé i miré pér té pasur drité natyrale
a dités n ditare éshie verijug (shiko figurén mé poshte). Orientimi nga veriu né
Shjpén nuk reflekton drejtpérdeyt drite té diellt né krahun e dritares, ndérsa orientimi
nga jugn reflekton meze minimale, né drifare nén kéndin mé té vogél dhe té ngushié
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- Ajrosja (ventilimi i érthorié)do ¢ jeé jé fkior atyor i Komafortt i pesén mé 16
bt Vi (shiko figuén mé posk) por v pikat o ¢ Lot rume {6 ke shumi
nevoj pér t et jashts ajrin o ekl ngrolur duke alwar néper oké 1 ngrokt ¢ 16
haté. Sidoro, nditesat me hapisie me ofsion 1 hapjes 26 % dy anét, mik jné
choonle, ndbnése ko ménys rekomandolet si mé optiuale. Kopeht, o gdo grup
it o8, do ket x piemci  shiypjes 2é Kuski dh dejtie  ndrhie 16
e, i mét o a1 qukulloje néper nntst nga shiypie pozitive dhe regative,
ori i e masé o rmcobet nga ndariet dhe hapéciate brencshuoe. NG ket e
et feckir | unshé gaté naks, ¢ ¢ nelohet nga drt ¢ fackie of fuet 1ga
ditaete joskine  nivelt apem.

Homodites T | Vet hcr

- Reflektimi i dielit: Pajse ofoktve iz rflektinin e dielit rund t projekioken per té
funksionuar é o orimim, mecnése kendi  dislit i plofiisht § paoshikusshéra
Megjitiat, per shkak. 1 naryshinit sezonal né Lo, prashtin 1 mezeve  diellit

o vittdo 1 kétkoj lomente t Bvizlone. Ne uakiks, reflktind echte zakoricht
1 Yorpromis, edhe 1 qofé se éehts puojoktuar orentin optinal, eflKini pas
malizinit do § jot ofektv. Dike supomar orientinin 2ga Jugy, drtaja do §
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62 Komoditeti vizual

Pariafizmat dhe terminologiia
Nevaja pir standards t lar dhe 246 ndigim § projekuar misé pér ndévbeat o kopshieve
azolet né:
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1 HYRIJE

1.1 Objektivat

Ky Standard ka pér g&llim qé& t& shérbejé si referencé pér t& gjithé ata q& jané t& pérfshiré ng
procesin e planifikimit, programimit, projektimit/dizajnit dhe ndértimit t& ndértesave/hapésirave
t& reja t& kopshteve apo né rehabilitimin e ndértesave ekzistuese. Kéto standarde jang
parashikuar si pér kopshtet e sektorit publik, ashtu edhe pér kopshtet e sektorit privat.
Dokumenti ka pér q&llim g8 t& shérbejé si referencé pér projektuesit ¢ kopshteve dhe ndértesave
t& shérbimit edukativ dhe social me interes t& gjeré publik. Dokumenti pércakton dhe
pérshkruan hapésirat ¢ nevojshme sipas llojit, madhésisé dhe specifikimeve né pérputhje me
standardet europiane pér kopshtet né zonat urbane dhe ato rurale t& Shqipérisé.

Kéto standarde b&jné t& mundur q& t& krijohet njé kuptim jo vetém rreth hapésirave té&
nevojshme fizike t& kopshtit, por edhe rreth faktoréve q& ndikojné né projektimin e tyre dhe
cilésing e mjedisit q& duhet t& arrihet brenda dhe rreth ndértesave.

Standardet pérfshijné t& dhénat rreth t& gjitha llojeve t& hapésirave t& kopshtit: hapésirave
edukative mésimore, hapésirave administrative dhe hapésirave t& jashtme pér aktivitete, si
hapésirat pér lojé dhe parkim. Ké&to standarde mund t& pérdoren pér géllime t& ndryshme dhe
pér nivele t& ndryshme, duke pérfshiré:

Projektimin e kopshteve t& reja;

Projektimin e kopshteve né objekte me pérdorim miks;

Projektimin e zgjerimeve t& kopshteve ekzistuese;

Vlerésimin dhe pérmirésimin e hapé&sirave t& kopshteve ekzistuese;
Studimin e orendive dhe pajisjeve t& kopshteve, si dhe furnizimin me to;
Bazén referuese pér studime rreth shfrytézimit dhe efikasitetit t& ndértesave.

Pérveg késaj, né kéto standarde pérfshihen pércaktime pér nivelet mé té larta dhe mé t& uléta
dhe rreth projektimit t& hapésirave edukuese dhe atyre pritése t& ndértesave edukative sociale,
duke marré parasysh nevojén pér pérshtatshméri dhe fleksibilitet né t& ardhmen, si dhe
efikasitetin né kosto. N& ké&té ményré, standardet e paraqitura synojné & té japin njé kontribut
thelb&sor pér projektimin e miré t& ndértesave t& kopshteve.

1.2 Si té shirytézohen kéto standarde

Standardet e paraqitura té konsiderohen té detyrueshme pér kopshtet e rinj ose gjaté
rikonstruksionit té tyre. Kéto standarde nuk aplikohen né kopshtet ekzistuese pérvegse né rastin
keur ato hyjné né procesin e rikonstruksionit.

Gjithashtu, skicat dhe vizatimet e hapé&sirave tipike edukative t& pérfshira né kéto standarde nuk
kané pér qéllim g& t& kufizojné projektuesit nga ofrimi i alternativave dhe zgjidhjeve t& tjera pér
forma (dimensione dhe sipérfaqe) dhe rregullime t& kétyre hapésirave né kuadér t& kérkesave t&
njéjta, t& cilat tejkalojné normat minimale t& evidentuara né kété material.
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Ndrigimit duhet t’i kushtohet shumé réndési pér ¢do zoné veprimtarie pasi &shté element kyg
pér t8 krijuar njé ambient sa mé t& ngrohté&.

Cilésia e drités duhet t’i krijojé ndjesiné f&mijéve se jané si né shtépi. Ndrigimi duhet t&
projektohet i till& q& t& sigurojé orientimin me lehétsi t&¢ PAK me kufizim t& shikimit

Ndrigimi i madh &shté mé i pérshtatshém pér hapésira ku kryhen veprimtari motorike; ndérsa
ndrigimi me fokus mbi njé detyré specifike nevojitet pér veprimtari manipulative; ndrigimi mé i
dobét duhet pér zonat ¢ geta dhe t& gjumit.

Sasia dhe orientimi i drités natyrale duhet t& merret parasysh né projektimin dhe variacionin né
nivelin e drités.

N& dhomat me ndrigim t& varfér natyral lejohet njé maksimum prej 500 1x. Dhomat q& nuk kang
dritare né tavan apo dritare t& jashtme, duhet t& pajisen me tuba pércjellés té drités natyrale.
Hapésira dritash t& cilat e tejgojné mé thellg dritén n& brendési mund t& pérdoren né téré faget
nga jugu. Projektuesit mund t’i referohen tabelds pér vlerat minimale t& drités pér funksione t&
ndryshme.

Pér mé tepér duhet t& mbahet parasysh sa vijon: Me dritén e pasqyruar, fémijét (t& cilét jané ng
pikén me fushépamje mé t& ulét se t& rriturit) nuk do t& shohin n& ményré t& drejtpérdrejté
burimin e drités, njé kusht ky qé shkakton shk&lqim verbues dhe lodhje t& syrit. Dritat me fokus
si ato t& varurat té tipit rezidencial, duhet t& p&rdoren kur lexohet, pikturohet dhe b&het pung e
imét. Projektimi i shuméllojshmérisé né ndrigim me mjete si: kontroll t& nivelit t& drités, gelés t&
veganté, kabllo me orientim t& rregullueshém dhe kabllo t8 varur duhet t& vendosen né zonén e
punés. Mund t& provohet t& vendoset ndrigim specifik pér t& paraqitur vepra t& ndryshme arti,
abazhuré me shumé llamba pér t& krijuar njé atmosferé t& gézueshme dhe nivele t& larta dritash
pér té nxitur veprimtaring fizike.

Zonat ¢ pérgatitjes s& ushqimit duhet t& kené llamba fikse apo t& pathyeshme.

Drita e jashtme duhet t& kontrollohet n&pérmjet kondraperdeve apo llojeve t& tjera t& mbulimit
& dritareve. Ké&to masa duhet t& mundésojné shikueshméri t& qarté. Ndrigimi i jashtém duhet t&
jeté i mjaftueshém q& t& mundésojé qarkullim dhe siguri. T gjitha llambat duhet t& kené lente
apo mbulesa pér t’i béré rezistente nga thyerja.

Ndricimi né Lux i késhillueshém né pjesén e dhomave

HAPESIRA NDRICIMI NDRICIM NE LUX
Zona e aktivitetit t& fémijés Ndrigim natyral 400 - 500

Ushqimi Ndrigim natyral 300 - 500

Gjumi 50 - 500

Zona e ndérrimit & pelenave 300 - 500

Zona e magazinimit 300 - 500

Tualeti i f&mijéve 300 - 500

Lavamani ku f&mijét lajng duart 300 - 500
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Ndrigimi né Lux i késhillueshém né pjesén e administratés

HAPESIRA NDRICIMI NDRICIM NE LUX
Salla e pritjes Ndrigim natyral 250 - 350
Recepsioni Ndrigim natyral 250 - 350
Qarkullimi kryesor / Korridori / Holli 150 — 350
Zyra e drejtuesit Ndrigim natyral 500

Salla e personelit Ndrigim natyral 500

Salla e takimeve prindér/edukatore 500
Tualeti i t& rriturve 150 —250
Depo gendrore 250 — 350
Lavanderia 300 — 400
Kuzhina 300 - 500
Hapésira polifunksionale 300 — 400
Zona ¢ lojés Ndrigim natyral 400 — 500

6.3 Komoditeti akustik

N& ndértesat ¢ kopshteve njé vémendje t& veganté duhet t’i kushtohet izolimit akustik. N& nivel
urban pozicionimi i kopshteve, sig &shté trajtuar mé lart, duhet t& jeté né zona t& qeta larg akseve
t& réndésishme rrugore. Preferohet q& pozicionimi i tyre t& béhet né brendési t& zonés s&
banimit.

N& raste kur kjo gjé& nuk &shté e mundur atSheré zgjidhjet jané t& ndryshme, qofté me barriera
fizike si mure, qofté me barriera fizike t& gjelbérta si bimési t& larté.

N& brendési t& kopshtis strukturat duhet t& garantojné njé izolim akustik t& specifikuar sipas
tabel&s s& méposhtme:

Elemente konstruktive Kérkesat e R’é né dB

Mure ndérmjet ambienteve t& dhomave dhe ambienteve | 47
t& ngjashme

Mure ndérmjet ambienteve t& dhomave dhe korridoreve | 47

Mure ndérmjet ambienteve t& dhomave ose 52
ambienteve t& ngjashme dhe shkalléve t& ndértesés

Mure ndérmjet ambienteve t& dhomave ose ambienteve | 55
t& ngjashme dhe ambienteve ‘veganérisht &
zhurmshme”

(p.sh. kuzhina, Mjediset ¢ administratés)

N& ményré t& vecanté késhillohet q8 disa zona specifike si p.sh. zona e fjetjes, q& kan& nevojé
pér mé shumé izolim, t& kené& kéto nivele izolimi akustik R’€ i matur né dB:
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Mjediset Kérkesat e R’¢ né dB

Zona e fjetjes 60

Eshté e késhillueshme qé gjaté projektimit t& impianteve dhe t& strukturave t& tjera t& merren
parasysh kéto rekomandime:

- T& gjitha tubacionet (ajrit t& kondicionuar, furnizimit hidrik) q& pérshkojné muret gé
tejgojné zhurma duhet t& vishen me material pér mbrojtje akustike;

- N& Mjediset ku mendohet se mund t8 krijohen nivele akustike t& larta t& vendosen
elemente t& mobilimit t& tilla q& t& ndihmojné né uljen e niveleve akustike si p.sh. né
korridorre t& vendoset linoleum, tapet etj;

- aty ku mundet suvatimi t& jeté me materiale q& zbusin nivelin akustik;

- pér t& ulur nivelet akustike, gjaté projektimit t& mendohet t& pérdoren materiale pér t&
zbutur zhurmat brenda kopshteve;

- xhamat ¢ dyerve dhe dritareve duhet t& jené qelq i laminuar akustikisht me njé aftési
izolimi akustik 35 dB, me hapésiré ajri nga 50 mm deri né 100 mm;

- dyert g& hapen nga zonat ¢ zhurmshme duhet t& sigurojné njé izolim t& larté akustik

- ké&shillohet t& pérdoren materiale tekstile pér t& ulur nivelin akustik;

- pér t& izoluar sa mé& miré zonén ¢ dhomave me pjesén e jashtme apo me pjesén e
administratés mund t& pérdoren edhe dopio dyer ose sistemi tambur. E njéjta gjé
késhillohet edhe pér dritaret né zgjidhjen e dritareve dopio. Kjo zgjidhje ndihmon edhe
pér t& arritur nj& izolim mé& t&8 miré termik duke pasur parasysh q& dyert dhe dritaret jané
dhe zonat mé delikate né& kuptimin akustik edhe termik;

- kutitg e prizave elektrike nuk duhet t& instalohen me kurriz.

Arritja ¢ mbrojtjes nga zhurma brenda njé objekti nuk varet vetém nga masa e transmetimit t&
z&rit né elemente konstruktive ndarése, por gjithashtu edhe nga masa e z&izolimit gjatésor i
elementeve konstruktive t& anashkruara. Megjithaté kjo lidhje n& praktiké shpesh lihet jashté
vémendjes. Kush mjaftohet me z&izolimin né njé objekt vetém nga vlera t& veganta t&
elementeve konstruktive ndarése vjen né njé rezultat jo t& mjaftueshém, pasi z&izolimi gjatésor i
elementeve kontruktive t& anashkruara pércakton kufirin e performancés né z&izolim. Vetém njé
piké e dobét né izolimin e elementeve t& anashkruar (p.sh. pllaka t& pandérprera t& shtresés sé&
dyshemesé, elemente t& lehta t& fasad&s, mure prej tullave me vrima) e zvogélojné masén e
rezultuar t& z&izolimit, sa q& ndryshimet né masén e z&izolimit t& elementeve kontruktive
ndarése e b&jné t& paréndésishme.

Planifikimi me pérgjegjési fillon s& pari me arritjen e qartésimit t& masés zé&izoluese t&
elementeve konstruktive t& anashkruara dhe né ké&té fushg t& arrihen kushtet e nevojshme pér
rezultate pozitive t& z&izolimit gjatésor né ndértesd. M& pas duhen t8 zgjidhen mure ndarése né
pérshtatje me rrethanat.
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7 NGJYRAT DHE PERDORIMI I TYRE
7.1 Kuptimi i ngjyrave

Ngjyrat ndikojné te fémijét né ményra t& ndryshme duke i béré t& ndihen t& lumtur, t& mérzitur,
t& qeté ose meditativé. Ngjyrat ndikojné né perceptimin ¢ madhésisé s& ambientit, komoditetit
etj.

Ngjyra mund t& ndryshojé perceptimin toné pér dimensionet dhe distancén. Nj& mur i lyer né
nuancé mé t& errét apo ngjyré mé t& ngrohté do ta afrojé até duke e béré t& duket mé afér se
¢’8shté né t& vértets. Kjo vjen né ndihmé kur lyhen muret né fund t8 korridoreve t& ngushta.

Né& rastet e njé ambienti t& vogél duhet t& pérdoren ngjyra t& hapura dhe me tonalitete t& ftohta.
Pér kété arsye pérdorimi i tyre né kopshte &shté i domosdoshém, por duhet edhe t& kihen
parasysh ndikimet e tyre te fémijét.

- E kugja lidhet me diellin dhe mund t& shtojé rrahjet e zemrés. Eshté njé ngjyré mjaft
stimuluese dhe simbolizon veprimtarité dhe déshirén pér jetén, si dhe ngrohtési.

- Portokallia 8shté njé version mé pak i forté se e kugja. Krahasohet me gézimin q& ngjall
e verdha. Jep gézim dhe ndihmon né& kapércimin e traumave. Pérfaqéson natyrén me
diell dhe t& bukur.

- Bluja né terapiné e ngjyrave njihet si ngjyra e tranzicionit. Bluja ofron pérkrahje dhe
mbrojtje dhe &shté ngjyra e paqes, qetésisé dhe zgjuarsisé.

- Roza si bluja ka efekt qetésues dhe sugjeron ngrohtési dhe getésim.

- E gjelbra &shté ngjyra e rinisé, mritjes, shpresés, gézimit, jetés dhe freskisé. Eshts
gjithashtu ngjyra ¢ harmonisé dhe ekuilibrit.

- E verdha &shté njé ngjyré optimizmi dhe &shté efikase si njé ngjyré stimuluese diellore.
Sjell gartési.

Fémijét, n& veganti, kané nevojé pér nj& ambient dinamik dhe stimulues pér t& rritur dhe
formuar intelektin e tyre.

Dhomat me ngjyré portokalli, jeshile ose bojéqielli i shogérojné né njé dimension didaktik,
stimulojné aktivitetet e tyre sensoriale dhe i getésojné ata.

N& teoring e pérgjithshme t& ngjyrave ndarja e paré béhet midis tonaliteteve t& ngrohta dhe atyre
18 ftohta.

N& tonalitetet ¢ ngrohta kategorizohet ngjyra e verdhé, e¢ kuqe, portokallia dhe t& gjithé
tonalitetet ¢ ndérmjetme. Kéto jané ngjyra aktive, pozitive dhe lidhen me aksionin, me tingujt e
larté dhe me 18vizjen ¢ vazhduar. Nga njé eksperiment &shté véné re se zemra rreh mé shpejt né
njé dhomé& me ngjyré t& kuqge se né njé me ngjyré bojéqielli.

Tonalitetet e ftohta jand bojéqielli, blu, e purpurt, t& cilat jané ngjyra t& qeta, pasive qé
stimulojné meditim dhe qetési.

- N& hapésirat q¢ kané funksion loje dhe pune aktive, jang t& késhillueshme ngjyrat dhe
tonalitetet ¢ ngrohta midis t& verdhds s& lehté, t& verdhé né portokalli ose portokalli t&
hapur sepse stimulojné prodhimin ¢ adrenalinés dhe pér rrjedhojé ndikojné né
krijmtariné dhe né kapacitetet motorike.

- N& zonat e ngrénies ose né zonat ¢ gjumit preferohen ngjyrat dhe tonalitetet e ftohta,
sepse né piképamjen fiziologjike, nj& mjedis me tonalitete jeshile-blu-bojéqielli,
ndikojné né uljen e rrahjeve kardiake duke sjellé ndjesi qetésie.
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7.2 Pérdorimi i ngjyrave

Para se t& mendohet pér ngjyrat specifike, &shté e réndésishme t& pércaktohet se sa drité natyrale
ka ambienti. T identifikohen zonat e vogla dhe t& véshtira. T& pércaktohet funksioni qé kang
dhomat dhe zonat, mé pas t& pércaktohet atmosfera q& déshirohet t& krijohet, pra nése duhet e
ftohté dhe harmonike apo e ngroht&, mikpritése apo e rehatshme.

Ngjyrat duhet t& zgjidhen me kujdes pér t& krijuar ekuilibrin emocional. Veprimtarité qé
ndodhin né zona t& ndryshme do t& kérkojné skema t& ndryshme ngjyrash dhe duke ¢ mbajtur
skemén kryesore t8 ngjyrave t& buté, mund t& pérdoren ngjyra mé t& forta e mé t& ndezura né
zona si dyer, dritare, cepat dhe kornizat. Si zgjidhje pér t& mbajtur ekuilibrin, njé nga rrugét mé
& thjeshta e m& t& suksesshme &shté pérdorimi i dy, tre apo mé shumé ngjyrave qé qéndrojné
prané e prané né prizmin e ngjyrave, si: pjeshka, kajsia dhe portokallia, apo e gjelbra, ¢ gjelbér
né blu, akuamarina dhe ¢ kaltra.

Pérdorimi i kétyre skemave quhet pérzierje apo harmoni, sepse t& gjitha ngjyrat jang t&
kombinuara, t& balancuara duke mos pérplasur dy ngjyra.

Nése kérkohet njé atmosferé e qeté dhe e freskét atéheré duhet t& zgjidhen ngjyra té gjelbra, si
blu né t& gjelbér apo blu t& gjelbra. Nése atmosfera duhet ¢ ngrohté atShers kjo arrihet me ané t&
ngjyrés sé& kugqe, rozé, portokalli dhe t& verdhg.

Pérdorimi i ngjyrave né elementét kryesoré t& mjediseve t& brendshme dhe ato t& sh&rbimit
(mure, dysheme, paisje, dyer, etj) duhet t& garantojé orientimin me lehtési t&€ PAK me kufizim t&
shikimit.
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8 MOBILIET

N& mobiliet do t& pérfshihen objekte fikse ose t& l&vizshme, q& organizojné hapésirat e
brendshme dhe t& jashtme, duke lejuar pérkujdesjen mé t& miré pér fémijét dhe zhvillimin e
aktiviteteve t& lojés dhe t& t& mésuarit.
Ng perz gjedhjen e mobilieve duhet t& mbahen parasysh kéto kritere:
funksionaliteti;

- siguria;

- vendosja e sakté n& zona t& ndryshme;

- leht&si pérdorimi pér t& m&dhenjté dhe t& vegjlit si edhe PAK (me aftési ndryshe),

- higjiend dhe lehtési pastrimi.

Duhet t& kihet parasysh gjithashtu g& mobiliet e zonave t& ndryshme duhet t& jené mé s& shumti:
- tavolina me kénde t& zmusuara (me diametér rakordimi jo mé pak se 13 mm);,
- uldse t& pérshtatshme pér moshén me mbéshtetése dhe ndenjése né formé anatomike;
- dollape t& vegjél, lehtésisht t& aksesueshém nga t& vegjlit pérfshi PAK pér t& depozituar
gjérat e tyre personale, lodrat dhe materialet didaktike;
- suprina t& vendosura né lartési, pér objekte qé duhet t& jené larg fémijéve, q8 pérb&jng
rrezikshméri. T& jend t& aksesueshme nga edukatoret pérfshi PAK

Mobiliet duhet t’i pérgjigjen kritereve ergonomike né ményré t& rrepté. Kjo gjé do t& siguronte
njé géndrim t& sakté t& f8mijés gjats uljes dhe do t& ménjanonte déme muskulare - skeletike te
fémijét.

Pér zonén e gjumit krevatet dhe dyshekét duhet t& jené lehtésisht t& aksesueshém. pér t& gjithé
pérfshi PAK

Mobiliet duhet t& realizohen me materiale q& duhet t& jené joalergjike apo t& padémshme pér
shéndetin e fémijés.

Kopshtet duhet t& ken& edhe mobilie t& sigurta dhe t& géndrueshme pér aktivitete dhe lojéra t&
ndryshme si (réra, mielli, piktura t& béra me bojé jotoksike dhe me bazé uji, kavaleta etj.).

Késhillohet & mobiliet t& jen& me material t8 ricikluesh8m, leht&sisht t8 pastrueshém
(preferohet pisha ose bredhi si material primar pér mobiliet) dhe antialergjik.
ME& poshté jepen tipet dhe sasia e késhillueshme e mobilieve pér ¢do zoné:

8.1 Klasat (mobilie t& rekomanduara)
(té gjitha orendité duhet té jené anatomike nga forma dhe me materiale antialergjik)

e Zona e Relaksit
- Jast&k pér sheshin (1 pér fémijé),
- Pasqyré horizontale sigurie me/pa kornizé druri;
- Tapet né dysheme (2),
- Rrugicé me ngjyra té forta (2);
- Jasteké gjeometriké (2);
- Karrige me mbushje t& buté (2);
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- Varése me pasqyré pér t& marré njé pamje t& f&mijéve 609 mm i lartg;
- Dollap depo prej druri (2);

- Divan i vogél ose dyshek;

- Dollap druri né mur (3);

- Karrige tundése pér t& rritur;

- Pastrues ajri;

- Depo apo raft i ulét pér librat (2).

e Depo/Hyrja
- Karrocé dyshe me palosje ¢ mbuluar;
- Karrocé pér shumé f&mijé (1 pér 4 ose 6 f&mijé),
- Tabelg e bardhé me fshirésen pérkatése;
- Depo me gelés pér sendet personale t& edukatoreve;
- Depo personale pér ¢antat ¢ pelenave;
- Raft me ndarje kutish pér njoftimet pér prindérit;
- Tabelg pér shénime né varési té vendndodhjes dhe kéndit t& lodrave.

e Zona e lojés
- Karrige druri (1 pér fémijé), dimensionet ndryshojné 152-165 mm;
- Tavolina t& larta druri (1 pér 4 fémijé) me lartési 355 mm;
- Soba me mikrovalg, larési i enéve/sterilizuesi (pér té8 dezinfektuar lodrat);
- Frigorifer me depo pér ruajtjen dhe kygjen e barnave 609 mm i lartg;
- Tavolina plastike pér f&mijé 609 mm, tabelé prej tape (2);
- Tabelg prej tape me kornizé druri (2).

e Zona aktive
- Rréshqitése pér fomijét;
- Lexues kompakt disk;
- Podium i vogél i mbuluar me tapet (2);
- Podium i madh i mbuluar me tapet(1),
- Vitring fotosh (2),
- Raft pér fémijét;
- Dollap pér képucét (2);
- Shkallé e ulét;
- Tub zbulues.
- Mjete t& pérshtatshme pér pérdorim nga PAK

e Zona e leximit
- Jasték pér dysheme (1 pér fémijé),
- Tapet me ngjyra t& ndezura (2);
- Raft ose vitring librash (1);
- Karrige ¢ buté me mbushje (2);
- Vitring fotosh (2),
- Divan i vogél,
- Njési biblioteke;
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- Tabelg prej cope ngjitése.
- Materiale didaktike pér PAK
e Zona e artit/ngrénies
- Karrocé shérbimi (1),
- Stendé rrobash (2),
- Tavoling loje me/pa kapak;
- Karrige druri (1 pér fémijé) me lartési 355 mm;
- Tavoling e larté druri (1 pér 6 fémijé) me lartési 457-508 mm;
- Trekémbésh i ulét (2);
- Dérrasé e zezé 609 mm e larté (2),
- Njési depo prej druri (4);
- Tabelé tape me kornizé druri 914 mm (2).
- Materiale pune dhe didaktike pér PAK sipas rastit specifik

e Zona e ndértimit
- Dollap muri prej druri (3);
- Blloge kartoni,
- Kuti lojérash formuese prej druri 609 mm e lartg;
- Dollap druri (3),
- Shtépi kukulle me/pa mobilie;
- Njési kompleti bllogesh druri;
- Komplet blloge formuesesh;
- Komplet treni druri me/pa shina.
- Materiale pune dhe didaktike pér PAK sipas rastit specifik
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1.3 Pérmbledhja e temave

Pérmbajtja e standardeve &shté e ndaré né dy kategori: (i) konceptet e pérgjithshme dhe ato
specifike, parametrat dhe normat, dhe (ii) pérmbledhjet teknike me modele dhe udh&zime pér
¢do lloj hapésire dhe pér hapésirat e jashtme dhe t& brendshme. Kjo ndarje i mundéson
projektuesit/pérdoruesit q& t& mbledhé informacione né dy nivele:

» Té dhénat dhe udhézimet e pérgjithshme:
o Konceptet e projektimit.
e Normat ¢ pérgjithshme.

» Karakteristikat specifike, modelet e detajuara, t& dhénat dhe udhézimet:
e Parametrat specifiké.
o Udh&zimet dhe modelet pér hapésirat ¢ brendshme.
o Udhézimet dhe modelet pér hapésirat e jashtme.

1.4 Modelet (llojet) dhe fletét e pérmbledhjes teknike

N& ¢do flets t& pérmbledhjes teknike paragiten t& gjitha standardet, parametrat dhe elementet e
nevojshme pér hapésirat e brendshme duke pérfshiré:
o Dimensionet dhe sipérfaqget q& korrespondojné me ato t& planeve t& kopshtit.
Kérkesat pér hapésira dhe aktivitete.
Lidhjet me hapésirat e tjera t& kopshtit dhe qasjet ¢ nevojshme.
Lista e pajisjeve sipas standardit me propozime pér instalim/pozicionim.
Kérkesat pér hapésiré dhe skema funksionale.

Ky dokument do t& pérditésohet kohé pas kohe pér t& pasqyruar politikat dhe zhvillimet e reja
apo t& korrigjuara dhe kérkesat e parashtruara nga ministrité e linjés apo institucione t& tjera t&
interesuara.

1.5 Shfrytézuesit e standardeve

Ky dokument ka pér q&llim & t’iu shérbejé t& gjithé aktoréve & jané t& pérfshiré né procesin e
planifikimit, programimit, projektimit/dizajnit dhe ndértimit t& ndértesave/hapésirave t& reja té
kopshteve apo né rinovimin e ndértesave ekzistuese t& kopshteve. Kétu pérfshihen:

o T& gjithé profesionistét q& kang t& b&jné me projektimin dhe ndértimin e ndértesave t&
kopshteve, duke pérfshiré: organizatat projektuese, kompanité konsulente, arkitektét,
inxhinierét, si dhe profesionistét e tjeré t& projektimit dhe ndértimit.

o  Ministrité, administratat vendore me drejtorité pérkatése, administratat e tjera publike
apo private, drejtorét e kopshteve, ké&shillat administrativé, administratorét dhe
kujdestarét.
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9 IMPIANTISTIKA

9.1 Standardet pér Projektet Elektrike

Projekti do t’i referohet kushteve teknike t& projektimit dhe t& standardeve t& Republikés s&
Shqipérisé (K.T.P - STASH) dhe pér elemente té veganta qé nuk jané parashikuar né kéto
norma, do t’i referohet Euronormave (EN) dhe eurostandardeve (EN,HD), si dhe
rekomandimeve t& CEI, CENELC, DIN, VDI/VDE, ose normave lokale dhe standardeve té
Komunitetit Evropian.

Realizimi i instalimeve t§ impianteve elektrike né kopshte duhet t& projektohet dhe realizohet
né praktiké né menyré t& atillé ge t& sigurojé né ¢do moment, punén normale t& personelit t& t&
gjitha llojeve t& specialiteteve, punén normale t& t& gjitha llojeve t& aparaturave duke filluar nga
me t& thjeshtat deri tek ato me t& komplikuarat, duke siguruar afate maksimale t& skemave t&
furnizimit, matjes, sinjalizimit dhe atyre t& kontrollit. N& mbeshtetje t& gjithé kétyre kérkesave
mendojmé dhe propozojmé q& standardet e projektimit q& do t& pérpilojmé do t& mundesojé mé
s& miri plotésimin ¢ normave CEI t& instalimeve.

STANDARDET REFERUESE
Sistemet elektrike do t& jené t& dizajnuara né pérputhje me rregullat dhe standardet e
instalimeve ndérkombétare dhe lokale.

Késhtu pér INSTALIMET ELEKTRIKE do t& respektohen standardet:

CEI 0-2 Udh&zues pér pércaktimin ¢ dokumentacionit

CEI 11-35 Udhézues pér ekzekutimin e kabinave elektrike

CEI 11-1 Impiante elektrike pér tensionet alternative mé t& médha se 1 kV.

CEI 11-17 Impiante t& Prodhimit, Transportit dhe Shpérdarjes s& energjisé elektrike, Linjat
elektrike.

CEI 11-20 Impiante t& Prodhimit t& energjisé alternative, grupet e elektrogjeneratoréve t&
lidhur né rrjete t& kategorisé I dhe II.

CEI 11-25 Rrymat ¢ lidhjes s& shkurtér, né sistemet trefazore alternative. Llogaritjet e tyre.
CEI 11-26 Rrymat ¢ lidhjes s& shkurtér, llogaritja ¢ efekteve. Definicione dhe metoda e
llogaritjeve.

CEI 17-13/1 Siguria e pajisjeve t& manovrimit n& tension t& ulét (Kuadrot e tensionit t& ulét)
CEI31-30, 31/33, 31/35 Konstruksionet elektrike t& pajisjeve té instaluara né zona me
mundési eksplozioni nga prezenca e gazit. Klasifikimi i zonave t& rrezikshme.

CEI 64-8/1 Pérdorimi i impianteve elektrike né tensione nominale jo mé t& mé&dha se 1000
V alternativ dhe 15000 V t& vazhduar.

CEI 81-10/1-4 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike (rrufe).

CEI 103-1/1 a 103.1/16 Impiantet telefonike t& brendshme.

CElIte CT 210 (pajtueshmériné elektromagnetike) dhe CT 211 (ekspozimi i njeriut ndaj
fushave elektromagnetike).

UNI EN 12464-1 Sistemet e ndrigimit t& brendshém, t& posteve t& punés.

UNI Standard 9795 - Sistemet fikse t& zbulimit dhe sinjalizimit automatik dhe alarmit t&
zjarrit.

UNI EN 1838 Pajisjet ¢ ndrigimit, Ndrigimi i emergjencés.
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CEI EN 50173-1 Teknologjia e informacionit- Sistemet e kabllimit t& pérgjithshém, -
Planifikime dhe kriteret ¢ instalimeve brenda ambienteve t& brendshme.

IEC 60076-11 Pérdorimi i transformatoréve trefazoré té thaté .

IEC 103-1 /N PABX central.

60617/1-2 Simbolet CEI EN — Grafikat e pérdorura pér diagrame etj.

CEI 3-8 Shkurtime dhe simbole pér skicat né plane.

CEI Pérdoruesit elektriké 64-8/1-2-3-etj.

CEI/UNI Té produkteve qé& aplikohen pér projektimin, ndértimin, testimin né fabriké dhe
instalimin ¢ materialeve, komponentéve dhe pajisjet elektrike.

Projekti elektrik do t& pérmbajé kéto sisteme:

1.

Rrjeti i furnizimit me tension t& mesém TM

Kabina elektrike e transformimit TM/TU

2.1.Struktura ¢ ambienteve

2.2. Tipologjia e pajisjeve

2.3. Skemat dhe llogaritjet e ngarkesave sipas kérkesave

Sistemi i furnizimit me energji emergjent-Gjeneratorst

3.1 Struktura ¢ ambienteve

3.2 Tipologjia e pajisjeve

Sistemi i furnizimit me energji i sigurisé UPS

Linjat kryesore t& furnizimit me energji t& Paneleve elektrike kryesore nga Kabina
elektrike.

5.1 Karakterisitikat funksionale t& rrjetit t8 shpérndarjes kryesore
5.2 Rrjeti dytésor i shpérndarjes

Kuadrot elektrike

6.1 Kuadrot elektrike té katit, zonés

6.2 Rrjeti dytésor i shpérndarjes

6.3 Kuadrot ¢ ambienteve t& veganta

Rrjeti i pérgjithshém i fuqisé

7.1 Furnizimi i konsumatoréve té pérgjithshém nga rrjeti normal
7.2 Furnizim i konsumatoréve preferencialé nga gjeneratori

7.3 Furnizim i komsumatoréve t& réndésishém nga UPS

Rrjeti i ndrigimit

8.1 Rrjeti i ndrigimit normal t& pérgjithshém

8.2 Rrjeti i ndrigimit t& natés

8.3 Rrjeti i ndrigimit t& jashtém

Rrjeti i ndrigimit t& sigurisé

9.1 Rrjeti i ndrigimit emergjent

9.2 Rrjeti i ndrigimit t& evakuimit

10. Rrjeti i tokézimit, shkarkimeve atmosferike dhe skemave ekuipotenciale

Projekti i instalimeve speciale do t8 pérmbajé kéto sisteme:

1.

Impiantet e sistemeve te sigurisé
1.1 Impianti i dedektimit dhe sinjalizimit t& zjarrit dhe gazit
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1.2 Impianti i lajm&rimit zanor

1.3 Impianti kundér hyrjeve t& padéshiruara
1.4 Impianti i kontrollit t& dyerve

1.5 Impianti i monitorimit CCTV

2. Impiantet e sistemeve t& komunikimit
2.1 Impianti i kabllove té strukturuar, Fibér optike
2.2 Pajisjet aktive t& rrjetit té transmetimit t& t& dhénave
2.3 Impianti i sinjalit televiziv, TV-SAT.
2.4 Impianti videocitofonik

Sistemet ¢ mésipérme do t& jené t& shogéruara me t& gjitha llogaritjet dhe specifikimet teknike
& pérzgjedhura.

e Sistemi i furnizimit me energji elektrike

Ky sistem do t& projektohet n& ményre té atillé qé t& sigurojé furnizim t& pandérpreré me energji
elektrike t8 t& gjitha ambienteve. Pér kété do t& parashikohen 3 burime t& furnizimit me energji
elektrike.

a) Nga rrjeti elektrik energjitik i sistemit - Tension normal

N& varéesi nga organizimi i ambjenteve do t& b&het dhe ndarja ¢ linjave t& furnizimit me energji
elektrike. P.sh. sistemet e sigurisé do t& kené furnizim té pandérpreré nga UPS po késhtu zonat
me ndjeshméri t& larté pér fémijét gjithashtu me linjat e UPS do té furnizohen dhe sistemet
informatike, ato t& ruajtjes sé informacioneve t& pandérprera nése ka etj.

b) Me tension kritik (nga gjeneratori pas 15-20 sek) do t& furnizohen ata konsumators t&
cilét pér periudhén 15-20 sek nuk humbin parametrat ¢ punés dhe nuk ndikojné ng
zhvillimin normal t& aktivitetit t& kopshtit.

Me kété tension do t& furnizohen konsumatorét ¢ ndrigimit t& pérgjithshém, ndrigimit emergjent,
sistemet e sigurisé etj.

¢) Me tension normal do t& furnizohen t& gjitha ambientet ¢ kopshtit duke e quajtur si
furnizim bazég t& tij por q& pér arsye sigurie dhe vazhdueshmérie do t& dublohet me
tensionet nga gjeneratori dhe UPS né ményré automatike, t& cilat duhet t& parashikohen
né skemat e projektimit.

Pér furnizimin e objektit me energji elektrike né rastet kur fuqia e kérkuar kalon vlerén mbi 150
kE dhe nuk ka mundési pér lidhje t& energjisé né tension t& ulét né até zoné do t& parashikohet
ndértimi i nj& kabine elektrike, pér té cilén do t& parashikohen ké&to dhoma teknike:

» Dhoma e tensionit t& mesém
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N& kété dhome do t& vendosen bokset e tensionit t& mesém sipas késaj renditjeje:
- Boksi i hyrjes sé tensionit t& mesém 20kV
- Boksi i daljes s& tensionit t& mesém 20kV
- Boksi i matjes sé& tensionit t& mesém 20kV
- Boksi i takim-stakimit mbrojtes TR1

» Né& dhomén e dyté te parashikohen vendosjet e transformatoréve te tensionit t& mesém
TM 20/0.4 kV & cilét duhet t& jend t& tipit me rezing.

Transformatorét ndahen nga ambjenti me rrjets hekuri me kanaling 40x40x4 (mm) me dyer t&
siguruara dhe me elemente mbrojtése né rast t& hapjes sé& dyerve.

» Né& dhomén e treté parashikohen té vendosen gjeneratorét, t& cilét pasi té béhen
kalkulimet do t& pércaktohet dhe fugia e tyre.

» Né dhomén e katért do t& vendoset paneli i kalimit automatik rrjet- gjenerator si dhe
paneli i rregullimit t& cos®, i cili do t& kalkulohet né bazé t& fuqisé s& instaluar dhe do t&
paragiten né projekt llogaritjet etj.

Kuadrot e tensionit t& ulét éshté miré qé pér efekt tensioni té paluhatshém dhe kursimi té
vendosen sa mé afér ambienteve qé do t8 furnizojng. Panelet ¢ tensionit t& mesém dhe
gjeneratorét do t& parshikohen t& vendosen jashté objektit. Kuadrot e tensionit t& ulét duke u
vendosur brenda ndértesés sé kopshtit jané me t& kontrollushém, t& menaxhueshém dhe mé
ekonomik. Rekomandojmé qé& pér projektin e instalimeve elektrike shtrirja e linjave t& tensionit
t& ulét t& béhet duke respektuar sistemin TNS pér tensionin tre fazor dhe duke respektuar
sistemin TS pér sistemin monofazé. Realizimi i projektit t& paneleve t& TU té béhet konform
normave CEI i programuar duke zbatuar fuqité, dimensioned, temperaturén , gjatésité ¢ linjave
dhe 1lojin e konsumatoréve. Gjaté hartimit t& projektit duhet t& kihet parasysh gé linjat t& jené t&
drejtpérdrejta pa xhuntime, t& etiketuara sipas destinacionit dhe t& dallueshme nga njéra-tjetra,
d.m.th. Rrjeti,Gjeneratori, UPS si dhe kutité e derivacionit t& etiketohen dhe t& lexohen
lehtésisht. Kuadrot elektrik duhet pasur parasysh gjaté projektit t& kené né ményré té
padiskutueshme elementet matése mbrojtése kontrolluese, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike,
etj. Kuadrot ¢ tensionit duhet t& sigurojné géndrueshméri REI -120.

e Sistemi i ndricimit

Gjaté projektimit duhet patur parasysh qé ky sistem do t& pérfshijé sa mé qarté :
1. Skemat e ndrigimit normal
2. Skemat e ndrigimit emergjent
3. Skemat e ndrigimit t& evakuimit (Sinjalizimit)

Fluksi i ndrigimit duhet t& respektohet sipas ambienteve ku do té instalohet duke respektuar Lux
per m” né ambientet ¢ qéndrimit, ngrénies, mésimit, korridoreve, kuzhinés, tualeteve etj.

Ményra e komandimit t& ndrigimit t& jets e till& q& t& pérdoret me efektivitet duke kursyer sa mé
shumé t& jeté e mundur energjing elektrike. Ndrigimi i pérdorur t& jeté kryesisht me ndrigues me
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eficensé t& larté energjie dhe konsum minimal, pér t& cilin rekomandohet ndrigimi LED, me
llampa ekonomike, fluoreshente etj.

e Sistemi i fuqisé népér ambiente

N& t& gjitha ambientet t& parashikohen priza monofazé q& punojné me tension normal dhe
gjeneratori né pérshtatje me mobilimin si dhe dalje ndrigimi né banjo dhe aspiratori né rast
nevoje.

N& korridore né distanca 15 -20 m t8 parshikohen priza monofaz& me tension normal pér
pajisjet e pastrimit.

e Skema ekuipotenciale

Te ambientet ¢ veganta si: ambientet teknike mekanike, elektrike, kuzhine, etj. gjaté realizimit t&
projektit duhet patur parasysh té jené té pajisura me njé zbaré ekuipotenciale té vendosur pas
¢do dere né t& cilén do t& jené t& lidhura t& gjitha pjesét metalike né dysheme, mure apo tavane
me skemen ekuipotenciale.

Vo!

Realizimi i skemé&s ekuipotenciale gjaté projektimit t& jeté i ndaré né ményré absolute nga
skema e tokézimit dhe e rrufepritésit.

Brenda kutisé ekuipotenciale t& parashikohet njé zbaré bakri me vrima pér té realizuar té gjitha
lidhjet e pikave ekuipotenciale. Skema ekuipotenciale fillon né ¢do ambient dhe pérfundon ng
elektrodat e vendosura né toké jashté objektit.

s Skema e tokézimit

Gjaté projektimit t& skemés sé tokézimit duhet té kihet parasysh qé té studiohen miré elementet
si sigma e tokés, 11oji i tokés, lagéshtia e saj me qéllim qé gjaté kalkulimit rezistenca
pérfundimtare t& jeté mé e vogél ose e barabarté me 4 Q. Sasia e elektrodave varet nga realizimi
i RT. Gjaté matjes me diferencial me rryma t& komanduara nga 2 mA-30 mA releja diferenciale
& veprojé brenda kétij diapazoni.

e Sistemi i rrufepritésit

Skema do té realizohet nga projektuesi duke patur parasysh qé Rr té jeté mé e vogél ose baraz
me 10 Q. Konturi mbi sipérfaqen e tokés dhe né tarracé t& realizohet me shirit zinku 30x3 dhe
me shtiza zinku 1=1.5 m ndérsa konturi qarkues dhe lidhés i elektrodave né toké me pércjellés
bakri t& zhveshur S= 50 mm?. Pér ¢do zbritje do t& vendoset shképutési pér matje. Numri i
zbritjeve t’i pérmbahet relacionit n=P/15 +2 dhe rezistenca e rrufepritésit do t& kalkulohet me
vleré mé t8 vogél se 10 om.

e Skema e furnizimit dhe kontrollit t€ pajisjeve mekanike dhe hidrosanitare.

Gjaté realizimit t& projektit t& mbahen parasysh realizimi i skemave t& kontrollit dhe furnizimit
& elementeve t& sistemit ngrohje-ftohje dhe furnizim me uj&. Pér kété né funksion t& skemave t&
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pérgatitura nga projektuesit mekanik dhe hidro-sanitar , projekti elektrik t& parashikojé sa mé
poshté:

- panelin dhe kabllimin e furnizimit t8 chillerave;

- panelin dhe kabllimin e njésive t& trajtimit t& ajrit (UTA);

- panelin dhe kabllimin e pompave (ngrohje-ftohje, binjake);
- panelin dhe kabllimin e kaldajave;

- panelin dhe kabllimin e pompés s& zjarrit;

- panelin dhe kabllimin e pompave t& fumizimit me ujé;

- panelin dhe kabllimin e pompave zhytése.

e Sistemet e sigurisé

Kamerat, alarmet dhe akses kontrolli do t& vendosen né ményré té atillé qé t& sigurojné né
ményré t8 pandérprers informacion ndérmjet ambienteve si dhe vézhgim t& gjithg situatés né t&
gjithé ambientet ¢ kopshtit si brenda dhe jashté.

Pér realizimin e projektit t& instalimeve elektrike duhet t& béhet njé bashképunim dhe
bashkérendim i punés né t& gjithé grupet e projektimit me q&llim qé& t’i shérbejné sa mé mirs t&
gjithé specialiteteve dhe t& realizojmé nje shérbim sa mé cilésor t& punés s& personelit dhe
aparaturave.

e Sistemi i detektimit t€ zjarrit

Gjaté realizimit t& projektit pér sistemin e detektimit t& zjarrit duhet t& kihen parasysh zgjedhja e
detektoréve sipas funksionit q& do t& kryejné dhe vendit ku do t& montohen.

Gjaté kryerjes sé& projektit t& kihen parasysh distancat e vendosjes sé detektoréve, sirenave,
pikave t& thirrjes né ményré té atillé qé té gjitha zonat t& mbulohen duke mos lejuar zona té
pambuluara. N& projekt t& parashikohen detektorét multifunksional, optiké , CO2, No2, dhe
detektoré temperature. Pikat e thirrjes t& vendosen népér korridore né kuotat 1.4 m nga kuota
00. Sirenat e brendshme dhe té& jashtme t& vendosen né pozicionet mé té dégjueshme dhe me
akustiké mé& t& miré. Centrali q& do t& pérdoret duhet t& zgjidhet i tillg q& t& japi t& gjitha
informacionet e sistemit, vendodhjen e té gjitha elementeve t&é skemés dhe t& jeté i pajisur me
GSM. Centrali duhet t& keté akses tensioni 24 dhe 48 V pér komandimin ¢ damperave
elektromagneteve etj.

Lupa e kétij centrali t& mos kalojé 80-125 elemente duke pérfshiré detektorg, sirena etj. Centrali
duhet t& lidhet me sistemin e public adress t& zonés pa shkaktuar panik né zonat e tjera, Softi i
sistemit t& zjarrit t& zgjidhet i tills q& t& jeté i aksesueshém né mé shums se dy pika dhe t& japé
né monitor njé situatd t& qarté t& t& gjithé sistemit.

o Sistemi Tv satelitor dhe tokésor

Ky sistem gjaté projektimit t& ket& parasysh q& t& pajisjen t& gjitha dhomat e argétimit dhe
qéndrimit t& f&mijéve, me sistem sinjali satelitor dhe tok&sor.

o Instalimi i njoftimit zanor
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Sistemi i njoftimit zanor do t& pérdoret pér t& dhéng informacion personelit né raste emergjente
dhe né raste t& veganta. T& gjithé komponentét si altoparlantet, centrali, komponentét
shpérndarés dhe lidhés do t& parashikohen dhe pérshtaten pér ¢do ambient. Ato mund té lidhen
me pajisjen gendrore CD player pér té vendosur muziké né orare t& pérshtatshme.
Zonat/dhomat e m&poshtme do t& pajisen pér njoftimin zanor.

- Korridoret

- Ambjentet e pérbashkéta.

Gjaté fazés sé projektimit, daljet e planifikuara duhet t& koordinohen me ato t& pérdoruesit.

s Sistemi CCTV

N& pérputhje me kérkesat dhe standardet e instalimit projekti do t& parashikoje njé sistem
CCTV pér ambientet e pérbashkéta t& kopshteve. Ai do t& mbulojé fushat e nevojshme, t&
kérkuara nga pérfituesit qé jané té ndaré né kategori. N& bazé t& kétyre kérkesave té veganta t&
¢do fushe, do t& jeté zgjedhja e pajisjeve qé pérmbush kéto kérkesa. Pér zonat jashté do t& jeng
hyrjet kryesore, si dhe kérkesat e tjera q& do t& koordinohen me pérfituesit, do t& pérdoren
kamera t& 1&vizshme, t& pérshtatshme pér instalimin, mbrojtjen antindérhyrje, me IP-66 dhe me
zbulimin ¢ 1&vizjeve et;.

Pér zonén e brendshme do t& pérdoren kamera me rezolucion t& larté, t& vendosura né pikat kyge
t& monitorimit. Té gjitha t& dhénat do té regjistrohen né pajisje regjistrimi NVR, qé do té
parashikohet né dhomén e serverit me kapacitet t8 llogaritur me kohén e kérkuar nga pérfituesi.
N& dhomén e monitorimit do t& shfagen imazhet ¢ kamerave né monitorin i cili mbulon t& gjithé
hapésirén t& ndaré né ekran né sa kamera jané parashikuar.

9.2 IMPIANTISTIKA MEKANIKE

Impiantet mekanike jan& mjaft t& réndésishme pér funksionimin e njé ndértese dhe zhvillimin
normal t& aktivitetit pér t& cilén destinohet t& shfrytézohet nga pérdoruesit.

Pavarésisht funksionit dhe pérdorimit t& ndértesave, impiantet mekanike duhet t& plotésojné
kriteret bazé t& domosdoshme pérkundrejt projektimit, zbatimit t& punimeve né objekt dhe
shfrytézimi nga pérdoruesit t& cilat jan&:

- Pérshtatshméri dhe komfort n& pérdorim,

- Besueshméri né funksionin e tyre,

- Kontroll t& ploté teknik,

- Té& garantojné kushtet higjienike dhe siguri teknike,
- T& mundésojné pérdorim parcial té adresuar,

- Té& garantojné kursim t& energjisé s& pérdorur,

- Té& respektojné kushtet ambientale,

- Té& garantojné kosto t& uléta mirémbajtje,

- Té& ndértohen me komponenté standard.

Projektet, punimet ¢ zbatimit dhe shfrytézimit nga pérdoruesit mbéshteten né kuadrin ligjor dhe
V.K.M-t& ¢ Republikés s& Shqipérisé dhe né rastet kur ky kuadér nuk parashikon terma ose
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argumenta t& veganté, ato mbéshteten né standarde, norma dhe udhé&zime kryesisht italiane
(UNLUNIEN) dhe europiane (ISO, EN).
Si pér kopshtet dhe pér shkollat, pavarésisht ndarjes s& tyre mbi bazé te grup-moshave,
strukturés didaktike apo strukturés s& ndértesave etj., impiantistika mekanike pérfshin impiantet
mekanike si mé poshté:

- Impianti i mbrojtjes kundra zjarrit,

- Impianti i furnizimit me ujé sanitar t& ftohts (H/S),

- Impianti i furnizimit me ujé sanitar t& ngrohtg,

- Impianti i ujérave t& zeza dhe t& pérdorura,

- Impianti i shkarkimit t8 ujérave t& shiut,

- Impianti i ngrohjes,ventilimit, kondicionimit (H.V.A.C).

9.2.1 Impianti mbrojtjes kundra zjarrit

Ky impiant pérfshin térésiné e masave arkitektonike, konstruktive, mekanike dhe elektrike pér
“Parandalimin, mbrojtjen dhe ndértimin ¢ Impianteve t& Mbrojtjes Kundra Zjarrit™.
Kéto masa sipas funksionit dhe ményrés sé aplikimit ndahen né masa té “Mbrojtjes Pasive™ dhe
né masa t& “Mbrojtjes Aktive”.
e Mbrojtja Pasive, ¢ cila trajton argumentat arkitektonik dhe konstruktiv t& parandalimit
dhe mbrojtjes nga zjarri.
e Mbrojtja Aktive, e cila trajton impiantet ¢ dedektimit e shuarjes s& zjarrit.
e Standardset, normat dhe ligjet normative ndérkombétare dhe kombétare.
e Terma dhe pércaktime grafike t& kartelave t& sinjalistikés dhe simboleve teknike.
e Terma dhe pércaktime terminologjike t& elementeve konstruktive, distancave, rrugéve té
shpétimit, evakuimit t& tymrave dhe mjeteve aktive t8 sinjalizim-dedektimit dhe shuarjes
s& zjarrit.
o Klasifikimi i zjarreve.
o Klasifikimi i nivelit t& rrezikut t& zjarrit.
e Mjetet portative (bombolat) t& shuarjes s& zjarrit.
o Impiantet me dispositivé gjysmé t& 1&vizshém (hidrantét, naspot) t& shuarjes sé& zjarrit.
o Impiantet me dispozitivé t& palévizshém automatik (sprinklerat) t& shuarjes sé& zjarrit.
e Centralet e presurizimit dhe rezerva ujore pér shuarjen e zjarrit.
e Rrjeti i shpérndarjes, komponentét kryesoré impiantistiké.
e Impianti i kontrollit dhe evakuimit t& tymrave.
e Paraqitja grafike dhe dokumentet plotésuese t& domosdoshme pér hartimin e projektit
Mekanik t& Mbrojtjes Kundra Zjarrit.
o Roli dhe detyrat e personelit né njohjen, mirémbajtjen, pérdorimin e mjeteve t& shuarjes
s& zjarrit dhe veprimit né rast zjarri.

9.2.2 Impianti i furnizimit me ujé sanitar té ftohté

- Nevojat pér ujé t& ftohté hidro/sanitar:
o Konsum sipas aparateve hidrosanitare ( 1/person)
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2 PERKUFIZIME TE PERGJITHSHME

2.1 Termat dhe pérkufizimet

Kopésht — Fshté Institucion i Arsimit parashkollor i cili synon zhvillimin shoqéror, intelektual e
fizik t& ¢do fémije, ushtrimin e rregullave themelore t& sjelljes e t& higjiends, kultivimin e
vlerave, si dhe pérgatitjen pér arsimin fillor. Kopshtet mund t& jené me ose pa ushqim dhe
funksionojné gjaté gjithé vitit.

Kopshti - frekuentohet nga fémijé t& moshés nga 3 deri né 6 vjeg.

Asnjé f8mijé nuk diskriminohet nga frekuentimi i kopshtit si pasojé e paaftésisé fizike, gjinisé,
racés apo etnisé.

Sipérfaqe Bruto e Dyshemesé (SBD) — Térésia e sipérfaqes s& shfrytézimit duke pérfshiré
muret ¢ brendshme. SBD pérfshin zonén q& nevojitet pér pajisjet, dollapét e pérhershém dhe

instalimet elektrike dhe hidraulike.

Pérshtatshméria e mjediseve pér PAK (me aftési ndryshe)-krijimi i lehtésirave bazé pér arritjen
e shérbimeve & ofron kopshti nga PAK (me aftési ndryshe).

Kapaciteti— Numri total i fémijéve (nxénésve) qé lejohet pér ¢do grup fémijésh sipas moshés.
Klasé— Zona té pércaktuara nga ana arkitektonike ku mblidhet ¢do grup nxénésish. Klasat mund
t& ndahen me mure ndarése apo mure t& pjesshme q& mundésojné lidhje t& kontrolluara pér nga
ana pamore apo akustike me grupet e tjera.

Korridor pa krye — Fishté njé korridori ku &shté e mundshme dalja vetém né njé drejtim.

Fémijé (nxénés) né Grupin I — Fémijét nga 3 deri né 4 vijeg.

Fémijé (nxénés) né Grupin IT — Fémijét nga 4 deri 5 vjeg.

Fémijé (nxénés) né Grupin III ( klasa pérgatitore) -Fémijét nga 5 deri 6 vjes.

Zyra e drejtuesit - Hapésira e njé kopshti ku zhvillon aktivitetin administrativ dhe prités drejtori
i kopshtit.

Hapésira e punés - Njé pjesé e hapésirés sé zyrés ku zhvillohet aktiviteti administrativ.
Hapésira e pritjes - Njé pjesé ¢ hapésirés s& zyrés s& ku zhvillohet aktiviteti i pritjes s&

prindérve, pérfagésuesve t& administratés vendore ose gendrore.

Hapésiré mobilimi - Hapésira e nevojshme pér vendosjen e mobilies né zyré ku pérfshihen
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o Konsum sipas preferencés s& pérdorimit t& aparateve
o Konsum mesatar ditor/person sipas destinacionit
- Ményrat e furnizimit me ujé primar dhe sigurimi i rezervés ujore:
o Nga rrjeti i qytetit
o Nga puse private
o Rezervuarét dhe depot e ujit
- Lidhja me rrjetin ujésjellés urban.
- Centrali i pompimit.
- Rujeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké.
- Materialet e tubacioneve dhe komponenté impiantistiké né rrjetet ¢ brendshme.

Impianti i ujit té ngrohté sanitar

Parametrat e ujit t& ngroht& sanitar.

924

Nevojat e ujit t& ngroht& sanitar.

o Konsumi sipas aparateve hidrosanitare (I/person).

o Konsumi sipas pérdorimeve personale.

o Konsumi mesatar ditor pér person sipas destinacionit.
Pregatitja e ujit t& ngrohté sanitar.

o Me akumul elektrik, pompé nxehtésie.

o Me impiant me rikuperim.

o Me impiante me energji té rinovueshme.

Dimensionimi i rrjetit t& ujit t& ngroht& sanitar.

Rrjeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké.

Materialet e tubacioneve dhe komponent&ve t& impianteve t& rrjetit t& ujit t& ngrohté
sanitar.

Masat ¢ sigurisé s& impianteve t& ujit t& ngrohté sanitar.

Impianti i shkarkimit té ujérave té zeza dhe té pérdorura

Klasifikimi i ujérave t& shkarkimit.
Dimensioimi i rrjeteve t& shkarkimit, Vlerat Normative t& shkarkimit.
o Vlerat e njésive t& shkarkimit sipas aparateve.
o Dimensionet e degézimeve.
o Dimensionet e kolonave t& shkarkimit.
o Dimensionet e kalimeve horizontale sipas pjerrésive.
Ventlimi i rrjeteve t& shkarkimit.
o Ventilimi primar.
o Ventilimi sekondar paralel/direkt.
o Ventilimi sekondar paralel/indirekt.
o Ventilimi sekondar unazor.
Pérpunimi i ujérave t& shkarkimeve
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Pérpunimi i ujérave té zeza.
Pérpunimi i ujérave sapunoze.
Pérpunimi i ujérave me yndyré.
Pérpunimi i ujérave me vajra dhe karburante.
o Pérpunimi i ujérave kimike.
- Rujeti i shkarkimit, komponent&t impiantistiké.
- Materialet e tubave dhe komponentéve kryesors t& rrjetit t& shkarkimit.
- Masat e sigurisé sé impianteve t& shkarkimit.

o O O O

9.2.5 Impianti i shkarkimit te ujérave té shiut dhe té ujérave té bardha

- Dimensionimi i rrjeteve t& shkarkimit t& gative dhe tarracave.
o Dimensionimi i ullukéve.
o Dimensionimi i kolonave zbritése.
o Dimensionimi i kolektoréve t§ tubacioneve.
o Dimensioni i drenazhimit sipérfaqésor.
- Impiantet e shkarkimit t& ujérave t& bardha.
o Ujérat e kondensés.
o Ujérat aksidentale nga impianti M.K.Z.
o Ujérat né katet néntoké, nga infiltrimet etj.
Rrjetet e shkarkimit t& ujérave t& shiut dhe elementeve kryesore.
Materialet ¢ tubave dhe elementet kryesore impiantistike.
Ruajtja dhe pérdorimi i ujérave t& shiut.

9.2.6 Impianti i ngrohjes, ventilimit, kondicionimit (H.V.A.C)

- Té& dhénat meteorologjike dhe kushtet e jashtme t& mjedisit.
o Temperatura ¢ ajrit
o Lagéshtia e ajrit
o Rrezatimi diellor
o Erérat
o Parametrat klimatiké
- Kushtet e projektimit
- Impianti i kondicioniit
o Ngrohja
o Ftohja
o Ventilimi — ajri i freskét
- Centralet termike dhe pajisjet mekanike.
o Centralet termike.
o Pajisjet mekanike
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9.3 IMPIANTI MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT

Ky impiant pérfshin térésiné e masave arkitektonike, konstruktive, mekanike dhe elektrike pér
“Parandalimin, mbrojtjen dhe ndértimin ¢ Impianteve t& Mbrojtjes Kundra Zjarrit™.

Ké&to masa sipas funksionit dhe ményrés sé aplikimit ndahen né masa té “Mbrojtjes Pasive® dhe
né masa t& “Mbrojtjes Aktive”.

9.3.1 Mbrojtja Pasive

Mbrojtja pasive parashikon ndértimin e ndértesave dhe t& strukturave t& saj, rrugéve té
shpetimit, daljeve t& emergjencés, né ményré té tillé qé t& reduktojé efektet e zjarrit sipas
kritereve t&8 méposhtme:

1. Kompartimentizimi i strukturave;
2. Realizimi i rrugéve, shkalléve dhe daljeve té sigurta t& shpétimit;
3. Reduktim i ngarkesés sé& zjarrit dhe pérhapjes sé tij.

Mbrojtja pasive &shté subjekt i projekteve arkitektonike dhe konstruktive.

9.3.2 Mbrojtja Aktive

Mbrojtja aktive parashikon:
- impiantin ¢ dedektimit dhe t& sinjalizimit né rast zjarri,
- impiantet e shuarjes s& zjarrit, t& tipit manuale apo automatike;
- impiantin ¢ kontrollit t& tymit dhe nxehtésisé;

Impiantet e dedektimit do t& trajtohen nga impiantet elektrike. Impiantet mekanike merren
vetém me impiantet e shuarjes sé zjarrit (t& tipit manuale apo automatike).
Impiantet e shuarjes automatike apo manuale parashikohen:

o meujé,

e me gaz,

e me pluhur,

e me shkumsg.

9.3.3 Terma dhe pércaktime grafike té kartelave té sinjalistikés dhe simboleve teknike

Sinjalistika sh&rben pér t& ndihmuar personat t& gjejné rrugét e shpétimit, daljet ¢ emergjencés,
pajisjet e shuarjes s& zjarrit apo telefonat e emergjences. Sinjalistika e zjarrit, dimensionet (né
varési t& distancés s& shikimit), ngjyrat dhe pérmasat e tyre jané t& pércaktuara né pérputhje
me normén EN ISO 7010.
Pér t& lehtésuar daljen né rast emergjence duhet t& montohen tabelat informative t& méposhtme:
- Tabela informative t& ndriguara, t& cilat do t& tregojné daljet e emergjencés dhe korridoret e
daljes. Kéto tabela duhet t& mbahen gjithmoné t& ndezura gjaté gjithé kohés dhe t& jensd t&
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lidhura dhe me linjén elektrike t& emergjencés (korridoret e daljes s& sigurt duhet t&
evidentohen dukshém me ndrigim né dysheme né ¢do kondicion dhe me ¢do ndrigim);
- Tabela informative, né zonat ku jané prezent fémijét, dhe q& t& tregojné:
e prezencén e shkalléve dhe/ose pengesa né rrugét horizontale,
o rrugé jo lineare;
e prezencs té elementeve konsol;

Sinjalistika gjithashtu duhet te realizohet edhe me mjete te tjera :
o népérmjet njé sistemi komunikimi zanor;
o népérmjet njé sipérfage me konsistencé té ndryshme;
o népé&rmjet njé kontrasti kromatik né dysheme t& cilat jané t& dukshme né t& gjitha
kushtet ¢ ndrigimit.

Ngjyra Kuptimi ose géllimi Udhézime dhe sqarime
Sinjale ndalimi Sjellje t& rrezikshme
Rrezik- alarm Ndalim, mekanizmat e
ndérprerjes s& emergjences
Kuge Materiale dhe paisje Identifikim dhe vendndodhje

kundra zjarrit

E Verdhe ose ¢ | Sinjale paralajmérimi | Kujdes, verifiko

Verdhe
portokall

Sinjale urdhéruese Sjellje ose veprim i pércaktuar -
Bojéqielli detyrim pér t8 mbajtur njé mjet t&

sigurisé personale

Sinjale t& shp&timit Dyer, dalje, rruge, materiale,
Jeshile ose t& ndihmés pozicione, ndertesa.

Situata t& sigurisé Rikthim né& normalitet

9.3.4 Terma dhe pércaktime terminologjike té elementeve konstruktive, distancave, rrugéve
té shpétimit, evakuimit té tymrave dhe mjeteve aktive té sinjalizim-dedektimit dhe
shuarjes sé Zjarrit

Ngarkesa e zjarrit:
Potenciali termik i totalit t& materialeve t& djegshme q& ndodhen né njé hapésirg, duke pérfshiré
edhe muret, veshjet e tyre, dyshemens e soletén. Shprehet né kg dru ekuivalent”.

Materialet
Komponenti (apo bashkim komponentésh) q&¢ mund t& marré pjesé né djegie né varési t&
natyrés sé tij kimike dhe t& kushteve efektive t& vénies né puné pér pérdorim.
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Reagim — sjellja ndaj zjarrit:
Transformim kimik dhe fizik i nj& materiali apo njé elementi ndértimor subjekt i aksionit t&
zjarrit. Reagimi ndaj zjarrit pérfshin rezistencén ndaj zjarrit t& strukturave dhe veprimi ndaj
Zjarrit i materialeve.

Rezistenca ndaj zjarrit:
Sjellja e nj& elementi konstruktiv (komponent apo strukturg) pér t& ruajtur stabilitetin,
géndrueshméring dhe izolimin termik, nén ndikimin e zjarrit pér nj& kohé t& caktuar, i téri apo i
pjesshém.

R - stabiliteti: gjendja e njé elementi t& konstruksionit pér t& ruajtur rezistencén mekanike nén
ndikimin e zjarrit.

E — géndrueshméria: gjendja e njé elementi t& konstruksionit pér t& mos prodhuar apo lejuar
depértimin nga njéra ané né tjetrén, t& flakés , avujve apo gazrave t& nxehté, nén ndikimin e
Zjarrit.

I—izolimi termik: gjendja e nj& elementi t& konstruksionit pér t& reduktuar brenda njé kufiri t&
caktuar transmetimin e nxehtésisé.

Filtri i provés sé tymit:
Hapésiré e kufizuar e strukturés me rezistencé ndaj zjarrit REI ¢ paracaktuar (jo mé
e vogél se REI 60), e pajisur me dy ose mé shumé porta t& pajisura me mekanizém vetémbyllés
me rezistencé ndaj zjarrit REI t& paracaktuar (jo mé e vogél se REI 60), me oxhak ventilimi me
seksion t& pérshtatshém (jo mé e vogél se 0.1 m? shfryrése sipér mbulesés s& ndértesés), ose
hapésiré me t& nj&jtat karakteristika t& rezistencés ndaj zjarrit e mbajtur né mbipresion me t&
paktén 0.3 mbar edhe né kushte emergjence apo e ajrosur drejtpérsédrejti pér nga jashté me
hapje t& lira t& siperfaqés jo mé t& vogél se 1 m? me pérjashtim t& kanaleve. Filtri i provés sé
tymit nuk mund t& jeté i pajisur me hapje pér ajrim, normalisht t& mbyllura, pasi mbipresioni
nuk mund t& realizohet pas mbylljes s& portave.

Interkaped antizjarr:
Hapésiré e shképutur me funksion ajrimin dhe/ose shkarkimin e produkteve t& djegies t&
largésisé térthore jo mé& t& vogél se 0.6 m2, me funksion kalimin e personave me largési térthore
jo mé t& vogél se 0.9 m. Pérségjati &shté i kufizuar nga muret perimetrale (me apo pa hapje) g8 i
pérkasin ndértesés ose nga toka natyrale dhe/ose nga muret perimetrale t& ndértesave té tjera g8
kané nje rezistencé t& caktuar ndaj zjarrit.

Hapesire e zbuluar:
Hapésiré né giell t& hapur apo ¢ mbuluar me grilé edhe pse e kufizuar nga t& gjitha anét, me
sipérfage minimale né kat jo mé t& vogél se ajo e llogaritur e shumézuar pér 3 metra lartési t&
murit mé t& ulét q& e kufizon.

Distanca e jashtme e sigurisé:
Vlera minimale e pércaktuar me normé e distancave t& matura horizontalisht pérmes perimetrit ¢
né planin e ¢do elementi t& rrezikshém té njé aktiviteti dhe e perimetrit t& ndértesés mé t& afért
jashté veté aktivitetit apo t& ndértesave t8 tjera (publike apo private) apo krahasuar me kufijté e
& ndértesés pér té cilat kéto distanca duhen té jene t& vézhguara.




image126.jpg
Kompartimentizim zjarri:
Pjesé e ndértesés e kufizuar nga elemente konstruktive rezistente ndaj zjarrit e paracaktuar dhe
organizuar pér t’iu pérgjigjur nevojave t& parandalimit t& pérhapjes s& zjarrit.

Distancat e brendshme té sigurisé
Vlera minimale e pércaktuar me normé e distancave t& matura horizontalisht midis perimetrit ng
plan t& ¢do elementi t& rrezikshém t& njé aktiviteti.

Distancat e mbrojtura
Vlera minimale e pércaktuar me normé e distancave t& matura horizontalisht midis perimetrit ng
plan t& ¢do elementi t& rrezikshém t& njé aktiviteti e apo rrethimi, kufiri i zoné&s né t8 cilén
zhvillohet aktiviteti.

Densiteti i popullimit
Numri maksimal i njerézve t& gjendur pér njési né njé sipérfaqe bruto t& dyshemesé (persona/
m?).

Kapaciteti i fluksit ose i zbrazjes sé personave
Numri maksimal i personave qé né njé sistem me rrugé dalje, supozohet q& mund t& zhvendosen
drejt njé dalje tip “modul ”. Té dhéna t& tilla t& pércaktuara nga normat marrin parasysh kohén e
nevojshme pér shfryrjen e zakonshme t& njé kompartimenti.

Maksimumi i popullimit hipotetik
Numri i personave i pranuar né njé kompartiment. Eshté pércaktuar nga produkti i densitetit t&
popullimit me sipérfagen bruto t& dyshemese.

Shkallé e jashtme e sigurisé
Shkallg totalisht ¢ jashtme né& krahasim me ndértesén, siguruar me parapet dhe me karakteristika
18 tjera t& pércaktuara me normé.

Shkalla me prové tymi
Shkallé né njé hapésiré né kompartimentizimin e zjarrit g& ka akses né ¢do kat me dyer
rezistente ndaj zjarrit RE e paracaktuar dhe e pajisur me mekanizém vetémbyllés nga njé
hapésiré e zbuluar apo nj& hapésiré e hapur, t& paktén nga njéra ané e pajisur me parapet.

Sipérfaqja bruto e kompartimenteve
Sipérfagja né kat (m?) e pérfshiré brenda perimetrit t& brendshém t& mureve kufizuese t&
kompartimentit.

Largésia e daljeve té ¢do kompartimenti
Numri kompleksiv i moduleve t& daljeve t& nevojshme pér evakuimin total t& kompartimentit.
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Vend i sigurt
Vend i hapur apo kompartiment zjarri i ndaré nga kompartimentet ¢ tjera me hapésira t& hapura
ose me filtér me prové tymi, duke patur karakteristikat e pérshtatshme pér t& pritur ¢ mbajtur njé
numér t& pércaktuar personash (vend i sigurt statikisht) apo qé& lejon l&vizjen e rregullt.

Lidhje me motopompen
Pajisje e pérbéré nga njé valvul ndérprerése dhe njé valvul moskthimi, ¢ pajisur me njé apo me
shumé lidhje t& unifikuara pér t’u lidhur me tuba fleksibél kundra zjarrit. Shérben si furnizim
hidrik.

Shuarés karrelato (e lévizshme)
Pajisje q& mban njé agjent shuarés q& mund t& jeté projektuar e drejtuar mbi njé zjarr nén
veprimin e njé presioni té brendshém. Eshté konceptuar pér t'u Iévizur e pérdorur mbi njé
karrocé pér shkak t& madhésisé.

Shuarés portativ (i leévizshém)
Pajisje pér shuarjen e zjarrit me simbole, kapacitet dhe kérkesa teknike t& pércaktuara sipas DM.

Hidrant antizjarr
Lidhje e unifikuar ¢ pajisur me valvul ndérprerése me hapje manuale e lidhur me njé rrjet pér
furnizimin me vjé. Hidranti mund t& jet§ i pozicionuar né mur, né koloné sipér tokés ose né
toké.

Impiant automatik pér dedektimin (zbulimin) e zjarrit
Bashké me pajisje t& tjera elektrike pér dedektimin e zjarrit b&jné t& mundur lokalizimin dhe
sinjalizimin automatik t& fillimit t& zjarrit.

Impianti i alarmit
Bashké me pajisje t& tjera me veprim manual shérbejné pér t& sinjalizuar njé fillim zjarri.

Impiant fiks i shuarjes
Bashké me sistemin e furnizimit me ujé, me valvulat, me rrjetin e tubacioneve dhe hedhésit e
ujit pér t& shkarkuar agjentin shuarés t& pérshtatshém mbi njé& zoné ku ka rené zjarri. Aktivizimi
dhe funksionimi i tij mund t& jen& automatik ose manual.

Hundéz hedhése
Pajisje e parashikuar me njé vrimé me seksion t& pérshtatshém me njé lidhje t& unifikuar mund
té
jeté e pajisur edhe me njé valvul q& lejon mbushjen e ploté , t& pjesshme ose ndérprerjen e ujit.

Naspo
Pajisje kundra zjarrit e pérbéré nga njé bobiné e 1&vizshme mbi t& cilén rrotullohet njé tubacion
gjysmé fleksibél i lidhur nga njéri skaj i i tij né ményré t& pérhershme me njé rrjet t& furnizimit
me ujé né presion dhe q& mbaron né ekstremitetin tjetér me njé hundéz hedhése ¢ pajisur me
valvul rregulluese dhe mbyllése t& hedhjes s& ujit.
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Rrjet hidrantesh
Sistem tubacionesh fiks n& presion pér furnizimin me ujé né t& cilét jané t8 lidhur njé ose mé
shumé hidrante zjarri.

Rezervé e substancave shuarése
Sasia e shuarésve e pércaktuar nga autoritetet e destinuar né ményré t& pérhershme pér nevojat e
shuarjes sé zjarrit.

Tubacion fleksibél

Tub né t& cilin seksioni b&het rrethor kur vihet nén presion dhe & paloset n& kushte jo presioni.

Tub gjysméfleksibél
Tub né t& cilin seksioni mbetet lehtésisht rrethor edhe se nuk &shté né presion.

9.3.5 Klasifikimi i Zjarreve
N& bazé t& normave / standardeve bashkékohore, pajisjet shuarése t& zjarrit jang klasifikuar ng

pesé klasa. Standardi europian CNVVF/CPAI UNI 9485 pér kéta shuarés dallon klasat e
méposhtme:

Klasa I

Pérdoret pér zjarre q8 e kané origjinén prej materialeve t& ngurta, si: derrasé, letér, plastiké,
tekstile etj. Uji, shkuma dhe pluhuri jane substancat shuarése mé té zakonshme pér t’u pérdorur
pér zjarre t& tilla. Pajisjet q& do t& pérdoren pér t& shuar zjarrin jang bombolat portative, naspot,
hidrantet apo ¢do pajisje tjetér shuarése me ujé.

Klasa IT

Pérdoret pér zjarre g8 e kané origjinén prej materialeve t& 1éngshme si: benzene, benzole, nafté,
alkool, vajra etj. Pér k&té rast shuaréset me t& zakonshme pér tu pérdorur jané me shkumé,
pluhur dhe CO, (dioksid karboni).

Klasa IIT

Pérdoret pér zjarre g8 ¢ kané origjinén prej materialeve t& gazta si: metan, propan , butan GPL
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etj. Ndérhyrja kryesore né raste t& tilla zjarri &shté bllokimi i fluksit t& gazit duke mbyllur
valvulén ndérprése ose duke mbyllur fletén. Kjo masé merret pér shkak t& rrezikut t&
shpérthimit t& gazit pérpara se zjarri t& shuhet.

Shuaréset q& pérdoren pér kété rast jané CO, (dioksid karboni), pluhura kimik dhe gaze halone.

Klasa I

Pérdoret pér zjarre & e kané origjinén prej materialeve metalike qé digjen si: alumin,
magnesium, sodium etj. Shuaéset q& pérdoren pér kété rast jand pluhura kimik special nén
veprimin e nj& personeli te specializuar si dhe CO; (dioksid karboni).

Klasa IT

Pérdoret pér impiante dhe pajisje elektrike q& jané nén tension. Shuaréset q& pérdoren pér k&té
rast jané CO; (dioksid karboni), pluhura kimik dhe gaze halone.

Klasa IIT

Pérdoret pér zjarre g8 e kané origjinén né vajra vegjetal dhe shtazor (né kuzhinat ¢ gatimit).
Shuaréset q& pérdoren pér kété rast jané t& veganté.

9.3.6 Klasifikimit i nivelit té rrezikut té Zjarrit

Vlerésimi i rrezikut t& zjarrit &shté procesi i vler&simit t& rrezikut t& zjarrit né njé objekt q&
rrjedhin nga mundésia reale e shfaqgjes sé zjarrit. N& vlerésimin e rrezikut t& zjarrit merren
parasysh :
- Lllojii aktivitetit q& kryhet;
- Substancat dhe materialet ¢ depozituara;
- Karakteristikat konstruktive, dimensionet dhe shpémdarja e tyre né ndértesé (struktura,
sipérfagja e katit, sipérfaqja totale, mbulesa etj.);
- Numri maksimal i hamend&suar i personave & mund t& jend prezent né t& nj&jtén kohg
né
ndértesé me objektivin: pér t& pércaktuar faktorét e rrezikut t& zjarrit;
- Identifikimi i personave t& ekspozuar ndaj rrezikut t& zjarrit;
- Vler&simi i rrezikut t& krijuar;
- Identifikimi i masave parandaluese dhe mbrojtése;
- Programimi i masave t& mbrojtjes kundra zjarrit mé t& pérshtatshme.

Gjithashtu mjaft e réndésishme &shté edhe identifikimi i personave t& ekspozuar ndaj rrezikut t&
zjarrit duke marré parasysh “popullimin maksimal t& parashikueshém, t& kushteve psiko-fizike
t& personave t& pranishém duke vlerésuar nése né brendési t& zonds s& punés mund t& keté
prezencé
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18 rastésishme t& personave t& tjeré t& cilét nuk jane t& familjarizuar me vendin e punés dhe me
rrugét e shp&timit dhe t8 emergjencés né veganti, apo persona né varési t& moshés té cilét jang
& paafté t& pérdorin mjetet e shuarjes dhe te vetevakuohen.

Referuar normés UNI EN 12845 rreziku klasifikohet :

1. Rrezik i vogél — LH (Light Hazard)
- Aktivitet me ngarkesa t& vogla dhe djegshmeri t& ulét n& njé hapésiré jo mé t& madhe
se 126 m”.

- Rezistencé ndaj zjarrit pér t& paktén 30 minuta.

Mbrotje ¢ brendshme Mbrojtje ¢ jashtme Kohézgjatja

2 hidrante:

prutje 120 Vmin

presion né dalje >0.2 MPa N& pérgjithési nuk 230 min
parashikohet mbrojtje e

Ose jashtme

4 naspo :

prutje 351 /min

presion né dalje >0.2 MPa

2. Rrezik i zakonshém — OH (Ordinary Hazard)

Ngarkesa né t& cilén trajtohen produkte apo materiale me ngarkesé mesatare t& djegshmérisé sé
zjarrit. OH ndahet n& 4 grupe:

- OHI - Grupi i Rrezikut t& Zakonshem 1;
- OH2 - Grupi i Rrezikut t& Zakonséem 2;
- OH3 - Grupi i Rrezikut t& Zakonshém 3;
- OH4 - Grupi i Rrezikut t& Zakonshém 4.

Mbrotje ¢ brendshme Mbroijtje ¢ jashtme Kohézgjatja

3 hidrante:

prutje 120 Vmin

presion né dalje  >0.2 MPa 4 lidhje DN 70: > 60 min
prutje 300 I/min

Ose presion né dalje > 0.3MPa

4 naspo:

prutje 60 1 /min

presion ne dalje  >0.3 MPa
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Dollap, Tavoline Pune, Karrike, Tavoline pritje
Hapésiré aktiviteti - Hapésira e nevojshme pér t& kryer aktivitetin né shérbim t& edukimit t&
fémijéve.

Salla pér takimet prind/edukatore - Hapésira ¢ njé ambienti ku zhvillohen takimet javore
konsultative prind/edukatore.

Salla pér Psikologun/Punonjés Social - Hapésira e njé ambienti ku zhvillohen takimet javore
konsultative psikolog/punonjes social dhe fémijé.

Salla pér Infermieriné - Hapésira e njé kopshti ku zhvillohen takimet javore konsultative mjek
dhe f&mijé.

Zona e thveshjes dhe tualeti - Hapésira ¢ njé kopshti ku pjesétarét e stafit t& kené mundési t&
ndérrohen, t& pastrohen dhe t& kryejné nevojat e tyre personale.

Depo gendrore - Hapésira ¢ njé kopshti ku vendoset materiali mbéshtetés né shérbim t&
funksionimit racional t& kopshtit.

Kuzhiné kryesore - Hapésira e njé kopshti ku pérgatiten vaktet kryesore.

Zona e lojés dhe ushqimit - Hapésira e njé kopshti ku zhvillohen aktiviteti i lojés dhe t&
ushqyerit pér grupet.

Zona e gjumit - Hapésira e njé kopshti ku zhvillohet aktiviteti glodhgs.

Dhoma e izolimit - Hapésira ¢ njé kopshti ku parashikohet izolimi i fémijéve t& sémurg,
kryesisht me diarre akute, por edhe me temperaturé ose me ¢do sémundje t& shfaqur.

2.2 Termat dhe pérkufizimet pér pjesén e mobilimit
Hapésiré mobilimi - Hapésira e nevojshme pér vendosjen e mobilies né zyré.
Tavoliné pune - Mobilie q& pérdoret pér kryerjen e aktivitetit mendor.

Dollap - Njé pajisje né t& cilén ruhen dokumente dhe materiale & shérbejné pér zhvillimin e
aktivitetit administrativ.

Tavoliné ngrénieje - Njé mobilie q& shérben pér ushqimin nxénésve (shih foton), me materiale
q& duhet t& jené joalergjike si dhe t& padémshme pér shéndetin e f&mijés.

Krevar - Njé mobilie q& shérben pér vendosjen gjaté fazés s& gjumit (shih foton), me materiale
q& duhet t& jené joalergjike si dhe t& padémshme pér shéndetin e f&mijés.
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3. Rrezik i lart¢ — HH (High Hazard)

Kjo klasé ndahet né 2 grupe:

- Rrezik i Larté - Proces — HHP (High Hazard, Process)
- Rrezik i Larté — I depozituar — HHS (High Hazard, Storage)

Mbrotje e brendshme Mbrojtje e jashtme Kohézgjatja
4 hidrante:
prurje 120 I/min
presion né dalje  >0.2 MPa 6 lidhje DN 70 : > 120 min
prurje 300 V/min

Ose presion né dalje > 0.4MPa
6 naspo :
prurje 60 1 /min
presion né dalje ~ >0.3 MPa
9.3.7 Mjetet portative (bombolat) té shuarjes sé Zjarrit
Zjarri éshté ndaré n¢ klasa | Dioksidii | Pluhur Shkumé Kimikate | Léngje
t¢ ndryshme. Fjalét PO apo | karbonit kimik i t¢ léngéta | avulluese
JO nénkuptojné pérshtatjen | (CO2) thaté
¢ secilés bombol pér
pérdorimin né veganti t& njé
klase zjarri.
Kategoria A PO - AB(E)

I limituar PO PO PO

JO -B(E)

Kategoria B

I limituar PO PO JO I limituar
Kategoria C JO PO JO JO I limituar
Kategoria E

PO PO JO JO PO
Kategoria F JO - AB(E)

JO Ilimitvar | PO JO

PO - B(E)
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Zgjedhja e fikésit portativ duhet t& b&het duke marré parasysh edhe materialet nga se mund t8
nisé zjarri. Pesha e tyre varion nga 6 kg - 12 kg, pérjashtim b&jné fiksset karrelato q& kané peshé
20-150 kg. Fik&sit portativ klasifikohen né bazé t& :

- Llojit t& agjentit shuarés & pérmbajng;

- Aftésia e tyre pér t& shuar zjarrin,

- Sasia e agjentit shuarés q& ato mbajné.

Fikésit portativ mund t& jens me:
- Pluhur
- Shkumé
- Gaz.

Pavarésisht 1lojit t& agjentit shuards, fikésit jané t8 ndértuar:
- Nganjé bombol, depozité pér mbajtjen dhe ruajtjen e agjentit shuarés;
- Valvula pér t& ndérpreré apo rregulluar fluksin e agjentit shuarés;
- Zorra, tubi fleksibél pér t& drejtuar fluksin e agjentit shuarés.

9.3.8 Impiantet me dispositiv gjysmé té lévizshém (hidrantet, naspot) té shuarjes sé Zjarrit

Hidrantet e zjarrit t& tipit kaseté me prurje 120 I/min dhe presion né dalje jo mé& pak se 2 bar,
jané t8 pérbéré prej saragineskés ndérprerése, tubit t& gomuar pér kalimim e ujit me njé gjatési
prej 30 m, langés si dhe hundézés. T& gjitha kéto pajisje jané t& vendosura n& boksin prej
llamarine geliku, i cili vendoset né brendési t& murit dhe ka njé nivel me sipérfagen e tij.
Hidrantet duhet t& instalohen né ményré t& tillg q&:

- Té& instalohen si t& pavarur pér ¢do kompartiment;

- Té& pozicionohen né aférsi t& daljeve e rrugéve t& shpétimit pa u beré pengesé;

- Té& jend t& pozicionuar né t& dy anét e portés nése ka porté REIL,

- T& mbulojné ¢do hapésiré t& aktivitetit;

- Cdo hidrant t& mbrojé nj& zon& me sipérfaqe deri né 1000 m?;

- Cdo piké e zonds s& mbrojtur t& jets né distancé maksimale 20 m pér hidrantet murale

dhe 30 m pér naspot;

Hidrantet e zjarrit t& jashtém té& tipit kolon& mbi tok& me prurje 350 I/m dhe presion né dalje jo
mé t& vogél se 2.5 bar, jané t& pérbéré nga njé koloné qé del nga néntoka, né t& cilén jang
pozicionuar lidhjet q&¢ mundésojné furnizimin e vjit. Hidranti &shté i pérbéré nga kollona me dy
dalje pérkatésisht DN 70 dhe DN 100 me tapa t& lidhura me zinxhir, dhe ¢elés manovre
(opsional).

Hidrantet kolong sipér toke dhe hidrantet néntoké duhet t8 instalohen né ményré té tillg qé&:

- Té&jend jo me shumé se 60 m larg nga njéri-tjetri;

- Jasht& ndértesés rekomandohet q& t8 pérdoren hidrante koloné sipér toke;

- Aty ku &shté e mundur t& instalohen né korrespodencé me daljet nga ndértesa né ményré
18 tillé q& t& rezultojné né pozicion t& sigurt edhe né rast zjarri;
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- Distanca e tyre nga muret ¢ jashtme t& ndértesés q& mbrojné, varet edhe nga lartésia e
saj, por rekomandohet njé distancé midis 5 m dhe 10 m .

Lidhja me autopompén &shté njé pajisje & ndihmon né shuarjen e zjarrit ¢ lidhur me rrjetin
hidrik népérmjet t& cilés mund t& sigurohet ujé pér rrjetin hidrik né rast emergjence zjarri. Cdo
lidhje me autopompén duhet t& sigurojé:

- 1 apo 2 lidhje me diametér jo mé t& vogél se DN 70;

- Té& jeté e fiksuar miré né muret anésore jashté ndértesés, lehtssisht i identifikueshém dhe
18 keté akses pér makinén zjarrfikése;

- Presion né dalje jo mé t& vogél se 1.2 MPa.

9.3.9 Impiantet me dispozitiv té palévizshém automatik (sprinklerat) té shuarjes sé Zjarrit

Impiantet fikse automatike — impiantet me sprinkler jane si mé poshté:
o meujé
e megaz
e me shkumé.

Impiantet sprinkler me ujé jané t& tipit:
o Impiante t& ftohjes apo t& mbrojtjes;
o Impiantet ¢ shuarjes me errogator automatik t& mbyllur:
- t& njomé
- t& thate
- alternativ
- me paraalarm.

Klasa e Densiteti minimal i shkarkimit Zona e veprimit
rrezikut I/(m?s) I/(m*min) (m?)

A 0.0375 2.25 80

B 0.0830 5.0 72 + 360

C 0.125 + 0.500 7.5+ 30 260 + 300

9.3.10 Centralet e presurizimit dhe rezerva ujore pér shuarjen e Zjarrit

Rrjeti i furnizimit me ujé duhet t& jeté né gjendje q& t& sigurojé né ¢do kohé prurjen dhe
presionin e nevojshém t& kérkuar nga impianti né rast zjarri. Si burim uji mund t& shérbejé:
- Lidhje fikse nga rrjeti ujésjellds i qytetit i pandérprerg,
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- Rezervuaré fiks t€ pashtershém, me sasiné ¢ nevojshme t& ujit disponibél né ¢do kohé.

Si burim apo rezervé ujore nuk mund t& shérbejné puset, shatérvanet apo lidhje té tjera jo té
sigurta. Duhet t&¢ merren masa & uji q¢ shérben si rezervé t€ mos keté:

- Alga, apo materiale té tjera t& suspenduara;

- Materiale korrozive.

Grupi i pompimit duhet t€ i pozicionuar né njé ambient t& mbrojtur, né njé nivel me rezervén
ujore dhe duhet t& kompozohet nga :

- 1 ose 2 pompa sipas normés EN733 s¢ bashku me pompén pilot (jockey) dhe disel.

- Paneli komandimit i pajisur me buton né pjesén ballore dhe ekranin LCD.

Dubhet t& merren masa qé furnizimi me energji elektrike t&€ béhet si nga rrjeti normal edhe nga
motogjeneratori.

9.3.11 Rrjeti i shpérndarjes, komponentét kryesoré impiantistiké

Rjeti 1 shpérndarjes pérfshin rrjetin néntokésor, rrjetin e jashtém né dukje dhe rrjetin e
brendshém t& ndértesés. Preferohet t& jeté rrjet unazor, i pajisur me valvula ndérprerése
kontrolli.
Ryjeti i shpérndarjes duhet t& marré parasysh:

- té jeté me materiale sipas normave;

- téjené t€ lyer me bojé antindryshk;

- téjeté i mbrojtur nga zjarri, démtimet dhe ngricat;

- té sigurojé rezistencé mekanike;

- t& merren masa pér zonat sizmike, kalimet né mure apo ndarje antizjarr.

9.3.12 Impianti i kontrollit dhe evakuimit té tymrave

Meqénése tymrat, ashtu si edhe gazrat gjaté djegies tentojné t& ngjiten né lartési dhe né rastin
kur hasin njé pengesé shpérhapen horizontalisht duke mbushur me tym té gjithé ambientin, né
kété rast lind nevoja ¢ instalimit t& njé impianti pér largimin ¢ tymrave dhe nxehtésisé s¢ ¢liruar.
Me impiant largimi tymrash dhe nxehtésie kuptojmé dispozitiv dhe teknika té cilat né rast zjarri
lejojné largimin e kontrolluar t& tymit dhe nxehtésisé jashté ndértesés.

9.3.13 Paragqitja grafike dhe dokumenteet plotésues té domosdoshme pér hartimin e projektit
Mekanik té Mbrojtjes Kundra Zjarrit

KATEGORIA SIMBOLI PERSHKRIMI

Element = — Deré¢ reziztente ndaj zjarrit pér 120 min.
% konstruktiv e ] - - =
= Mur zjarrdurues rei 60 (kompartimentizimi)
Q % B, Shkarkues t& tymit dhe nxehtésisé
E <= Xm ==> | Distanca ¢ siguris¢ s¢ jashtme

Distancat xm === | Distanca ¢ siguris¢ s¢ brendshme

mmmmm Xm e=ect> | Distanca ¢ mbrojtjes
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Sistemi i

Rruga ¢ daljes horizontale

rrugéve & Rruga e daljes né drejtimin poshté
dalj & d.h.e . Rruga ¢ daljes né drejtimin sipér
aksesibilitetit _ _
Dalje emergjente
Aksesueshméri pér autoshkallén e zjarrfikésit
Zonat e Piké grumbullimi
sigurta Fs —filtér i mbrojtur me provén e tymit n& mbipresion
0.30 mbar
Fc —filtér i mbrojtur me provén e tymit me kanale
ventilimi q& shkarkojn& né mbulesé
Shkallé e mbrojtur me provén e tymit
Zoné sigurie dinamike
A Ashensor me provén e tymit
I 3
Sistemet Bombol shuarése
z shuarése E
% portative Bombol shuarése karrelato
g E
=
= Sistemet % )
shuarése ; Hidrant mural me tub fleksibél dhe hedhés
fikse, manuale 5
dhe automa-
tike Naspo

Hidrant nén toké

Hidrant mbi toké

Lidhje pé&r autopompén (teke)

e

Lidhje pé&r autopompén (dopio)

/;I\
O

Impiante t& shuarjes automatike — sprinkler — i njomég

Impiante t& shuarjes automatike — sprinkler — i thaté
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Sistemet e

sinjalizimit O Sisteme sinjalizuese — impianti 1 alarmit
I':\_ Dedektor tymi
i,/
-/ T\ Dedektor termik
S
" Ndri¢im sigurie — ndri¢cim emergjence
SHENIME:

1. Prané simbolit duhet t& tregohen pérputhja e 1éndés shuarése (pluhur, shkumé, gaz)
me klasat e zjarrit (a,b,c,d.e) dhe kapaciteti i bombolés (né kg).
2. Prané simbolit duhet té tregohen dimensioni i1 daljes (dn...), gjatésia e tubit fleksibél

(né m).
Prané simbolit duhet té tregohet dimensioni i daljes (dn...).

w

4. Brenda simbolit duhet té tregohet lloji 1 1éndés shuarése (wjé-H,O, pluhur-pl, gaz-
CO, — shénimi béhet né legjende).

9.3.14 Roli dhe detyrat e personelit né njohjen, mirémbajtjen, pérdorimin e mjeteve té
shuarjes sé jarrit dhe veprimet né rast Zjarri

Neén kujdesin e titullarit té aktivitetit t¢ kopshtit duhet t&€ mbahet njé regjistér i kontrollit
periodik né té cilin té shénohen té gjitha ndérhyrjet dhe kontrollet relative té eficensés sé
impianteve elektrike, t€ ndrigimit té sigurisg, té parandalimit t& zjarreve t€ pajisjeve té sigurisé
dhe kontrollit, té zonave me rrezik specifik dhe t& vrojtimit t& kufizimit t€ ngarkesave q& mund
té shkaktojné zjarr né ambiente t€ ndryshme té kopshtit.

Ky regjister duhet t& mbahet vazhdimisht i pérditésuar dhe disponibél pér kontrollin nga ana e
autoriteteve kompentente.

Dubhet té jeté béré njé plan emergjence dhe duhet té jené béré teste evakuimi, té paktén
dy heré gjaté njé viti;

Rrugét e shpétimit duhet t€¢ mbahen vazhdimisht t& boshatisura nga ¢do 1loj materiali

dhe pengesg;

Té gjitha dyert dhe mekanizmat e hapjes né rrugét e daljes duhet t&é mbahen funksionale
gjaté gjithé kohés;

Né ambientet té cilat jané té depozituara apo pérdoren 1éndé té djegshme ndalohet pirja e
duhanit ose pérdorimi i flakéve té lira;

Pérvegse né vendet e posagme, nuk mund té depozitohen apo pérdoren ené té mbajtjes sé
gazit né presion apo té léndéve djegése.

9.3.15 Standardet, normat dhe ligjet normative ndérkombétare dhe kombétare

UNI/EN 12845

UNI

10779

Norma té pérgjithshme pér mbrojtjen nga zjarri;
Rrjeti i hidranteve. Projektimi, instalimi dhe pérdorimi;,
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EN 671 Sistemet fikse t& mbrojtjes nga zjarri. Tubacionet fleksibél antizjarr;

EN 54-1 Sistemi i detektimi dhe i alarmit t& sistemit — Hyrje;

EN 54-3 Sistemi i detektimi dhe i alarmit t& sistemit — Pajisjet e alarmit;

EN 12723 Pompat — Terma t& pérgjithshme t& pompave dhe instalimeve,
definicione, sasi, simbole dhe njési;

EN 60529 Shkalla e mbrojtjes (Kodi IP) (IEC 60529:1989);

ISO 65 Tuba geliku me filetim né pérputhje me Standardin ISO 7-1;

EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;

EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;

EN 1356 Sistem t& shuarjes me shkumé;

UNI 9994-1 Bombolat portative;

UNIEN 12416-2 Impiantet me pluhur;
UNIEN 13565-2 Impiantet me shkumé;
UNI ISO 15779 Sistemet e shuarjes me aerosol.

9.4 Impianti 1 furnizimit me ujé té ftohté hidrosanitar (H/S)

9.4.1 Pérdorimi i ujit té ftohté sanitar

Pérdorimi i ujit t& ftohts pér géllime civile pérgjithésisht nénkupton pérdorimin e tij pér géllime
hidrosanitare, ndoné&se shpesh konsiderohet si “ujé i pijshém”. Ujé i pijshém, praktikisht njihet
dhe rekomandohet vetém uji i ambalazhuar dhe i konfeksionuar, i cili pérpunohet mbi bazé t&
kérkesave pérkatése specifike t& vetive fiziko-kimike e bakteriologjik. Ndérsa uji pér pérdorim
hidro-sanitar konsiderohet uji q& p&rpunohet né shkallé¢ mé t& reduktuar se uji i pijshém pér
arsye kostoje prodhimi, pér shkak t& higjiengs s& rrjetit shpérmdarés dhe depozitave etj. Ky ujé,
pérgjithésisht ujé pér pérdorim publik, plotéson kushtet e pérdorimit human, kryesisht pér
pérdorim hidro-sanitar, por gjithashtu &shté i padémshém pér shéndetin dhe gjerésisht pérdoret
pér géllime t& ndryshme higjieno-sanitare, pér higjienén ¢ gojés, pér pérdorime né kuzhina —
gatime, larje etj. si dhe nuk &shté ujé i démshém dhe né rastet kur pérdoret pér pirje, ndonése
nuk rekomandohet si i tillg, pérvegse ujit t& ambalazhuar.

Pér t& plotésuar argumentin e ujérave té ftohta, pérveg “ujit t& pijshém” (t& ambalazhuar) dhe
“yjit hidrosanitar” (publik) t& trajtuar mé sipér, pérdoret dhe i cilésuar “uji jo i pijshém” i cili
pérdoret pér géllime t& kufizuara sanitare vetém pér kasetat e EC-ve, né shatérvane apo basene
artificiale, pér pérdorime teknike etj. dhe &shté i démsh&m pér t’u pérdorur pér pirje.

N& kété paragraf do t& trajtohen vetém argumente & lidhen me ujin hidrosanitar publik.

9.4.2 Nevojat pér ujé té ftohté hidrosanitar

Furnizimi me uji t& fiohte sanitar &sht& i domosdosh&m pér zhvillimin normal t& aktivitetit mésimor né
kopshte.
Furnizimi me ujé i ambienteve arsimore n& kopshte mund t& kryhet nga rrjeti urban ose prej
puseve né rastet kur rrjeti urban nuk garanton nevojat pér ujé t& kétyre ambienteve.
Gjithashtu krahas nevojés pér kapacitet rezervé uji & do t& shérbejé pér sistemin e mbrojtjes
ndaj zjarrit duhet t& sigurohet dhe sasia e nevojshme rezervé pér nevoja konsumi né bazé t&
numrit t& pérdoruesve.

o Konsum sipas aparateve hidrosanitare ( 1/s)
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Vlerat referuese pér prurjet e nevojshme pér t& gjitha pajisjet hidrosanitare q8 pérdoren né
ambientet e kopshtit jepen né tabelén e méposhtme e shprehur né “I/s”.

PRURJET NOMIMALE Q¥ DUHET Ti SIGUROHEN NGA CDO RUBINET

o R . R Presioni
Pajisja hidrosanitare Ll oie g minimal mk
V/s) V/s)
H,O
Lavaman 0.10 0.10 10
Bide 0.10 0.10 10
EC 0.10 10
Pllaké dushi 0.15 0.10 10
Lavapjaté 0.20 0.20 10

o Konsum mesatar ditor/person sipas destinacionit

Konsumi ditor minimal i nevojshme mbéshtetur dhe né Standardet Europiane q& duhet t&
sigurohet pér t& plotésuar kérkesat pér ujé sanitar, &shté 25 litra/pérdorues.

9.4.3 Ményrat e furnizimit me ujé primar dhe sigurimi i rezervés ujore

o Ngarjeti i qytetit;
o Nga puse private;
o Rezervuarét dhe depot e ujit.

Furnizimi i ujit t& ftohté sanitar b&het népérmjet rrjetit t& jashtém nga puseta e kontrollit.
Sistemi 1 fumizimit me ujé nga rrjeti i jashtdém duhet t& garantoje ujé t& mjaftueshdm pér
pérdorim sanitar. Népérmjet prurjes dhe presionit q& ka rrjeti i jashtém bé&het furnizimi i
rezervave t& pérgjithshme t& ujit. Njé grup furnizimi me ujé duhet t& pérbéhet nga:

- matésiiujit,

- reduktori i presionit,

- saragineskat,

- wvalvula e moskthimit,

- filtri “Y”.
N& ambientin teknik duhet vendosur dhe grupi i pompimit s& bashku me autoklavén, té cilat i
shérbejné respektivisht grupeve sanitare sipas kérkesave dhe nevojave pérkatése té kopshteve.
Rezervuarét e ujit duhet t& llogariten dhe dimesionohen né ményré gé té sigurojné sasi uji pér
njé autonomi t& kérkuar. Specifikimet (sasia, kapaciteti etj.) duhet t& pércaktohen nga
projektuesi né bazé t& diagramés s& shfrytézimit ditor nga konsumatorét. Pér kopshtet duhet t&
llogaritet njé rezervé ujore ditore jo mé pak se 25 1/person.

9.4.4 Centrali i pompimit
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Centrali i pompimit &shté pjesa mé réndésishme e sistemit. Parametrat ¢ pompave duhet t&
llogariten né& pérputhje me diagramat ditore t& nevojave pér ujé dhe konfiguracionit t& rrjetit.

N& funksion t& tyre duhet llogaritur presioni, prurja, fugia e pompave si dhe specifikime teknike
t& tjera. Sistemi duhet projektuar duke parashikuar njé stacion pompimi, i cili instalohet né
pérputhje me kérkesat ¢ projektit.

9.4.5 Rrjeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké

Rrjeti i shpérndarjes éshté furnizuar nga njé linjé kryesore q& vjen nga stacioni i pompimit né
ndértesén teknike pér né ndértesén e kopshteve. Cdo degézim nga magjistrali kryesor shérben si
degé furnizimi ose si koloné pér njé sektor t& caktuar g8 duhet t& jeté e pajisur me njé valvul
ndérprerése, pér t& ndérpreré prurjen e ujit né rastet kur kérkohet t8 ndérhyhet né sistem pa
ndérpreré furnizim e konsumatoréve t& tjeré. Sistemi i tubave t& ujit sanitar duhet t& plotésojé t&
gjitha kérkesat ¢ normave dhe standardeve t& pércaktuara. I gjithé rrjeti i shpémdarjes duhet t&
termoizolohet pér t& eleminuar fenomenin ¢ kondensimit dhe do t& pajiset me saragineska
ndérprerése atu ku &shté e nevojshme, né rast ndérhyrje t& mundshme apo riparim q& mund t&
kérkohen.

9.4.6 Materialet e tubacioneve dhe komponenté impiantistiké né rrjetet e brendshme

Sistemi i ujit sanitar do t& shérbejé pér t& siguruar ujin e ftohté dhe t& ngrohté nga stacioni i
pompimit te kolektorét dhe mbas késaj t& sigurojé shpérdarjen e ujit né pajisjet ¢ ambienteve
sanitare. Sistemi i tubave t& ujit sanitar do t& plotésojé kérkesat ¢ normave dhe standardeve t&
pércaktuara dhe seleksionuara q& né fazén e projektimit prej stafit inxhinierik si dhe t&
kérkesave paraprake t& investitorit. Tubat duhet t& jené t& géndrueshém ndaj goditjeve mekanike
dhe rezistent ndaj agjentéve atmosferik. Tubat e kétij sistemi ndahen n& funksion t& materialit t&
tyre si mé poshté:

- Tuba geliku t& zinkuar pa tegel pér kollonat;

- Tuba PE-Xa — (Polyetilen i retuikuluar) pér shpérndarjen né kate;

- Tuba PPR;

- Tuba PEHD (polietilen me densitet t& lartg).

9.4.7 Filtrimi i ujit sanitar

Pérpara pérdorimit uji sanitar duhet t& trajtohet (filtrohet) n& bazé t8 karakteristikave fiziko-kimike g ka.
Filtrimi mund t& jeté:

Me filtér mekanik;
Me filtér kartug;

Me filtér me réré;
Me filtér me karbon;
Me filtér ultraviolet.

9.4.8 Impianti i ujit té ngrohté sanitar
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Uji i ngroht& pérgjithésisht nénkupton pérdorimin e tij pér qéllime sanitare dhe termoteknike.
N& kété kapitull nuk do t& trajtohet pérdorimi i tij pér qéllime termoteknike né impiantet e
ngrohjes por vetém pérdorimin pér qéllim sanitar. Prodhimi dhe pérdorimi i tij &shté mjaft i
ndryshém pér nga sasia ¢ prodhimit dhe p&rdorimit né varési t& numrit t& personave, nevojés qé
ata kan& pér shkak t& aktivitetit q& zhvillojng&, kohé&s sé& pérdorimit etj. Gjithashtu ményrat e
prodhimit jan& t& shumta pér nga sasia e ujit t& ngrohté, ményra e akumulimit apo pérdorimit
etj., aplikimit t& metodave t& ndryshme pér llojet e burimeve t& energjive direkte ose metodave
me rigjenerim, hidrike ose t& rinovueshme.

9.4.9 Parametrat e ujit té ngrohté sanitar

Regjimi i temperaturés s& ujit t& ngrohté pérdoret pér reduktimin e baktereve (legionella).
Akumulimi i ujit t& ngrohté duhet t& keté temperaturé jo me t& vogél se 60°C. Megjithaté, pér
siguring e fémijééve, pér reduktimin e rrezikut nga temperatura shumé e larté e ujit, rregulloret e
ambienteve pér kopshte kérkojné & temperatura pér pérdorim (né dalje t& pajisjeve
hidrosanitare) nuk duhet t& jeté mé e larté se 43°C pér t& gjitha pajisjet e ujit t& nxehté. Njé gjé e
tillg arrihet népérmjet pérzierjes termostatike qé& kryen mishelatori.

9.4.10 Nevojat e ujit té ngrohté sanitar té béhet sipas standarteve

o Konsumi sipas aparateve hidrosanitare (I/person),
o Konsumi sipas pérdorimeve personale;
o Konsumi mesatar ditor pér person sipas destinacionit.

9.4.11 Pérgatitja e ujit té ngrohté sanitar

o Me akumul elektrik, pompé nxehtési;
Me impiant me rikuperim;
o Me impiante me energji t& rinovueshme.

O

9.4.12 Dimensionimi i rrjetit té ujit té ngrohté sanitar

Dimensionimi i rrjetit t& ujit t& ngrohté sanitar duhet t& béhet n& bazé t& normave dhe
standardeve t& projektimit.

9.4.13 Rrjeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké

Sistemi i ujit sanitar do t& shérbejé pér t& siguruar ujin e ftohté dhe t& ngrohté nga stacioni i
pompimit te kolektorét dhe mbas késaj t& sigurojé shpémdarjen e ujit né pajisjet ¢ ambienteve
sanitare.
Shpérndarja e ujit t& ngrohté sanitar realizohet népérmjet:

- Linjat e shpémdarjes me ujé t& ngrohts;

- Riqarkullimi i jit t& ngrohtg;

- Kolektorét e furnizimit me ujé.
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Sypriné - Eshté sipérfagia e punés pér pérgatitien e ushgimit né kuzhiné.

EC pér fémijé - Njé pajisje higjieno-sanitare e pérshtatshme pér motakst ose & rriturit (shih
foton), me pérmasa pér moshén e grupit

Lavaman i thellé pér larjen e fémijés - ajisje ¢ furnizuar me ujé q& shérben pér larjen e fémijés.
Thellgsia 0.3 m . Vetém pér grupin e paré (fémijé nga 3 deri 4 vjeg).

Pllaké dushi - Pajisje pér larje t& ploté t8 trupit, duke géndruar kryesisht né kémbé.
Lavamani - Pajisje e furnizuar me ujé qé shérben pér larje t& pérgjithshme.

Makiné larése ené kuzhine (lavastovilje) - Njé pajisje elektrike qé& pérdoret pér larjen e enéve
né té.

Frigorifer - Njé pajisje né t& cilén barnat ruhen né temperaturé té ftohté.

Aspirator - Pajisje elektrike q8 kryen funksionin ¢ thithjes mekanike ose motorike t& gazrave e
avujve né Mjediset e zonds s& zhveshjes dhe tualetit.

Sobé gatimi - Njé pajisje e cila pérdor elektricitetin ose gazin, pér t& prodhuar nxehtési, pér t&
gatuar apo ngrohur ushqim.

Tapet sfungjeri - Tapet modulor me bazé sfungjeri. Cdo modul &shté me pérmasa 0.4 x 0.4 m
dhe ka ngjyra t& ndryshme me materiale q& duhet t& jend joalergjike si dhe t8 padémshme pér
shéndetin e fémijés.

Pérdoret si vend ku rring t& luajné fémijét.

Teatri - Hapésiré e nevojshme pér t& zhvilluar aktivitete teatrale né klasé.
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9.5 Impianti 1 shkarkimit té ujérave t& zeza dhe té pérdorura

9.5.1 Klasifikimi i shkarkimit té ujérave

Sistemi i shkarkimit t& ujérave né térésiné e tij pérmban rrjetin ¢ mbledhjes s& ujérave
atmosferike, ujérave t8 zeza, ujérave gri dhe ujérave me pérmbajtje yndyrore.
o Ujérat atmosferike quhen ujérat g8 bien mbi sipérfagen e tokés né formén e
reshjeve (shi, breshér, déborg).
o Ujérat e zeza quhen t& gjiths ujérat q& mblidhen nga rrjeti i shkarkimit t& ujérave
t& EC t& t& gjithé kopshtit.
o Ujérat gri jané t& gjithé ujérat q& mblidhen nga rrjeti i shkarkimit t& lavamanéve,
bideve, dusheve, lavatrigeve etj.
o Ujérat me pérmbajtje yndyrore mblidhen nga rrjeti shkarkimit t& t& gjithé
kuzhinave t& ndértesave t& ndryshme.

N& rrjetin e shkarkimit t& ujérave né t& cilat kemi prani t& ujérave yndyrore instalohet impianti i
mbledhjes s& yndyrérave pérpara derdhjes né kolektorin kryesor t& shkarkimit t& ujérave t8 zeza.

9.5.2 Dimensonimi i rrjeteve té sistemit té shkarkimit, Vlerat Normative té shkarkimit

Dimensionimi i rrjetit t& shkarkimit t& ujérave béhet duke u bazuar né&: llogaritjen ¢ prurjeve
njési t& shkarkimit t& pajisjeve t& ndryshme, shpejtésing e rrjedhjes sé léngjeve né tuba dhe
pjerrésia e tubacionit. Rrjedhja e ujit né sistemin e shkarkimit duhet t& mos krijojé presione &
shkaktojné grushte hidraulike né tubacione. Tubat duhet t& kend njé diametér t& mjaftueshém qé
& lejojné qarkullimin e lirg t& ventilimit t& ajrit, e cila stabilizon presionin e rrjetit.

9.5.3  Vlerat pér njési té shkarkimit sipas aparateve hidrosanitare
Cdo pajisje sanitare 8shté e karakterizuar nga njé normé e caktuar e rrjedhjes s ujit, e cila varet
nga vlera dhe kushtet ¢ funksionimit t& saj. Normat ¢ dimensonimit pér rrjetin ¢ shkarkimit jang

propozuar nga standardet UNT 9183.

Tabela 1 — Vlera pér njési shkarkimi pér aparatet hidrosanitare (UNI 9183)

Njési
Aparatet hidrosanitare shkarkimi
Vaské (pa dush) 2
Dush (pér nje sifon) 2
Dush (pér ¢do sifon t& instaluar bashké) 3
Lavaman 1
Bide 2
EC me kasetd 4
EC me kasets t& futur ng mur 8





image142.jpg
Lavaman kuzhine

2

Lavaman 3
Lavastovilje 2
2

1

7

Lavatrige

Pileté dyshemeje

Kombinim: Lavaman-Bide-Vaské-EC me kasetés
Kombinim : Lavaman-Bide-Vaské-EC me kaseté té futur né

mur 10
Kombinim: Lavaman-EC me kaseté 4
Kombinim: Lavaman-EC me kasets t& futur né mur 8

Dimensioniet ¢ degézimeve.

Rrjeti i brendshém i mbledhjes s& ujérave t8 shkarkimeve t& ujéra t& zeza pérb&het nga
degézimet e t& gjitha pajisjeve hidrosanitare. Nga rrjeti i brendshém uji dérgohet né kolonén
vertikale t& shkarkimit. Prurja né njé degé &shté prurja njési e aparatit, i cili do t& shkarkojé né
degézim. Diametri pércaktohet duke u bazuar né tabelén e méposhtme.

Tabela 2 — Diametri i degéve té shkarkimeve né raport me numrin maksimal té njésive té
degéve té shkarkimeve ne to (UNI 9183).

Diametri i Ngarkesa
degéve (mm) Totale

40 3

50 6

65 12

80 20

100 160

125 360

150 620

200 1400

9.5.4 Dimensionet e kolonave té shkarkimit

Nje kolong shkarkimi zakonisht merr degé t& ndryshme né kate t& ndryshme.

Prurjet maksimale t& rrjedhjes né njé kolond shkarkimi rriten me rritjen e kateve né t8 cilat ka
degézime. Pér dimensionimin ¢ tubacionit t& kolonés vertikale t8 shkarkimit merret prurja
maksimale e rrjedhjes né kolong.
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Tabela 3 — Diametrat e kolonés sé shkarkimit né raport me numrin maksimal pér njési
shkarkimi, numri i kateve dhe ngarkesés né njésité e shkarkimit té katit mé té ngarkuar
(UNI 9183)

Diametrat e Ndértesé deri né | Ngarkesa maksimale
kolonave (imm) 3 kate pér njé kat
50 10 6

65 20 9

80 30 16

100 240 90

125 540 200

150 960 350

200 2200 600

250 3800 1000

300 6000 1500

9.5.5 Ventilimi i rrjeteve té shkarkimit

Ventilimi i rrjetit t& ujérave t& zeza ka si géllim kryesor nxjertjen jashté t8 gazrave q& mblidhen nga
ujérat e zeza. Gjithashtu nxit funksonimin normal t& sifonit t& instaluar né ¢do pajisje dhe mbajtjen e
tyre nén presion atmosferik. Njé sistem efektiv ventilimi &shté gjithashtu i dobishém pér t& penguar
formimin e mykut.
Kolonat ¢ ventilimit ndahen né katér kategori:

e Ventilim primar

e Ventilim parallel t& drejtpérdrejts

e Ventilim paralel indirekt

e Ventilim sekondar

9.5.6 Pérpunimi i ujérave té shkarkimeve

o Pérpunimi iujérave t& zeza &shté procesi i hegjes s& ndotésve pérbérés né kéto ujéra.

e Pérpunimi i ujérave t& zeza b&het népémmjet ndértimit t& impianteve t& pastrimit t&
ujérave.

o Ké&to impiante ndértohen jashté qendrave t& banuara.

o Pas pastrimit k&to ujéra merren pér pérdorim komunal.

9.5.7 Materialet e tubave dhe komponentéve kryesor té rrjetit té shkarkimit

Tubacionet ¢ degézimeve té rrjetit t& brendshém dhe kolongs s& shkarkimeve t& ujérave t& zeza
pérdoren nga materiale t& ndryshme:

- tubacione me presion: geberit me saldim;

- tubacione pa presion: polietilen dhe PVC.
Tubacionet e kolektoréve ndahen né tubacione me ngarkesé dhe tubacione pa ngarkesé.
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Kur tubacionet kalojné né trotuare ose lulishte pérdoren tuba t& brinjézuar pa ngarkesé SN4,
PVC SN4.

Kur tubacionet kalojné né& trupin e rrugés ku ka ngarkesa dinamike dhe kalojng mjete me tonazh
& larté pérdoren tuba t& brinjézuar me ngarkesé SN8, PVC SN8.

Materialet duhet t& shogérohen me certifikatat ¢ prodhimit, bazuar né normat UNI 9183 dhe
UNI EN 1091.

9.6 Impianti i ngrohjes, ventilimit, kondicionimit (H.V.A.C)

Impianti i Ngrohjes, Ventilimit dhe Ajrit t& Kondicionuar, si pjesé pérbérése ¢ Impianteve
Mekanike ka njé rol t& réndésishém né ndértesat e t& kopshteve. Detyra e kétij sistemi &shté &
& krijojé kushtet ¢ nevojshme termo-higrometrike pér njé zhvillim normal t& aktivitetit né ké&to
institucione.

Krijimi i kushteve t& pérshtatshme termo-higrometrike né amientin ku zhvillohet aktiviteti. do t&
bejé t& mundur si rritjen e performaces se stafit. Kompleksiteti i k&tyre impianteve géndron né
faktin q& ekzistojné njé llojshméri tipologjish, pajisjesh dhe burime t& ndryshme energjie &
mund t& shfrytézohen.

Fshte detyré e projektuesit q& duke analizuar né ményré té hollésishme faktorst e
sipérpérmendur t& bejé dhe pérzgjedhjen e duhur t& tipologjisé, burimit t& energjisé q& do t&
pérdoret etj.

9.6.1 Té dhénat meteorologjike dhe kushtet e jashtme té mjedisit

Gjaté fazés fillestare t8 projektimit t& impianteve mekanike duhet t& merren né konsideraté
pozicioni gjeografik i objektit, i cili kushtézon ményrén e projektimit pér shkak t& kushteve t&
jashtme meteorologjike qé ka zona si dhe faktorét ¢ brendshém & ndikojné né temperaturén e
ambientit, si: ndrigimi, pajisjet q& emetojné nxehtési etj. Ndér faktorét e shumté q& influencojné
né komfortin termik né ndértesa mund t8 pérmenden:

- Temperatura

- Lageshtia ¢ ajrit

- Rrezatimi diellor

- Erérat.

N& tabelén ¢ m&poshtme jepen temperaturat ¢ jashtme projektuese pér periudhén e dimrit dhe t&
dhénave gjoegrafike sipas qyteteve pér Republikén e Shqipérisé

Tabela Nr.1 Tabela e temperaturave té jashtme projektuese

Nr | Qyteti Lartésia Gjerésia Temp. Nr | Qyteti Lartésia Gjeresia Temp.
mbi gjeografike | llog. mbi gjeografike | llog.
nivelin e (gradgé, nivelin e (gradé,
detit (m) min) detit (m) | min)

1 | Ballsh 190 40 36 -1.0 19 | Kruye 560 41 30 -3.0

2 | B.Cumi 360 42 21 -9.0 20 | Krumé 434 42 11 -12.0

3 | Berat 226 40 43 -1.0 21 | Kugové 32 40 48 -1.0

4 | Bilisht 890 40 37 -11.0 22 | Kukés 350 42 02 -12.0

5 | Burrel 309 41 36 -6.0 23 | Lag 25 41 38 0.0
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6 | Cerrik* 80 41 01 -1.0 24 | Lezhe 20 41 47 -1.0
7 Corovodé 410 40 30 2.0 25 | Librazhd 250 41 11 -4.0
8 | Durrés 5 41 18 1.0 26 | Lushnjé 19 40 57 0.0

9 | Elbasan 100 41 05 -1.0 27 | Peshkopi 657 41 41 -11.0
10 | Erseke 1030 40 20 -9.0 28 | Pérmet 240 40 14 2.0
11 | Fier 12 40 44 0.0 29 | Pogradec 720 40 54 -6.0
12 | Gramsh 200 40 52 -2.0 30 | Puké 810 42 02 -11.0
13 | Gjirokastér | 193 40 05 -3.0 31 | Rréshen 100 41 04 -4.0
14 | Himarg* 30 40 06 1.0 32 | Sarandg 23 39 52 3.0

15 | Kavajé 16 41 11 0.0 33 | Shkodér 30 42 05 -3.0
16 | Konispol * | 400 39 39 1.0 34 | Tepelené 220 40 18 -1.0
17 | Koplik 70 42 13 -3.0 35 | Tirané 110 41 20 -1.0
18 | Korcs 899 40 36 -10.0 36 | Viers 4 40 27 1.0

*Né kéto qytete seria klimatologjike éshté mé e vogel se 30 vjegare

9.7 Kushtet e projektimit

9.7.1 Normat projektuese dhe vlerat e rekomanduara té temperaturave té ambienteve

Kushtet termike brenda ndértesave (kopshteve) duhet té jen& t& pérshtatshme pér aktivitetin qé
kryhet né to. Eshté e nevojshme qé projektuesi t& marré né konsideraté funksionin e ambienteve
dhe aktivitetin q& kryhet. N& tabelén e méposhtme jepen vlerat ¢ rekomanduara t& temperaturés
s& brendshme, lagéshtisé relative, sasisé s& ajrit t& freskét, nivelit t& zhurmés dhe shpejtésisé sé
1&vizjes s& ajrit q& duhen patur parasysh gjaté fazés s& projektimit t& ambienteve .

Tabela Nr.2. Tabela e vlerave rekomanduese té parametrave klimatik té brendshém

Destinacioni | Dimér | Veré | Lagéshtia Sasia e ajrit té Volumet | Niveli i Shpejtesia
i Ambientit fresket e ajrit zhurmés | e ajrit m/s
pér oré
Klasa 22 26 35-60% 8 (L/s*person) 6 35-40 0.15
dB(A)
Auditore 22 26 35-60% 8-10 (L/s*person) 12 30-35 0.15
dB(A)
Laboratore 22 26 - 10 (L/s*person) 10 40 dB(A) [ 0.13-0.15
Salla leximi | 20 25 55% +/-5% 8 (L/s*person) - 45 dB(A) | 0.07-0.15
Zyra 22 26 55% +/-10% 8 (L/s*person) 6 45 dB(A) | 0.07-0.15
Biblioteka 22 26 45-50% 8 (L/s*person) - 40dB(A) [ 0.13
Dhoma 24 - - 2.5 (L/s*m2) 10 55dB(A) | 0.15
Zhveshje
Korridore, 20 27 - 0.5 (L/s*m2) 4 50dB(A) [ 0.15
shkalle
Magazina 18 - - - 4 55dB(A) [ 0.15
Ambiente 16 - - - - 55dB(A) | 0.15
teknike
Menca, bare | 21-23 | 23- 20-30% / 55-60% 10 (L/s*person) 12 50 dB(A) | 0.13-0.15
26
Palestra 20-22 | 25- 30-70% 8 (L/s*person) 6 45dB(A) | 0.12-0.15
26
Pishina 26 30 50-60% - 4-6 45 dB(A) | 0.13
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Konvikte 20 25 50% 15 VVs/ dhome 4 30dB(A) [ 015

Nyje 24 - - 2.5 (L/s*m2) 6-10 55dB(A) | 0.15

sanitare,

dushe

Sherbime, 22 26 50% 1-1.5 (L/s*m2) - 47-56 0.015-02

dygane dB(A)

Muze 20 25 55% +/-5% 10 (L/s*person) - 40-50 0.13
dB(A)

Kuzhina 20-23 | 28- |- 508-762 V/s/m2 12 55dB(A) | 0.15-0.25

gatimi 30

G e

ambiente ge nuk kondicionohen.
9.8 Impianti 1 kondicionimit

Impianti i kondicionimit siguron temperaturén ¢ nevojshme né ambient (ngrohjen, ftohjen,
ventilimin) né& varési t& klim&s dhe temperaturés sé jashtme. Kjo lidhet drejtperdrejt me
miréqgénien dhe zhvillimin normal t& aktiviteteve arsimore & do t& kryhen n& kéto institucione.
Gjithashtu kéto impiante duhet t& jené sa mé eficente. Gjaté fazés s& projektimit duhet béré njé
analizé e holl&sishme e t& gjithé faktoréve, si dhe vlerdsim i rezultateve t& nxjerra nga analiza ¢
bérs.
Vémendje ¢ veganté duhet t’i kushtohet dhe numrit dhe kapacitetit t& pajisjes s& gjenerimit t&
energjisé termike pér t& pasur eficensé maksimale né periudhat e ndryshme me variacione t&
ngarkesés termike dhe kapacitet t& pérshtatshém standby né rastet e ndérhyrjeve dhe riparimeve
t& ndryshme né sistem.
Duhet t& kujtohet q8 mbidimensionimi i kapacitetit t& sistemit duhet t& jeté i kujdesshém dhe
nuk duhet t& jeté m& shumé se 25% e kapacitetit t& kérkuar t8 nxjerré pér kushtet projektuese.
Njésité e brendshme t& instaluara termo-emetuese duhet t& respektojné disa kushte:
- Duhet t& instalohen n8 ményré g8 t& mos pérbejné shgetésim gjaté zhvillimit t&
aktivitetit.
- Nuk duhet t8 tejkalojné nivelin ¢ lejuar t& zhurmave (Tabele Nr 2).
- Duhen t& parashikohet piké aksesi pér pastrim dhe kontroll periodik né rastet kur do t&
jené té fshehura né strukturé.
- Duhen t& instalohen né ményré té tillé q& t& mos jené objekt i démtimeve rastésore.

9.8.1 Ngrohja

Ngrohja &shé procesi termik népérmjet t& cilés sigurohet temperatura e nevojshme né ambientet
jetésore né periudhén e ftohts t& vitit.

Sistemi i ngrohjes duhet t& jet& né gjendje q& t& arrijé temperaturat ¢ rekomaduara né ké&té
normativé sipas qéllimeve té shfrytézimit t& ambientit. Vlerat referuese jepen né Tabelen nr.2.
Zgjedhja e sistemit t& ngrohjes dhe ¢ pajisjeve emetuese t& nxehtésisé &shté njé vendim i
réndésishém né& projektimin, si dhe né kalkulimin e sistemit t& ngrohjes duhet t& merren
parasysh humbjet termike nga strukturat e ndértesds, inertésia termike ¢ elementeve
konstruktive, humbjet termike nga ventilimi dhe infiltrimi i ajrit, ngarkesat ¢ brendshme
pozitive si popullimi i ambienteve, rrezatimi diellor, pajisjet e brendshme, ndrigimi etj., t& cilat
ndikojné pozitivisht n& periudhat kur pérdoret sistemi i ngrohjes.
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9.8.2 Tipologjité e impianteve té ngrohjes

Tipologjité e sistemit t& ngrohjes q& mund t& shfrytézohen pér ngrohjen e ambientit mund t&
jene:

- Impianti i ftohjes me gaz;

- Impianti i ftohjes me ujé (ngrohje nga dyshemja, me radiator);

- Impianti i ftohjes ajér-ujé;

- Impianti i ftohjes ajér- ajér.

Ose njé kombinim i kétyre tipologjive né ményré qé né térésiné e vet t& perfitohet njé sistem sa
mé miré i shfrytézuar.

9.8.3 Impiantet e ngrohjes

Njé vémendje e veganté né periudhén kur aplikohet ngrohja, projektuesi duhet t’i kushtojé
fenomenit t& shtresézimit termik.

N& lartésing deri né 2 m nga niveli i dyshemesé gradienti i temperaturés t& mos ndryshojé mé
shumé se 3°C nga temperatura ¢ dyshemesé s& ambientit dhe né rastet kur lartésia ¢ ambientit
&shté m& e madhe se 3 m né pjesén e sipérme t& ambientit (tavan) do t& krijohet njé zoné me
temperaturé mé té larté se ajo normale dhe & bé&het e nevojshme t& rritet niveli i izolimit termik
né tavan ose né gating e ndértesés. N& kéto raste duhet t& merret né konsideraté qarkullimi i ajrit
t8 ambientit.

Pér ambientet e kopshtit q& mund t& pérdoren pér géllime t& ndryshme né kohé t& ndryshme,
nevojitet q& temperatura ¢ ambientit t& jeté e rregullueshme né ményré qé t& pérshtatet me
aktivitetin q& do t& kryhet.

Impianti tradicional dhe mé i pérshtatshém pé&r ngrohjen e shkollave &shté impianti gendror me
ujé t& ngrohts, me radiator ose ventil-konvektoré q& shérbejné pér transmetimin e nxehtesisé né
ambiente.

N& kopshtet pér veté specifikat e tyre mund t& jeté mé i pérshtatshém pérdorimi i ngrohjes nga
dyshemeja por qé nuk duhet t& jete ¢ vetmja zgjidhje, sidomos né rastet kur ka sipérfaqe t&
médha t& dyshemesé q& &shté e mbuluar me tapet etj.

Gjithashtu ngrohja nga dyshemeja mund té jet$ e favorshme né rastet ¢ ambienteve me gjerési t&
reduktuara ku ngrohja me radiator apo ventil-konvektoré t& montuar né dysheme nuk do t& ishte
shumé e pérshtatshme, pasi do t& zinte hapésira t& nevojshme.

Sistemi pér ngrohjen né dysheme duhet t& operojé né temperaturén e ujit 29-40°C.

N& ambientet q& kané njé frekuencé pérdorimi t& vogél mé& i pérshtatshém mund t& jets
pérdorimi i fancoil-ave, pér t& arritur njé temperaturé optimale né njé koh& mé t& shkurtér.
Pérdorimi i fancoil-ave mund t& jeté mé i favorshem sesa aplikikimi i ngrohjes me radiator né
rastet kur sipérfaqet ¢ mureve t& ambienteve t& kopshtit nevojiten t& jené hapésira t8 lira, pasi
kéto pajisje jané mé kompakte dhe me dimensione mé t& vogla.

N& kopshte duhet & t& parandalohet kontakti i pérdoruesve te ketyre mjediseve me sipérfagen
emetuese t& nxehtésisé mé t& larté se 43°C duke pérdorur forma t& ndryshme t& mbrojtjes.
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Gjithashtu kéto ambiente q& do t& shérbejné pér nxénés (fémijé) me nevoja t& veganta té cilét
mund t& jend pak mé t& ndjeshém ndaj temperaturave t& uléta, temperaturat ¢ rekomanuara sipas
ambienteve né tabelén nr.2 mund t& jené 1 ose 2°C me t& larta.

9.8.3.1 Pérzgjedhja e 1éndés djegése dhe sistemi i ngrohjes

Perzgjedhja e sistemit t& ngrohjes dhe 1&ndés djegése duhet t& béhet mbéshtetur mbi njé analizé
& holl&sishme pér faktoré t& ndryshém si:

- Kostoja e investimit;

- Pérshtatshméria e sistemit ndaj ndryshimeve &8 mund t8 vijné me kohén;

- Kostoja e 18ndés djegése q& do t& pérdoret;

- Gjendshméria e 1éndés djegése né zonén ku do t& aplikohet ky sistem ngrohje.

- Shkalla e ndotjes qé& krijohet si pasojé e djegies s& 1&ndés s& zgjedhur.

9.8.4 Ftohja

Ftohja &shté procesi termik népérmjet t& cilés sigurohet temperatura ¢ nevojshme né ambientet
jetésore né periudhén e nxehté t& vitit.

Ne periudhén ¢ verés dhe kur parashikohet & ambientet t& kondicionohen, sistemi i
kondicionimit duhet t& jeté i afté g8 t& arrije parametrat e kérkuar sipas destinacionit t&
pérdorimit t& ¢do ambienti respektiv. Vlerat referuese t8 parametrave termo-higrometrik t& ajrit
jepen né tabelén nr.2.

Njésoj si né rastin e ngrohjes s& kopshteve edhe pér periudhén kur parashikohet t& pérdoret
ftohja, do t& merren parasysh pérftimet e nxehtésise nga strukturat e ndértesés, inertésia termike
¢ elementeve konstruktive, pérftimet ¢ nxehtésisé nga ventilimi dhe infiltrimi i ajrit t& jashtém,
ngarkesat e brendshme negative, si: pérftimi i nxehtésisé nga popullimi i ambienteve, rrezatimi
diellor, pajisjet e brendshme, ndrigimi, etj., t& cilat n& ké&té rast ndikojné negativisht né periudhat
kur pérdoret sistemi i ftohjes.

9.8.4.1 Tipologjite e impiantit té ftohjes

N& pérzgjedhjen e sistemit t& ftohjes, ashtu si edhe né sistemin ¢ ngrohjes duhet t& meren né
konsideraté destinacioni i ambienteve, frekuenca e pérdorimit etj.
Tipologjité e impianteve q& mund t& shfrytezohen né periudhén kur kérkohet t& realizohet ftohja
¢ mjediseve mund t& jen&:

- Impianti i ftohjes me gaz;

- Impianti i ftohjes ajér-ujé;

- Impianti i ftohjes ajér- ajér.

Nuk pérjashtohen kombinimet e mundshme t& kétyre sistemeve né varési t& rastit konkret.

9.8.4.2 Impiantet e ftohjes

Ashtu si né rastin ¢ pérdorimit t& ngrohjes edhe pér ftohjen, duhet t’i jepet réndési fenomenit t&
shtresézimit termik né njé ambient t& caktuar.
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Sistemi duhet t& sigurojé garkullim t& ajrit n& ményré t& tillé q& t& parandalohet fenomeni i
grumbullimit t& ajrit me temperatura t& ndryshme n& zona t& caktuara t& ambientit &
kondicionohet.

Pér kété arsye edhe pozicionimi i sensoréve t& temperaturés né ambient né rastet kur nevojitet t&
jend t& instaluar ne distancé nga pajisja emetuese, duhet gé t& jeté i miré menduar pér t& patur
eficense mé té larte.

Gjithashtu n& perjudhén kur do t& pérdoren sistemet ¢ ftohjes né ndértesat e kopshteteve duhet
& respektohen vlerat e rekomanduara projektuese pér shpejtésing (shih tabelén nr.2), drejtimin e
hedhjes dhe thithjen e ajrit n& ambient.

N& pérzgjedhjen ¢ tipologjisé, pajisjeve t& impiantit t& kondicionimit pér mjediset e
mésimdhénies mbetet né dorén e projektuesit ku pas analizimit te hollesishem te te gjithé
faktoreve, avantazheve dhe disavantazheve te tipologjive te ndryshme per rastin ¢ marre ne
shqyrtim.

Pér godinat dhe ambientet me permasa te reduktuara dhe me orare te ndryshme nga ato
didaktike (salla mbledhjesh, zyra) mund te parashikohen grupe frigoriferike te ndara nga sistemi
ge do te sherbeje per mjediset ¢ mesimdhenies. Ne kete ményré qe te shmanget funksionimi me
rendiment te ulet dhe me ngarkese te pjesshme te sistemit gendror.

9.8.5 Ventilimi - Ajri i freskét

Sistemi i Ventilimit t& ambienteve te kopshtit duhet t& projektohet né ményré t& till§ qé t& arrijé
& plotésojé qéllimet kryesore t& aplikimit t& tij si:
- Duhet t& arrij t& plotésojé kérkesén pér ventilim dhe furnizim me ajér t& freskét pér
nevoja t& frymshk&mbimit t& personave qé do t& pérdorin kéto ambiente.
- Duhet t& sigurojé largimin ¢ ndotésve dhe aromat e ké&qija nga ambientet pér
pérmirésimin e cilésisé s& ajrit.
- Mundésisht t& rregullojé pérqendrimin e lagéshtisé s ajrit né ambiente.
- Permirésimin e komfortit termik duke ruajtur regjimin termik té impianteve t&
ngrohjes/ftohjes.

Vlerat e ndérrimit t& ajrit t& ambientit shkollor dhe kopshteve 8shté né varési t& destinacionit t&
ambientit.
N& tabelen nr 2 jepen vlerat e rekomanduara t& sasisé sé& ajrit t& ndérruar sipas destinacionit t&
ambientit.

9.8.5.1 Tipologjité e impianteve té ventilimit

Impianti i ventilimit &sht& i domosdosh&m pér cilésing e ajrit t& ambienteve veganérisht kur kéto
ambiente mbipopullohen.
Tipet e impiantit t& ventilimit jan&:

- Ventilim Natyral;

- Ventilim Mekanik.




image150.jpg
Pérzgjedhja e tipologjisé s& sistemit duhet t& béhet duke analizuar njé séré faktorésh si: klima e
zonés né té cilén &shté vendosur objekti dhe arkitektura e tij.

Ventilimi natyral

Ventilimi natyral nénkupton futjen ¢ ajrit t& jashtém népérmjet hapésirave fikse ose pjeséve t&
hapshme, si dritare ose dyer q& lidhen direkt me ambientin ¢ jashtém. Sipé&rfagia minimale &
kérkohet pér t8 realizuar ventilimin natyral &shté 5% e sipérfaqes totale t& ambientit, vlere kjo
ge ¢ kompleton ambientin me kerkesat per ventilim natyral.

Nése ventilimi natyral &shté i papérshtatshém ose i pamjaftueshém pér t& arritur parametrat e
kérkuar t& nevojshém t8 ambientit atéhere né kéto ndértesa duhet t& aplikohet ventilim mekanik.

Ventilimi mekanik

Ventilimi mekanik eshte metoda e transferimit t& ajrit t& freskét né ambientet ¢ brendshme duke
pérdorur njé sistem ventilatorésh dhe kanale ajri né ményré & t& pérftohet ndérrimi i sasisé s&
ajrit t& nevojshém pér t& fituar nj& ambient me parametrat ¢ kérkuar.

Sistemi i ventilimit mekanik duhet t& projektohet pér t& siguruar:

Shpérndarje t& rregullt t& ajrit;

Nivel zhurme t& ulét(shih tabelén nr.2 pér vlerat e lejuara),

- Operim me Kkosto t& ulét;

Filtrim t& miré t& ajrit.

9.8.5.2 Tipologji té vecanta té impianteve té ventilimit

Ventilimi i kuzhinave
Pérdorimi i ventilimit mekanik né kopshte &shté i nevojshem t& pérdoret né kuzhinat ku ka
rastet ¢ ambienteve me perdorim te vecante si ambiente gatimi si dhe ambientet ku kemi nje
densitet te madhe te pajisje q& emetojné nxehtési, etj. dhe ku do t& parashikohet ventilim i
sforcuar.
Kuzhinat paraqesin mjaft problematika ne lidhje me kushtet ambientale pasi mikroklima g&
krijohet paraget mjaft mungesé komforti pér personat & punojné né t&.
Sistemi i ventilimit t& ké&tyre ambienteve duhet t& sigurojé q&:
- Pér kapat 18 pozicionuara “ishull” &shté ¢ domosdoshme & ventilohet 762 ls pér m? t&
sipérfaqes s8 kapés.
- Pér kapat t8 pozicionuara né paretin ¢ murit &shté e domosdoshme t& ventilohet 508 1/s
pér m’ & sipérfaqes s8 kapés.
- Kapa duhet t& jet& 20-30 cm mé e nxjeré se sipérfaqja e gatimit.

Ky sistem duhet projektuar né ményré t& tillé q& volumi i ajrit t& ndérruar nga ambientet e
kuzhinave t& pérbé&het nga:

- 70% ajéri freskét i marré nga ambienti i jashtém;
- 30% ajér i thithur nga ambienti i cili do t& ventilohet.
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3 STANDARDET URBANE PER NDERTIMIN E
OBJEKTEVE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR

3.1 Pozicionimi

o Kopshtet duhet t& pozicionohen mund&sisht afér zonave t& banimit dhe t& jené lehtésisht
t& aksesueshme nga popullata e interesuar pér shérbimin.

e Pozicionimi duhet t& koordinohet me struktura t& tjera q& kané t8 b&jné me shérbimet
sociale ose institucionet arsimore parashkollore.

o Karakteristikat gjeo-morfologjike t& terrenit duhet t& sigurojné njé pérdorim t8
pérshtatshém dhe t& rehatshém t8 kopshtit né g¢do sting Trualli pér ndértimin e
kopshteve duhet t& jeté i sheshtg, i thaté dhe larg zonave industriale dhe objekteve qé&
¢lirojné 1&ndé t& démshme pér shéndetin.

e Materialet ¢ pérdorura pér ndértimin dhe mobilimin ¢ mjediseve t& kopshteve duhet t&
jené jo t& démshme pér fémijét (antibakteriale dhe antialergjike).

o Kopshtet duhet t& aksesohen t& paktén nga njé rrugé minimalisht me dimensione trup
rruge 10 (dhjet8) metra t& ndara si vijon: 1.5m trotuar : 7m karexhaté : 1.5m trotuar.

RRUGE E KATEGORISE E RRUGE URBANE LAGJE
Vorw=40 kih
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Pamje e marré nga VKM nr.628, Dt. 15.07.2015, “Pér miratimin e Rregullave Teknike
té Projektimit dhe Ndértimit té Rrugéve”.

o Rrugét duhet t& jené t& paisura mé eleméntét e pérshtatshmérisé pér PAK
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Sasia e ajrit t& freskét e nevojshme mund t& fitohet duke perdorur “kapa me efekt dyfishe” ose
duke parashikuar hapésira (grila) pér thithjen e ajrit t& jashtém né pozicion t& pérshtatshém.

Ventilimi i nyjeve sanitare
N& ventilimin e nyjeve sanitare duhet t& respektohen:
- Shpejtésia e ajrit nuk duhet t’i kaloj& 6m/s.
- Tubacionet fleksible nuk duhet t& kalojné 3000 mm gjatési.
- Pikat e thithjes s& ajrit duhet t& pozicionohen mbi ¢do dush dhe né ¢do ambient t&
mbyllur.

9.9 Centralet termike dhe pajisjet mekanike

9.9.1 Centralet termike.

Gjaté fazés s& projektit njé vémendje t& vecanté duhet t’i kushtohet konceptimit dhe projektimit
& drejté t& Centralit Termik. N& ményré q& Centralet Termike t& funksionojné miré dhe pér t&
shmangur sa mé shumé problemet gjaté kohés sé& operimit t& sistemit, duhet:

- T& parashikohet njé hapésiré t& paktén prej 10% e sipérfaqes bruto t& ndértesés pér
impiantet mekanike.

- Ambienti teknik duhet t& kompletohet me shkallé ose me raste dhe parashikimi i mjeteve
ngritése pér mirémbajtjen ¢ nevojshme dhe pajisjet q& mund t& z&vend&sohen.

- Dyert e ambientit teknik duhet t& jené minimalisht t& p&rmasave 230 x 180 cm. Dyert ¢
jashtme duhen t& jen& t& hapshme dhe t& heqshme pér t& mundésuar zhvendosjen e
pajisjeve t8 médha q& nuk mund t& jend né pjesé t& ndara.

- Dhoma teknike néntok&sore duhet t& pajisen me hapésira t& posagme dhe me pérmasa t&
tilla q& t& lejojné z&vendésimin e pajisjeve mé t& m&dha t& ambientit teknik.

- Pikat e ajrosjes s& ambientit teknik duhet t& pozicionohet t& paktén 50 cm mbi nivelin e
tokés.

- Té& gjitha daljet e linjave apo kanaleve duhet t& shogérohen me qafore pér mbrojtje nga
Zjarri.

- Ambientet teknike nuk duhet t& pérdoren si zon& pér marrjen dhe nxjerrjen e ajrit nga
makinerité.

- Njé tub kondensati duhet vendosur né ¢do pjesé t& pajisjeve q& pérdorin avull. Kondensa
duhet t8 shkarkojé me vetérrjedhje, e cila mé& pas do t& shkarkojé né pileté ose né
pompén e drenazhimit.

- Duhet t& keté hapésira t& pérshtatshme pér pasazhe rreth ¢ qark pajisjeve t& ambientit
teknik pér t& lejuar mirémbajtjen dhe transportin e pajisjeve t& riparuara, pajisjet e
pérkohshme, z&vendésimin e pajiseve t& vjetra si dhe siguria nga tensioni i lart&.

- Duhet t& ket& ndrigim t& mjaftueshém né& brendési t& ambientit teknik pér t& lehtésuar
punén e personave t& mirembajtjes.




image152.jpg
9.9.2 Pajisjet mekanike

Kaldaja
Duhet t8 keté& inertési t& ulét termike, gjeometri optimale né dhomén ¢ djegies, mund&si riparimi
népérmjet saldimit, vlera t& pérshtatshme dhe t& larta t& presionit dhe temperaturés, ngarkesé
termike specifike t& larte, mundési t& ulet pér korrozion. Kaldaja duhet t& shoqérohet me
pompén e kondensés.

Chillerat
N& rastet kur arsyetohet se &shté mé i pérshtatshém pérdorimi i tyre si burim energjie termike
pér kondicionimin ¢ ambienteve t& kopshtit duhet patur né vémendje:

- Pérdorimi i 1&ndéve kundér ngrirjes pér mbrojtje nga ngrirja e ujit qarkullues né qark
gjaté sezonit t& dimrit.

- Pozicionimi i pérshtatshém i pajisjes (chiller-it) lidhur me objektin, duke patur né
vemendje qe mos te perbeje probleme per zhvillimin normal te aktivitetit ( q& t& mos e
tejkalojé nivelin e lejuar t8 zhurmave, té cilat pengojné aktivitetin arsimor.

- Té& pozicionohet duke respektuar kérkesat ¢ veganta t& pérshkruara nga prodhuesi i tij.

- Duhet t& parashikohen t& gjitha elementet ¢ nevojshme monitoruese dhe elementet
ndihmése pér njé puné normale t& pajisjes (manometra, termometra, sditch flog,
antivibrant etj).

Djegésit
Duhet t’i sigurojné kaldajés fuqing e kérkuar pér t& arritur temperaturén. Grupi i thithjes sé&
1éndés djegése duhet t& kushtézohet jo vetém nga 1énda djegése, por edhe nga pozicioni i
rezervuarit t& 18ndés djegése.

Pompat
Mund t& jen& dhe inverter pér t& pasur njé eficense gjaté pérdorimit t& ndértesés. Ato duhet t&
shogérohen me xhunto antivibruese dhe valvola ndérprerése.

Shkémbyesit e nxehtésisé
Duhet t& jené me eficensé t& larté t& transmetimit t& nxehtésisé dhe me kapacitet né varési t&
sasisé s8 nxehtésisé q& duhet té transmetojné.

Ndarésit hidraulik
N& rastet kur do t& pérdoren, t8 jené t& pérshtatshém pér kushtet (presion, temperaturé etj.) sipas
rastit q& do t& pérdoren.

Aleumuli
Duhet t& jeté prej materiali jo korroziv me termoizolim & t& keté humbje sa mé& vogla,
rezistencé t& larté nga presioni (8 bar) dhe temperaturat e larta (95°C), e cila ndikon
drejtpérdrejt me jetégjatésing e tij. Akumuli duhet t& pajiset me valvola sigurie, me sensor
temperature, me manometér dhe me valvol shkarkimi.

Ena e zgjerimit
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Duhet t& jets e llogaritur pér t& pérballuar zgjerimin e ujit né temperatura t& larta. Ajo duhet t&
jeté rezistente ndaj presioneve t& larta dhe t& keté jetSgjatési t& madhe.

Rezervuari i léndés djegése
Kur vendoset néntoké mund t& jeté me tek ose dopio paret. Ai duhet t& jeté i pajisur me sistem
kontrolli pér rrjedhjet, pér presionin, me pusete pér mbushjen me 18ndé djegése dhe t& jeté i
mbrojtur nga pérmbytjet. Rezervuari i 18ndés djegése duhet t& jeté i pajisur me galexhant dhe
tubacionet né interkaped duhet t& jené t& kompletuar me shtresé mbéshtjellsse.

Pajisjet emetuese
Radiatorét, fan coil-at etj. duhet t& ken& nivel t& larté eficense né transmetimin ¢ nxehtésisé,
duhet t& shogérohen me t& gjitha elementet pérkatése (si: detentor, termostat, valvol ndérprerése,
valvol ajrimi etj.) q& ndikojné né mbar&vajtjen ¢ sistemit.

Magjistralet
Duhet t& shogérohen me kompesator pér bymimin/tkurrjen ose pérdoren zgjidhje t& tjera né
ményré & t& shmangen problemet & do t& sjellin ndryshimet e temperaturés. Gjithashtu duhet
t& termoizolohen sipas t& gjitha normave projektuese, duke patur parasysh qé pér tubacionet &
ndodhen nén efektin e agjentéve atmosferiké duhet t& aplikohet shtresé mbrojtése pér materialin
izolues t& tubacioneve.

Rekuperatorét e ajrit
Duhet t8 sigurojné eficense t& larté t& shkémbimit termik.

Njésité e trajtimit 1€ ajrit
Duhet t8 sigurojné parametrat e kérkuar t& ajrit (temperaturén, lagéshting).

Filtrat e ajrit
Do t& pérdoren pér t& siguruar njé kualitet ajri sa mé t& pranueshém dhe mé t& pérshtatshém
gjaté zhvillimit t& aktivitetit t& kopshtit. Duke iu referuar klasifikimit t& EuroVENT duhet q&
shkalla e filtrimit t& jet& jo m& e vogél se F7.

Kanalet
Ato g8 pérdoren né sistemin e shpémdarjes s& ajrit duhet t& respektojné patjetér kushtet e
méposhtme:

- Kanalet e ajrit n& dérgim duhet t& termoizolohen.

- Duhet t& parashikohen suporte mbajtése sipas manualeve.

- Kanalet ¢ ajrit q& jang t& ekspozuara né diell duhet t& izolohen nga depértimi i ujit dhe
kushtet atmosferike, s& bashku me gjithé suportet e tyre, né ményré q& lagéshtia t& mos
depértojé.

- Kanalet fleksibél nuk duhet t& kalojné 3 m gjatési.
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10 KONSTRUKSIONI

10.1 Standardet pér Projektin konstruktiv

Kuadri ligjor, i pérshtatur pjesérisht me até Europian, & ndikon drejtpérdrejti apo térthorazi né
projektimin, zbatimin, mbikqyrjen dhe jetégjatésing shérbyese t& veprave ndértimore, pérfshin:
Ligjin Nr. 8402, dt. 10.09.1998: “Pér kontrollin dhe disiplinimin ¢ punimeve t& ndértimit”;
Ligjin Nr. 9290, dt. 07.10.2004: “Pér Produktet e Ndértimit”;, Ligjin Nr. 10309, dt. 22.07.2010:
“Pé&r Prokurimin Publik”; Ligjin Nr.98701, dt. 04.02.2008, i rishikuar: “Pér Standardizimin”;
VKM, Nr. 68, dt. 15.02.2001: “Pér miratimin ¢ Standardeve dhe t& Kushteve Teknike t&
Projektimit dhe Zbatimit t& punimeve t& ndértimit”; VKM, Nr. 323, dt. 08.07.1999: “Pér
pérgatitjen, pérshtatjen dhe zbatimin e rregullave dhe procedurave pér vlerésimin e
konformitetit, me rregullat dhe standardet”. Ligji Nr. 9290 “Pér Produktet e Ndértimit” dhe
Ligji Nr. 10309 “Pér Prokurimin Publik” mbartin respektivisht kérkesat ¢ CPD-s&” dhe PPD-s&
t& Bashkimit Europian.

Kuadri i mé&sipérm ndérthur pérdorim t& njékohshém t& kushteve teknike t& projektimit (KTP-18)
né fuqi (shih VKM, Nr. 68) me normave bashk&kohore Europiane (Ligji Nr. 9290 dh Nr. 9870),
ku né rastin e projektimit pérdorim t& drejtpérdrejté gjejné Furokodet.

10.2 Norma teknike pér projektimin strukturor t& kopshteve

N& pérputhje me kérkesat e shtuara nga kuadri i mésipérm ligjor, veganérisht ndaj kérkesave t&
Ligjit Nr. 9290 dh Ligjit Nr. 9870, kérkohet q& projektimi strukturor i veprave ndértimore, pjesé
e t& cilave jang edhe kopshtet, t& mbéshtetet né normat europiane - Eurokodet. Por, pérsa kohé
né vendin tong&, me ligj, jané ende né fuqi KTP-1& ekzistuese, kérkohet q& projektimi t&
pérmbushé njékohésisht edhe kérkesat e tyre. Kjo kérkesé e dyfishté do t& jets né fuqi deri ng
z&vendésimin e ploté t& KTP-ve ekzistuese me Eurokodet.

10.3 Parime t& pérgjithshme
Parime t& pérgjithshme pér projektimin, zbatimin, mbikqyrjen dhe jetégjatésing shérbyese t&
veprave ndértimore:

- Zgjedhja e sistemit strukturor dhe projektimi i strukturés b&het nga ekip me kualifikim t&
pérshtatshém dhe me pérvojé;

- Zbatimi kryhet nga njé ekip q& ka aftésiné dhe pérvojén e duhur;

- Gjaté projektimit dhe zbatimit t& punimeve t& ndértimit sigurohet mbikéqyrje adekuate
dhe kontroll i cilésisé, p.sh.: né zyra projektimi, né fabrika, né impiante dhe ng sheshe
ndértimi;

- Materialet dhe produktet ¢ ndértimit p&rdoren ashtu sikurse caktohen né Eurokode apo
né standarde/norma pérkatése zbatimi ose materiale referuese apo specifikime
produktesh;

! Germa g) e Nenit 14 t& Ligjit Nr.9870, daté 4.02.2008, “Pér Standardizimin” kérkon zbatimin e detyrimeve qé
rrjedhin nga Direktiva 98/34/EC

% Direktiva pér produktet e ndértimit (“CPD - Council Directive 89/106/EEC™) éshté plotésuar me Regulloren pér
produktet e ndértimit (“CPR - regulation (EU) No 305/20117)
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- Struktura do t& mirémbahet n8 ményré adekuate;
- Struktura do t& pérdoret né pérputhje me hipotezat ¢ projektimit

Kopshtet, si pjesé pérbérése e veprave ndértimore publike, duhet t& projektohet dhe t& ndértohen
né ményré t& tillg q& gjaté jetSgjatésisé sé tyre, me shkallén e duhur t& besueshmérisé dhe né
ményré sa mé ekonomike t& pérballojné t& gjitha veprimet dhe ndikimet q& mund t’i ndodhin
gjaté zbatimit dhe pérdorimit si dhe t& plotésojé kérkesat e caktuara t& shérbimit t& strukturés
ose pjeséve t& saj. Ato duhet t8 projektohet pér t& pasur mjaftueshém rezistencé strukturore,
shérbyeshméri dhe durueshméri né situata t& zakonshme dhe t& jashtézakonshme (p.sh. né rast
térmeti). N& rast zjarri, rezistenca strukturore duhet t& jeté e pérshtatshme pér periudhén
pérkatése kohore. Gjithashtu, projektimi dhe mé tej zbatimi duhet t& b&hen né ményré t& tillg q&
démi nga ngjarje si shpérthime, goditje apo pasoja té gabimeve njerézore, t& jeté pérpjesétimor
me shkakun fillestar.

10.4 Keérkesa projektimi t& pérgjithshme, té pérbashkéta dhe té vecanta

Pérveg kérkesave t& pérgjithshme qé jepen né EN-1990 (bazat e projektimit strukturor),
kérkesave t& pérbashkéta q& jepen n8 EN 1991 (veprimet mbi struktura), EN 1997 (projektimi
gjeoteknik) dhe EN 1998 (projektimi i strukturave rezistente ndaj térmetit); kérkesat e veganta
pér projektimin strukturor t& kopshteve duhet t& bazohen né eurokodet pérkatsse (EN 1992, EN
1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996 dhe EN 1999) t8 lidhura me materialin kryesor ndértimor
(p-sh. n& EN 1992 nése struktura mbajtése e kopshtit do t& jets prej betoni)

10.5 Keérkesa t& posacme pér projektimin e kopshteve.

Si pjesé e kérkesave t& mésipérme, pér projektimin strukturor t& kopshteve, né ményré t&
posagme vegohen:
= Pika 2.3 ¢ EN 1990 — pérdorimi i Kategorisé 4 t& jetégjatésisé projektuese, pra kopshtet
do t& projektohen duke siguruar né jetégjatési shérbimi jo mé pak se 50 vjet;
= Ancksit Al iEN 1990;
= Ancksit Bi EN 1990 - pér t& arritur besueshméring e duhur, kopshtet duhet t&
projektohen duke mbajtur parasysh klasén e pasojave (“consequences class”) CC2 si dhe
Klasén e besueshmérisé (“reliability class™) RC2;
= Pika 4.2.5 ¢ EN 1998-1 —referuar projektimit sizmik, kopshtet b&jné pjesé né ndértesa
q& 1 pérkasin Klasés III t8 réndésisé e pér pasojé faktori i réndésisé v i dhéné né duhet t&
merret i barabarté me 1.2.
Ritheksojmé se né t& gjitha rastet kérkohet gjithashtu plotésimi i kérkesave qé rrjedhin nga
KTP-t8 ekzistuese né fuqi

10.6 Riaftésimi strukturor 1 ndértesave ekzistuese

Kur do t& kérkohet rim&k&mbja (rehabilitimi) e kopshteve ekzistuese, pérveg ndérhyrjeve me
qéllim pérmirésimin e shérbimit (arkitektonik, funksional, termik, etj) duhet t& b&het edhe
vlerésimin strukturor i tyre. Kjo pér faktin se njé pjesé e miré e kopshteve ekzistuese jané né
shérbim pér njé periudhé relativisht t& gjaté. Rritja e kérkesave t& pérgjithshme t& sigurisé
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strukturore (normat ¢ reja té projektimit) si dhe né veganti marrja mé& miré parasysh e rrezikut
sizmik (studime rishtare dhe fakte tregojné rritje t& veprimit sizmik n& krahasim me kohén kur
kéto ndértesa jané projektuar dhe zbatuar) kérkon vler&simin strukturor t& ndértesave t&
kopshteve, dhe mé tej, pas pérfundimeve t& nxjerra nga vlerésimi, nése del e nevojshme, duhet
& b&het edhe projekti pér riaftésimin strukturor t8 tyre. Projekti i riaftésimit strukturor duhet t&
kryhet paralelisht me projektet e tjera t& rim&k&mbjes.

Si referencé e pérgjithshme pér vlerésimin strukturor t& ndértesave ekzistuese dhe pér
riaftésimin e tyre mund t& pérdoren pjesé t& ndryshme t& Eurokodeve dhe KTP-ve né fuqi. Pér
sa i pérket projektimit né situaté (rrethana) sizmike, vlerésimi strukturor i ndértesave ekzistuese
dhe riaftésimi i tyre duhet t& mbéshtetet né EN 1998-3 (Projektimi i strukturave rezistente ndaj
térmetit -Vler&simi dhe riaftésimi i ndértesave). Nése né raste t& veganta dokumente e
mésipérme nuk jand t& mjaftueshme, referenca plotésuese mund t& pérdoren nga Norma té tjera
bashkékohore por gjithmoné duke pérmbushur parimet ¢ Eurokodeve.

10.7 Dokumente té tjera q& duhet t&¢ mbahen parasysh né projektim

Pérveg normave/standardeve t& projektimit strukturor, gjaté hartimit t& projekteve t& kopshteve,
si pér ndértimet e reja ashtu edhe né rastet e riaftésimit strukturor, duhen t& mbahen parasysh,
por jo vetém kéto, edhe standardet e tjera t& lidhura me ndértimin. Kétu pérfshihen:

= Standardet e materialeve dhe produkteve t& ndértimit;

= KTZ-t& dhe standarde t& tjera bashk&kohore t& zbatimit,

= Standardet e provave (testeve) t& materialeve dhe elementeve strukturorg;

= Standardet e sigurisé né ndértim dhe ato t& kontrollit t& cilésisé;

= Mirémbajtja e veprés ndértimore gjaté zbatimit dhe gjaté jetégjatésisé shérbyese t& saj;

10.8 Kérkesa t& posacme dhe studimet paraprake

Pérpara fillimit t& projektit, kérkesat e lidhura me projektimin strukturor duhet t& jené
parashtruar qarté né detyrén e projektimit. Pértej kérkesave t& pérgjithshme, detyra e projektimit
mund t& pérmbajé edhe elementé t& posagém t& lidhur me vendndodhjen, kushtet klimatike et;.

Projekti strukturor duhet t& zhvillohet paralelisht me projektet e tjera t& veprés ndértimore dhe
né pérputhje t& ploté me to, me qéllim shmangin sa mé t& ploté t8 pagartésive dhe ndryshimeve
t& mundshme gjaté zbatimit.

Pérpara fillimit t& projektit, duhet t& jené kryer gjithashtu studimi gjeologo-inxhinierik dhe né
mungesé t& t& dhénave sizmike duhet t& kryhet edhe studimi sizmik. N& rastin e riaftésimit
strukturor, kérkesat paraprake qé jepen né EN 1998-3 duhet t& plotésohen.
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11 PER PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR/
KUFIZIMET ARKITEKTONIKE

Pér nj& informacion t& ploté projektuesit duhet t’i referohen:

Udhézues né ndihmé té specialistéve projektues dhe zbatues né fushén e ndértimit bazuar né
Rregulloren “Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési té kufizuar”,
miratuar nga Késhilli i Ministrave me Vendimin nr.1503, daté 19.11.2008
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12 SIGURIA
12.1 Sistemet e sigurisé

Qéllimi i hartimit t& masave t& sigurisé &shté t& ruajé f&mijét brenda kopshtit, t’i mbrojé ata nga
& huajt, si dhe t’i mbrojé nga rreziget sa mé shums té jeté e mundur.
Sistemet do t& pérfshijné pajisje, energji elektrike bazé dhe pérgues sipas kérkesave. Té gjitha
sistemet e alarmit t& sigurisé duhet t’i raportojné sistemit t& alarmit apo stacionit gendror t&
monitorimit né formén e sinjalit zanor apo pamor (apo t& dyja). Pajisjet ¢ sistemit t& sigurisé
mund t& pérfshijné, por jo t& kufizohen:

- sisteme perimetér t& alarmit t& sigurisé,

- mbiké&qyrje video pér dyert ¢ hyrjes dhe hollin e hyrjes;

- sisteme citofonie pér dyert ¢ hyrjes kryesore.

12.1.1 Kérkesa

- T& montohet njé kamera te dyert ¢ hyrjes s& ndértesés. Kéto kamera nevojiten kur hyrja e
ndértesés nuk duket nga personeli i sigurisé s& ndértesés, ose nése vlerésimi i riskut t&
sigurisé parashikon monitorim me video t& hyrjes. Sistemi me qark t& mbyllur duhet t&
mbulojé hyrjet, daljet dhe zonat e jashtme t& lojés.

- Sinjal akustik (zile) te dyert kryesore t& hyrjes. i arritshém edhe nga PAK

- T& sigurohet me valvul mbylljeje ¢do tub, n& ményré qé procedurat ¢ mirémbajtjes t&
mos ndikojné impiantet ¢ shuméfishta hidraulike.

- T& vendoset njé kuti kontrollesh te porta kryesore (me pozicion dhe butona edhe pér
persona me aftési t& kufizuara) pér t& autorizuar hyrjen né kopsht, pa qené ¢ nevojshme
monitorimi nga ana e personelit. Hyrja duhet t& jeté e kontrolluar ose manualisht ose nén
kontrollin e personelit t& ndértesés, ose elektronikisht me karta hyrése dhe numér
kontrolli PIN apo mjete té tjera.

- T& gjitha pikat hyrése duhet t& ken& sinjal alarmi dhe duhet t& pérfshijné pajisje
mbylljeje t& vonuar né dyert e daljes. Kygjet, nése ka, nuk duhet t& kérkojné gelés, mjete
apo njohuri a pérpjekje specifike pér t& dalé né anén tjetér. t& arritshme edhe nga PAK

12.2 Gardhet dhe zonat e izoluara

Kéndet ¢ lojérave duhet t& ndahen me gardh, t& mundésojné mbikéqyrjen ¢ fémijéve dhe t’i
mbrojné ata nga hyrja ¢ paautorizuar ¢ individéve dhe mjeteve t& transportit. Pér shkak se
projektimi i gardhit &shté njé nga elementet mé t& dukshme t& ndértesés, ai duhet t& jeté edhe mé
praktiku. N& pérgjithési, nuk duhen pérdorur rrjetat e telit si gardh. E vetmja lloj rrjete g8 mund
t& pérdoret &shté ajo prej PVC t& errét. Teli i galvanizuar ka njé pamje mjaft t& mirg, por nuk
&shté i pérshtatshém. Nuk duhet t& keté as pjesé t& mprehta apo lidhje q& mund t& démtojné
fémijét.

12.2.1 Kérkesa
- Kéndet e lojérave duhet t& rrethohen me gardhe pér t& pércaktuar zonén e lojés, pér t&
mund&suar mbik&qyrjen pamore t& fémijéve, dhe pér t’i mbrojtur nga hyrja e individéve
dhe mjeteve t& paautorizuara.
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Té& vendosen shtylla t& pérforcuara, saksi t& ngritura apo mjete t& tjera pér t& mos 1&né
automjetet t& hyjné né zonén ¢ lojés.

Kur zona e lojés &shté afér rreziqeve, rrugéve t& ngarkuara, apo &shté né njé lagje me
rrezikshméri t& larts, perimetri i kéndit t& lojérave duhet t& rrethohet me njé gardh
minimalisht 240 cm & larté.

Kéndi i lojérave duhet t& rrethohet nga gardhi, bimé apo mjete t& tjera né ményré q& mos
& keté fushépamje t& ploté t& tij.

Ruajtja e ujit: Pérveg elementeve t& réndésishme q& duhen marré né konsideraté pér
kopshtet, duhet t& implementohen teknologji pér efikasitetin e ujit dhe strategji pér t&
pérftuar ujé.

Té& projektohen sisteme t& vaditjes dhe mbjelljes pér t& pérdorur minimumin e ujit t&
pijshém pér vaditjen e bimésisé né oborr.

T& reduktohet pérdorimi i ujit né ndértesé me minimumin prej 20%

Fundi i rrjetés sé telit duhet t& jeté maksimalisht 75 mm lart nga toka. Pjesa ¢ poshtme e
ekspozuar mbi toké duhet t& jeté e 18muar pér siguring e fémijéve.

Portat duhet t& mbyllen veté dhe t& jené t& sigurta mjaftueshém g& gishtat ¢ fémijéve t&
mos ngecin te hapésirat mes tyre.

Pérveg pjesés sé& poshtme dhe t& sipérme t8 gardhit, t& mos pérdoren elemente
horizontale q& mund t& shérbejné si shkallé pér t’u ngjitur. T& gjitha elementet lidhése q&
pérdoren pér ndértimin e gardhit nuk duhet t& projektohen pér nga jashts, duke u kthyer
késhtu né rreziqe pér fomijét.

T& priten ose krasiten degét e poshtme t8 peméve nése kéto rrezikojné t& pérdoren pér t&
kaluar n& anén tjetér t& gardhit.

Degét, né asnjé rast nuk duhet t& shkojné né lartésiné 20-30 mm mbi toké.

12.3 Shkallét né kopésht

Pér projektimin e shkalléve duhet t& kihen parasysh kéto elemente t& sigurisé:

1.

NN B 19

Shkallét né t& dyja anét duhet t& ken& mbajtése (parmak) me dy nivele t& ndryshme. Njé
nivel pér té rriturit (edukatore, prindér etj.) me lartési 0.9 m dhe njé nivel pér f&mijét me
lartési 0.60 m. Parmakét duhet t& zgjaten 30 cm né fillim e né fund t& shkallgs.

Shkallét duhet t& keng parapet t& ploté muri ose materiali tjetér, deri né lartésing 0.65 m.
Lartésia shkallés nga midis dy sipérfaqeve t& shkelshme té jets jo m& shumé se 0.10 m
Gjerésia e shkallgve varion nga 1 deri né 1.3 m.

Hapésira e shkeljes t& jeté jo mé& shumé se 0.26 m

Hapésira e shkeljes t& trajtohet me material kundér rréshqitjeve.

N& ¢do bazamak t& vendosen shirita abrazive. Para fillimit dhe n& p&rfundim t& shallés,
si edhe t& gjitha planet ngjités t& jené me ngjyré me kontrast me bazamakét pér lehtési
pérdorimi nga PAK me véshtirési né shikim

Pér elemente t& tjera t& projektimit t& shkalléve referohuni VKM. Nr, 626, Dt. 15.07.2015
“Normativat e projektimit t& banesave”.

Pér personat me aftési t& kufizuar referohuni VKM, Nr. 1503, Dt. 19.11.2008, Pé&r miratimin e
rregullores ““ Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési t& kufizuar™.
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Skica 35 e marré nga VKM Nr.1503, daté 19.11.2008 "Pér shfrytézimin e hapésirave
nga ana e personave me afiési t€ kufizuar”, (sipas rastit duhet edhe skica 36 ¢ 37 t&
rregullores)

e Distancat e ndértimeve t& ndryshme nga kufiri i pronés s& kopshtit duhet t& jen& né
pérputhje me pércaktimet ¢ VKM. Nr. 408, Dt. 13.05.2015, Neni 34, Pikat 2, 3 dhe 5.

*Distanca pér kopshtet matet nga kufiri i truallit (pronés) ku éshté ngritur kopshti dhe jo nga
muri i ndértesés sé kopshtit.

3.2 Normat minimale t& pronés pér ndértimin e kopshtit

o Sipérfagja totale ¢ pronds pér ndértimin e kopshtit duhet t& llogaritet t& paktén
18-25 m?/fémijé& dhe me sipérfaqe q& 1&viz nga 1000 - 1500 m? né total.

o Koeficienti i shfrytézimit duhet t& jet& jo mé& shumé se 25%.

e Dimesionimi i hapésirave t& ndértimit (jo t& pronds) qé duhet t& marré né konsiderats
&shté né varrési té titpi t& kopshit.

Pér informacione t& tjera referojuni VKM 671,dt.29.07.2015 “Pér miratimin ¢
Rregullores sé& planifikimit t& territorit” Neni 83

3.2.1 Normat minimale té& aksesueshmérisé

. N& sheshin e objektit, prané hyrjes ku pozicionohet rampa t& parashikohet s& paku 1(nj&)
vend parkimi pér PAK me pérmasat dhe simbolikén sipas standarteve né VKM Nr.1503, daté
19.11.2008 "Pér shfrytézimin e hapé&sirave nga ana e personave me aftési t& kufizuar"

. Sé& paku njé nga hyrjet, mundé&sisht hyrja kryesore n& ndértess, t8 jets e aksesueshme pér
PAK (me aftési ndryshe) sipas pércaktimeve né VKM Nr.1503, daté 19.11.2008 "Pér
shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési t& kufizuar", por gjithsesi duke
pérdorur rampa me gjerdsi 120 cm; pjerrési 6-8%; parmaké né t& dy krahét me korimano né
lartési 60 cm dhe 90 cm. (né fillim dhe né fund, parmaku t& zgjatet 30 cm mé shumé nga plani i
pjerrét. N& rastet kur rampa &shté mé e gjaté se 600 cm, t& parashikohet sheshpushim plan (pa
pjerrési) me gjerési 150 ecm. Shtresa e sipérme ¢ rampés t& jeté me material jo rréshqités. N&
fillim dhe né& fund t& rampés dhe né ¢do ndryshim niveli, t& vendosen shirita pér PAK me
véshtirési né shikim.

. Korridori duhet t8 jeté i liré nga pengesat dhe disnivelet. Pragjet né rast se ka t& tillg, t&
jend mé pak se 3 cm. N& mes t& koridorit t& vendosen shirita orientuese me gjerési 40 cm me
tingull dhe ngjyré me kontrast me pjesén tjetér t& dyshemesé. N& t& dy krahét ¢ koridorit t&
vendosen korimano (me diametér 3-4 cm) né lartési 60 cm dhe 90 cm.
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Rregullore Higjieno-Sanitare Nr.379. Dt.16.12.1994 “Pér Ndértimin dhe Funksionimin e
Kopshteve t& Fémijéve”

Zevi, B. Architectura-Zevi, Il Nuovissimo Manuale Dell Architetto.

Neufert, E. & P. Architectural Standard

Standartet referuese:

Elektriket

CEI 0-2 Udh&zues pér pércaktimin ¢ dokumentacionit

CEI 11-35 Udhé&zues pér ekzekutimin ¢ kabinave elektrike

CEI 11-1 Impiante elektrike pér tensionet alternative mé t& médha se 1 kV.

CEI 11-17 Impiante t& Prodhimit, Transportit dhe Shpé&rndarjes s& energjisé elektrike,
Linjat elektrike.

CEI 11-20 Impiante t& Prodhimit t& energjisé alternative, grupet e elektrogjeneratoréve
& lidhur né rrjete té kategorisé I dhe I1.

CEI 11-25 Rrymat e lidhjes s& shkurtér, né sistemet trefazore alternative. Llogaritjet e
tyre.

CEI 11-26 Rrymat ¢ lidhjes s& shkurtér, llogaritja ¢ efekteve. Definicione dhe metoda e
llogaritjeve.

CEI 17-13/1 Siguria e pajisjeve t& manovrimit né tension t& ulét (Kuadrot ¢ tensionit t&
ulét)

CEI31-30, 31/33, 31/35 Konstruksionet elektrike t& pajisjeve té instaluara né zona me
mundési eksplozioni nga prezenca e gazit. Klasifikimi i zonave t& rrezikshme.

CEI 64-8/1 Pérdorimi i impianteve elektrike né tensione nominale jo mé t& médha se
1000 V alternativ dhe 15000 V t& vazhduar.

CEI 81-10/1-4 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike (rrufe).

CEI 103-1/1 a 103.1/16 Impiantet telefonike t& brendshme.

CElIte CT 210 (pajtueshmériné elektromagnetike) dhe CT 211 (ekspozimi i njeriut ndaj
fushave elektromagnetike).

UNI EN 12464-1 Sistemet e ndrigimit t& brendshém, t& posteve t& punés.

UNI Standard 9795 - Sistemet fikse t& zbulimit dhe sinjalizimit automatik dhe alarmit t&
zjarrit.

UNI EN 1838 Pajisjet e ndri¢imit, Ndrigimi i emergjencés.

CEI EN 50173-1 Teknologjia e informacionit- Sistemet e kabllimit t& pérgjithshém, -
Planifikime dhe kriteret ¢ instalimeve brenda ambienteve t& brendshme.

IEC 60076-11 Pérdorimi i transformatoréve trefazoré té thaté .

IEC 103-1 /N PABX central.

60617/1-2 Simbolet CEI EN — Grafikat e pérdorura pér diagrame etj.

CEI 3-8 Shkurtime dhe simbole pér skicat né plane.

CEI Pérdoruesit elektriké 64-8/1-2-3-etj.

CEI/ UNI Té produkteve qé aplikohen pér projektimin, ndértimin, testimin né fabriké
dhe instalimin ¢ materialeve, komponentéve dhe pajisjet elektrike.
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Mekaniket

o UNIEN 12845 Norma t& pérgjithshme pér mbrojtjen nga zjarri;

e UNI 10779 Rrjeti i hidranteve. Projektimi, instalimi dhe pérdorimi;

e ENG671 Sistemet fikse t& mbrojtjes nga zjarri. Tubacionet fleksibél
antizjarr;

e EN54-1 Sistemi i detektimi dhe i alarmit t& sistemit — Hyrje;

e EN54-3 Sistemi i detektimi dhe i alarmit t& sistemit — Pajisjet e alarmit;
o EN 12723 Pompat — Terma t& pérgjithshme t& pompave dhe instalimeve,
definicione, sasi, simbole dhe njési;

o EN 60529 Shkalla e mbrojtjes (Kodi IP) (IEC 60529:1989);
o ISO65 Tuba g¢eliku me filetim né pérputhje me Standardin ISO 7-1;
o EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;
o EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;
o EN 1356 Sistem t& shuarjes me shkumg;
o UNI9994-1 Bombolat portative;
e UNIEN 12416-2 Impiantet me pluhur;
e UNIEN 13565-2 Impiantet me shkumé;
e UNIISO 15779 Sistemet e shuarjes me aerosol.
Konstruktive

ECO Bazat ¢ projektimit t& strukturave

EC1 Ngarkesat né struktura

EC2 Projektimi i strukturave b/a

EC7 Projektimi gjeoteknik

EC8 Projektimi sizmik i strukturave.

Kushtet teknike t& projektimit KTP -1978

Kushtet teknike t& projektimit pér ndértimet antisizmike KTP-N.2-89
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. Dyshemeja né& koridoret, klasat dhe t& gjitha mjediset ¢ shérbimit t& shtrohet me
materiale jo rréshqitése. N& korridoret dhe hapésirat shpémdarése né mjdiset e shérbimit duhet
t& vendosen shirita me gjerési 40 cm, me tingull dhe ngjyré né kontrast me pjesén tjetér t&
dyshemesé.

. Shkallét t& jend me gjerési 110-120 cm. dhe p&rmasa: shkelja 30-33 cm dhe ngjitja 15
cm sipas formulés 1 hap shkalle + 2 lartési (ballina) = 62 + 64 cm. N& ¢do bazamak t& vendosen
shirita abrazive. Para fillimit dhe n& pérfundim t& shkall&s, si edhe t& gjitha planet ngjités t& jené
me ngjyré me kontrast me bazamakét pér lehtssi pérdorimi nga PAK me véshtirési né shikim.
Shkallét duhet t& jené t& paisura me parmak né t& dy krahét me korimano t& pozicionuara né
lartési 60 cm. dhe 90 cm. Parmaku duhet t& zgjatet 30 cm né fillim dhe ne fund t& shkallés

. N& rastet ¢ objekteve me 2 kate, pér arritjen e katit t& paré t& pérdoren mundésisht
ashensoré ose platforma ngritése.

. Dyert ¢ klasave dhe né t& gjitha mjediset ¢ shérbimit t& jen& me gjersi 85-90 cm dhe
leht&sisht t& manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashts; me dorezé né lartési 80- 90 cm dhe
me ngjyré t& dallueshme nga muret rrethuese.

. Hapésira e liré né klasat duhet t& jeté njé rreth me diametér 150 cm.
. Distanca mes tavolinave né klasa duhet t& jet& 120 cm.
. N& hollin kryesor, prané hyrjes né ndértesg, t8 vendoset njé plan orientues pér 1&vizje né

ndértesé, i cili duhet t& jeté i realizuar né formé relievore dhe t8 plotésojé kushtet:

- t& jeté 1 vendosur horizontalisht deri né 90 cm lartési dhe vertikalisht deri né 180 cm
lartési nga kuota e dyshemesé.

- t& pérmbajé informacion né shkrimin Braille;

- prej derés hyrése t& ndértesés deri te plani t& keté shirit drejtues né kahje t& 1&vizjes

3.3 Karakteristikat organizative

Kopshti mund t& keté 1, 3 ose disa grupe. Principi bazé i planifikimit t& ndértimit t& njé kopshti,
&shté ndarja né grupe.
Cdo grup do t& keté nga 10 f&mijé deri n& njé maksimum 30 fémijé. Ndarja ¢ fémijéve né grupe
béhet né bazé t& grup moshave:

o Grupi i parg, fémijé (nxénés) 3 vjeg (deri né 15 fémijé).

o Grupi i dyt&, fémijé 4 vjeg (deri né 25 fémijé).

e Grupi i treté, fémijé nga 5-6 vjeg (deri né 30 f&mijs).
Grupet e fémijéve né kopshte né zona urbane, formohen kur frekuentojné rregullisht me jo mé
pak se 25 f&mijé.
Grupet e fémijéve né kopshte né zona rurale, formohen kur frekuentojné rregullisht me jo mé
pak se 15 f&mijé.
Grupet e fémijéve né kopshte né zona rurale t& thella dhe malore, formohen kur frekuentojné
rregullisht me jo mé pak se 10 fémijé.
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KARAKTERISTIKAT TIPOLOGIJIKE DHE DIMENSIONALE

3.4 Dimensionet e rekomanduara té kopshteve

Mjediset dhe hapésirat q& do t& pércaktohen mé& poshté bazuar n& standarde duhet t&
organizohen (né&se kjo &shté e mundur) né njé kat mbi tok&. Megjithaté mund t& propozohen dhe
zgjidhje t& ndryshme si me dy kate ku t& dy katet jan& mbi toké ose njé& kat mund t& propozohet
edhe gjysmé i futur nén toké&. N& rastin e dyté (pér katin gjysmé néntoké) hapésirat q& do t’iu
dedikohen fémijéve duhet t& jend patjetér né katin mbi toké.

Pér lartésing e ambienteve duhet pasur parasysh q& kopshti t& plotésojé standardet e projektimit
& banesave sipas VKM 626 daté 15.07.2015.

Kopshtet ndahen né kopshte me ushqim dhe kopshte pa ushqim.
Nén kéto kategori kryesore gjenden disa tipe t& ndryshme kopshtesh si :
1. Kopshte me grupe t& vecants (ku ¢do grup-moshé ka hapésirén e veté)

2. Kopshte me grupe mikse (Ku ka njé hapésiré unike pér t& tre grup-moshat. N&
pergjithsesi kéto kopshte jané vendosur né zona rurale, periferi urbane ose rurale t&
thella dhe malore).

3. Kopshte t& kombinuara si — kopésht +shkollg, kopé&sht +cerdhe, kopésht + pallat.

4. Kopshte me grupe pérgatitore t& moshés 5 — 6 vjeg q& hapen né mjediseét ¢ shkollave
dhe kopshteve pér fémijét & nuk e kané fdrekuentuar mé& paré kopshtin dhe
frekuentojné vetém grupin pérgatitor q& i pérgatit pér klasén e paré.

3.4.1 Kopshte me grupe té vecanta, né zonat urbane.

Kjo tipologji ndahet me lavanderi ose pa lavanderi, me dreké dhe pa dreké dhe né bazé grupesh
me njé grup, tre grupe, katér grupe, gjashté grupe dhe nénté grupe. Né& nivel funksional dhe
dimensional duhet t& kené sipérfaget minimale si mé poshté (ké&to sipérfaqe jané minimalet e
ndértesés jo t& truallit ku do t& ndértohet kopshti):

A. Kopshte me ushqim zonat urbane me lavanderi

o Me njé grup m?/ f&mijé 4,60
e Me dy grupe m?/ f&mijé 4,00
o Me katér grupe m?/ fémijé 3,66
e Me gjashté grupe m?/ f&mijé 3,62
e Me nénté grupe m?/ f&mijé 3,47

B. Kopshte me ushqgim zonat urbane pa lavanderi

o Me njé grup m?/ fémijé 4,35
o  Me dy grupe m?/ f&mijé 3,88
e Me tre grupe m?/ f&mijé 3,56
e Me gjashté grupe m?/ f&mijé 3,53

e Me nénté grupe m?/ f&mijé 3,42
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. Kopshte pa ushqim zonat urbane me lavanderi

Me njé grup m?/ fémijé
Me tre grupe m?/ f&mijé
Me katér grupe m?/ f&mijé

. Kopshte pa ushqim zonat urbane pa lavanderi
Me nje grupe m?/femije
Me tre grupe m?/femije
Me kater grupe m?/femije

4,00
3,60
3,42

3,96
3,48
3,32
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A. Kopshte me ushqim zonat urbane me lavanderi

Kopshet me ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me nje grup

4,60 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 9m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri
+
Psikolog 9m2 13,5m? fc 5m?
(ambient unik)
Depo+ lavanderi 6m? Filter hyrje 7,5m?
Kuzhina 15m?
Ec Sm?2
Tot 44m? 13,5m? Tot 57,5m?
TOTALI = 44m? + 13,5 m?+ 57,5 m? = 115 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 4,6 m?*/fem = 115 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri ng 10%.
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
Kopshet me ushqim ne zonat urbane me lavanderi/ me tre grupe
4,00 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi tre dhoma
total)

Drejtoria 12m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje | 45m?
Infermieri
+
Psikolog 9m? 18m? Fe 5m?
Depo Sm? Filter hyrje 7,5m?
Lavanderi 6m?
Zona e shveshjes 10m?
e stafit
Kuzhina 20m?
Ec 5m?2
Tot 67m? 18m? Tot 57,5x3 = 173 m?

TOTALI = 67m?+ 18 m? + 173 m? = 258 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 3 grupe x 4,00 m?>/fem = 300 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
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Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet me ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me kater grupe

3,66 m?*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)

Drejtoria 15m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri 9m? Ec 5m?
Psikolog 9m? Filter hyrje 7,5m?
Dhoma ¢ izolimit 6m? 22m? Tot 57,5x4 = 230m?
Takim prinder 12m?
edukatore
Depo 10m? Keshillohet jo e

detyrueshme
Lavanderi 10m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f

vete Min30m?
Zona e shveshjes 10m? Hapesire 0,3 m¥f
e stafit mbeshtetese Min7,5m?
Kuzhina 24m?
Ec 9m?
Tot 114m? 22m? Tot 230m?

TOTALI = 114m?+ 22 m? + 230 m? = 366 m?
( Nje grup minimalisht ka né qytet 25 femije.
Siperfagja minimale e nderteses eshte 25 x 4 grupe x 3,66 m?/fem = 366 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat ¢ gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese atehere
standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)
Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me gjashté grupe

3,62 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi gjashté
dhoma total)
Drejtoria 15m? Hapesire
lojetngrenie+ 45m?
fjetje
Infermieri 9m? Ec 5m?2
Psikolog 9m? 62m? Filter hyrje 7,5m?>
Dhoma e 6m? Tot 57,5x6 = 345m?
izolimit
Takim prinder 18m?
edukatore
Depo 15m? Keshillohet jo e
detyrueshme
Lavanderi 10m? Hapesire gjumime | 1,2 m*f
vete Min30m?
Zona e shveshjes 15m? Hapesire 0,3 m¥f
e stafit mbeshtetese Min7,5m?
Kuzhina 30m?
Ec 9m?
Tot 136m? 62m? Tot 345m?

TOTALI = 136m?+ 62 m? + 345 m? = 543 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 6 grupe x 3,62 m?/fem = 543 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1,5 m?/femije)
Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vegandrisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me nénté grupe

3,47 m?/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi gjashté
dhoma total)

Drejtoria 15m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri 12m? Ec 5m?
Psikolog 12m? Filter hyrje 7,5m?
Dhoma e izolimit 10 m? 112,25m? Tot 57,5x9 = 517,5m?
Takim prinder 18m?
edukatore
Depo 15m? Keshillohet jo e

detyrueshme
Lavanderi 15m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f

vete Min30m?
Zona e shveshjes 15m? Hapesire 0,3 m¥f
e stafit mbeshtetese Min7,5m?
Kuzhina 30m?
Ec 9m?
Tot 151m? 112,25m? Tot 517,5m?

TOTALI = 151m?+ 112,25 m? + 517,5 m? = 780,75 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 9 grupe x 3,47 m?/fem = 780,75 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vegandrisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Pér kopshet me mé shumé se nénté grupe referojuni tabelés sé kopshteve me gjashté grupe né
zonat urbane me lavanderi.





image16.jpg
B. Kopshte me ushqim zonat urbane pa lavanderi

Kopshet me ushqim ne zonat urbane pa lavanderi / me nje grup

4,35 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 9m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri
+
Psikolog 9m? 8,25m? Fe Sm?
(ambient unik)
Depo Sm? Filter hyrje 7,5m?
Kuzhina 15m?
Ec 5m?2
Tot 43m? 8,25m? Tot 57,5m?

TOTALI = 43m?+ 8,25 m?+ 57,5 m? = 108,75 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 4,35 m?/fem = 108,75 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet me ushqim ne zonat urbane pa lavanderi / me tre grupe

3,88 m?*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi tre
dhomatotal

Drejtoria 12m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri
+
Psikolog 9m? 18m? fe 5m?
Depo Sm? Filter hyrje 7,5m?
Zona e shveshjes 10m?
e stafit
Kuzhina 20m?
Ec Sm?
Tot 61m? 18m? Tot 57,5x3 = 173 m?

TOTALI = 61m?+ 18 m? + 173 m? = 252 m?

( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 3 grupex 3,88 m?/fem = 194 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat urbane pa lavanderi / me kater grupe

3,56 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)
Drejtoria 15m? Hapesire
lojetngrenie+ 45m?
fjetje
Infermieri 9m? Ec 5m?2
Psikolog 9m? 22m? Filter hyrje 7,5m?>
Dhoma e 6m? Tot 57,5x4 = 230m?
izolimit
Takim prinder 12m?
edukatore
Depo 10m? Keshillohet jo e
detyrueshme
Zona e zhveshjes 10m? Hapesire gjumime | 1,2 m*f
e stafit vete Min30m?
Kuzhina 24m? Hapesire 0,3 m¥f
mbeshtetese Min7,5m?
Ec 9m?
Tot 104m? 22m? Tot 230m?
TOTALI = 104m? + 22 m? + 230 m? = 356 m?

( Nje grup minimalisht ka né qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 4 grupe x 3,56 m?/fem = 356 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)
Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té

parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat urbane pa lavanderi / me gjashté grupe

3,53 m?*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi gjashté
dhoma total)

Drejtoria 15m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri 9m? Ec 5m?
Psikolog 9m? Filter hyrje 7,5m?
Dhoma e izolimit 6m? 58,5m? Tot 57,5x6 = 345m?
Takim prinder 18m?
edukatore
Depo 15m? Keshillohet jo e

detyrueshme
Zona e shveshjes 15m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f
e stafit vete Min30m?
Kuzhina 30m? Hapesire 0,3 m¥f

mbeshtetese Min7,5m?
Ec 9m?
Tot 126m? 58,5m? Tot 345m?

TOTALI = 126m?+ 58,5 m? + 345 m? = 529,5 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 6 grupe x 3,53 m?/fem = 529, m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?*/femije)
Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té

parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat urbane pa lavanderi / me nénté grupe

3,42 m?/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi gjashté
dhoma total)
Drejtoria 15m? Hapesire
lojetngrenie+ 45m?
fjetje
Infermieri 12m?2 Ec 5m?2
Psikolog 12m? 116m? Filter hyrje 7,5m?>
Dhoma e 10 m? Tot 57,5x9 = 517,5m?
izolimit
Takim prinder 18m?
edukatore
Depo 15m? Keshillohet jo e
detyrueshme
Zona e shveshjes 15m? Hapesire gjumime | 1,2 m*f
e stafit vete Min30m?
Kuzhina 30m? Hapesire 0,3 m¥f
mbeshtetese Min7,5m?
Ec 9m?
Tot 136m? 116m? Tot 517,5m?

TOTALI = 136m?+ 116 m? + 517,5 m? = 769,5 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 9 grupe x 3,42 m*/fem = 769,S m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1,5 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.

Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té

parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Pér kopshet me mé shumé se nénté grupe referojuni tabelés sé kopshteve me gjashté grupe né
zonat urbane pa lavanderi.
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C. Kopshte pa ushqim zonat urbane me lavanderi

Kopshet pa ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me nje grup

4,00 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje | 45m?
Infermieri
+
Psikolog 9m? 13,5m? Fe Sm?
(ambient unik)
Depo+ lavanderi 6m? Filter hyrje 7,5m?
Ec 5m?
Tot 29m? 13,5m? Tot 57,5m?
TOTALI = 29m? + 13,5 m?> + 57,5 m? = 100 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 4,00 m?/fem = 100 m?)
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
Kopshet pa ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me tre grupe
3,60 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + DHOMA (kemi tre dhoma
KORRIDORET total)
Drejtoria 12m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri +Psikolog 9m? Fe 5m?
Depo Sm? 18m? Filter hyrje 7,5m?
Lavanderi 6m?
Zona e shveshjes e stafit
10m?
Ec 5m?
Tot 47m? 18m? Tot 57,5x3 = 173 m?
TOTALI = 47m?+ 18 m? + 173 m? = 238 m?

( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 3 grupex 3,60 m?/fem = 180 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet pa ushqim ne zonat urbane me lavanderi / me kater grupe

3,42 m?/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)

Drejtoria 15m? Hapesire

lojetngrenie+ 45m?

fjetje
Infermieri 9m? Fe 5m?
Psikolog 9m? 22m? Filter hyrje 7,5m?>
Dhoma e 6m? Tot 57,5x4 = 230m?
izolimit
Takim prinder 12m?
edukatore
Depo 10m? Keshillohet jo e

detyrueshme
Lavanderi 10m2
Zona e shveshjes 10m? Hapesire 0,3 m¥f
e stafit mbeshtetese Min7,5m?
Fec 9m?
Tot 90m? 22m? Tot 230m?

TOTALI = 90m? + 22 m? + 230 m? = 342 m?
( Nje grup minimalisht ka né qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 4 grupe x 3,42 m?/fem = 342 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe hapesira mbeshtetese atehere standarti i projektimit te
kopshtit i shtohet edhe 0 ,3 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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D. Kopshte pa ushqim

Kopshtet pa ushqim ne zonat urbane / me nje grup

3,96 m?*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 9m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri
+
Psikolog 9m? 13,5m? Ee Sm?
(ambient unik)
Depo Sm? Filter hyrje 7,5m?
Ec 5m?2
Totali 28m? 13,5m? Totali 57,5m2

TOTALI = 28m?+13,5m? + 57,5 m?> = 99 m?
( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 3,96 m?/fem = 99 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet pa ushqim ne zonat urbane / me tre grupe

3,48 m?*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + DHOMA (kemi tre dhoma
KORRIDORET total)
Drejtoria 12m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 45m?

Infermieri +Psikolog 9m? Fec 5m?
Depo Sm? Filter hyrje 7,5m?
Zona e shveshjes e stafit 10m? 18m*
Ec 5m?
Tot 41m? 18m? Tot 57,5x3 = 173 m?

TOTALI = 41m?+ 18 m? + 173 m? = 232 m?

( Nje grup minimalisht ka ne qytet 25 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 3 grupex 3,48 m?/fem = 174 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet pa ushqim ne zonat urbane me kater grupe

3,32 m?*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)

Drejtoria 15m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 45m?
Infermieri 9m? Ec 5m?
Psikolog 9m? Filter hyrje 7,5m?
Dhoma e izolimit 6m? 22m? Tot 57,5x4 = 230m?
Takim prinder 12m?
edukatore
Depo 10m? Keshillohet jo e

detyrueshme
Zona e shveshjes 10m2
e stafit
Fe 9m2 Hapesire 0,3 m2f

mbeshtetese Min7,5m?
Tot 80m? 22m? Tot 230m?

TOTALI = 80m? + 22 m? + 230 m? = 332 m?
( Nje grup minimalisht ka né qytet 25 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 4 grupe x 3,32 m*/fem = 332 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe hapesira mbeshtetese atehere standarti i projektimit te

kopshtit i shtohet edhe 0 ,3 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té

parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).





image24.jpg
3.4.2 Kopshte me grupe te vecanta, né zonat rurale.

Kjo tipologji ndahet me lavanderi ose pa lavanderi/ me dreke dhe pa dreke dhe ne baze grupesh
me nje grup, dy grupe, kater grupe, gjashte grupe grupe. Ne nivel funksional dhe dimensional
duhet te kene siperfaget minimale si poshte (keto siperfage jane minimalet e nderteses jo te
truallit ku do te ndertohet kopshti):

E. Kopshte me ushqim zonat rurale me lavanderi

e Me nje grupe m?/femije 5,47
o Me tre grupe m?/femije 4,57
e Me kater grupe m?/femije 4,5

e Me gjashte grupe m?/femije 4,28

F. Kopshte me ushqim zonat rurale pa lavanderi

e Me nje grupe m?/femije 5,4
e Me tre grupe m?/femije 4.4
e Me kater grupe m?/femije 4,33
e Me gjashte grupe m?/femije 4,17

G. Kopshte pa ushqim zonat rurale me lavanderi

e Me nje grupe m?/femije 4,87
o Me tre grupe m?/femije 4,1
e Me kater grupe m?/femije 4,1

H. Kopshte pa ushqim zonat rurale pa lavanderi

e Me nje grupe m?/femije 4,8
e Me tre grupe m?/femije 3,9
e Me kater grupe m?/femije 3,9




image25.jpg
E. Kopshte me ushqim zonat rurale me lavanderi

Kopshet me ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me njé grup

5,47 m?/fémijé
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 6m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje | 30m?
Infermieri
+
Psikolog 6m? 10m? Fe 5m?
(ambient unik)
Depo+ lavanderi 6m? Filter hyrje Sm?
Kuzhina 9m?
Ec 5m?2
Tot 32m? 10m? Tot 40m?
TOTALI = 32m? + 10 m? + 40 m? = 82 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 5,47 m?/fem = 82 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vegandrisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet me ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me tre grupe

4,57 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + DHOMA (kemi tre
KORRIDORET dhomatotal
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetie | 30m?
Infermieri +Psikolog 6m? Fc 5m?
Depo Sm? Filter hyrje Sm?
Lavanderi 5m? 12m?
Zona e shveshjes e stafit
10m?

Kuzhina 15m?
Ec Sm?
Tot 45m? 12m? Tot 40x3 = 120m?
TOTALI = 45m?+ 12 m? + 120 m?> = 177 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 3 grupe x 4,57 m?/fem = 206 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me kater grupe

4,5 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?
Infermieri Ee 5m?
+ 9m?
Psikolog 22m?
Dhoma ¢ izolimit 6m? Filter hyrje Sm?
Takim prinder 9m? Tot 40x4 =160 | 160m?
edukatore
Depo 6m?
Lavanderi 10m? Keshillohet jo e
detyrueshme
Zona e shveshjes 10m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f
e stafit vete Min18m?
Kuzhina 20m? Hapesire 0,3 m¥f
mbeshtetese Min4,5m?
Ec 9m?
Tot 88m? 22m? Tot 160m?

TOTALI = 88m?+ 22 m? + 160 m? = 270 m?

( Nje grup minimalisht ka né zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 4 grupe x 4,5 m?/fem = 270 m?)
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me gjashté grupe
4,28 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi gjashté
dhoma total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ 30m?
fjetje
Infermieri Ee 5m?2
+ 9m? 45m?
Psikolog
Dhoma e 6m? Filter hyrje Sm?
izolimit
Takim prinder om? Tot 40x6 = 240m?
edukatore
Depo 9m?
Lavanderi 10m? Keshillohet jo e
detyrueshme
Zona e shveshjes 15m? Hapesire gjumime | 1,2 m*f
e stafit vete Minl8m?
Kuzhina 24m? Hapesire 0,3 m¥f
mbeshtetese Min4,5m?
Ec 9m?
Tot 100m? 45m? Tot 240m?

TOTALI = 100m? + 45 m? + 240 m? = 385 m?
( Nje grup minimalisht ka ne Zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 6 grupe x 4,28 m?/fem = 385 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)
Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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F. Kopshte me ushqim zonat rurale pa lavanderi

Kopshet me ushqim ne zonat rurale pa lavanderi/ me njé grup

5,4 m*/fémijé

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 6m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje | 30m?
Infermieri
+
Psikolog 6m2 10m? Fe 5m?
(ambient unik)
Dep Sm? Filter hyrje Sm?
Kuzhina 9m?
Ec Sm?2
Tot 31m? 10m? Tot 40m?

TOTALI = 31m?+ 10 m* + 40 m?> = 81 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 25 x 5,4 m?/fem = 81 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri ng 10%.
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet me ushqim ne zonat rurale pa lavanderi / me tre grupe

4,4 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi tre dhoma
total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?

Infermieri
+
Psikolog 6m? 12m? fc 5m?
Depo Sm? Filter hyrje Sm?
Zona e shveshjes 10m?
e stafit
Kuzhina 15m?
Ec Sm?
Tot 40m? 12m? Tot 40x3= 120 m?

TOTALI = 40m?+ 12 m? + 120 m? = 172 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 3 grupex 4,4 m?/fem = 132 m?)
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
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Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vegandrisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet me ushqim ne zonat rurale pa lavanderi / me kater grupe

4,33 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?
Infermieri Ec 5m?
+ 9m?
Psikolog 22m?
Dhoma ¢ izolimit 6m? Filter hyrje Sm?
Takim prinder 9m? Tot 40x4 =160 | 160m>
edukatore
Depo 6m?
Zona e shveshjes 10m? Keshillohet jo e
e stafit detyrueshme
Kuzhina 20m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f
vete Min18m?
Ee 9m? Hapesire 0,3 m2f
mbeshtetese Min4,5m?
Tot 78m? 22m? Tot 160m?

TOTALI = 88m? + 22 m? + 160 m? = 260 m?
( Nje grup minimalisht ka né zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 4 grupe x 4,33 m?/fem =260 m? )
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)
Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet me ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me gjashté grupe

4,17 m*/femije
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi gjashté
dhoma total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?
Infermieri Ee 5m?
+ 9m?
Psikolog 45m?
Dhoma ¢ izolimit 6m? Filter hyrje Sm?
Takim prinder 9m? Tot 40x6 = 240m?
edukatore
Depo 9m?
Zona e shveshjes 15m? Keshillohet jo e
e stafit detyrueshme
Kuzhina 24m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f
vete Min18m?
Ee 9m? Hapesire 0,3 m2f
mbeshtetese Min4,5m?
Tot 90m? 45m? Tot 240m?

TOTALI = 90m? + 45 m? + 240 m? = 375 m?

( Nje grup minimalisht ka ne Zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 6 grupe x 4,17 m?>/fem =375 m?)
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té

parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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G. Kopshte pa ushqim zonat rurale me lavanderi

Kopshet pa ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me njé grup

4,87 m?/fémijé
ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 6m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje | 30m?
Infermieri
+
Psikolog 6m> 10m? Ee Sm?
(ambient unik)
Depo+ lavanderi 6m? Filter hyrje Sm?
Ec 5m?2
Tot 23m? 10m? Tot 40m?

TOTALI = 23m?+ 10 m? + 40 m? = 73 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 4,87 m?/fem = 73 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Kopshet pa ushqim ne zonat rurale me lavanderi / me tre grupe

4,1 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMA (kemi tre dhoma
total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?

Infermieri
+
Psikolog 6m? 12m? fc 5m?
Depo Sm? Filter hyrje Sm?
Lavanderi Sm?
Zona e shveshjes 10m?
e stafit
Ec Sm?
Tot 30m? 12m? Tot 40x3 = 120 m?>

TOTALI = 30m?+ 12 m? + 120 m? = 162 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 3 grupe x 4,1 m?*/fem = 185 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vegandrisht tualetet, duhet t& parashikohet

sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet pa ushqim ne zonat rurale me lavanderi/ me kater grupe

4,1 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)
Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?
Infermieri Ee 5m?
+ 9m?
Psikolog 22m?
Dhoma ¢ izolimit 6m? Filter hyrje Sm?
Takim prinder 9m? Tot 40x4 =160 | 160m?
edukatore
Depo 6m?
Lavanderi 10m? Keshillohet jo e
detyrueshme
Zona e shveshjes 10m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f
e stafit vete Min18m?
Ee 9m? Hapesire 0,3 m2f
mbeshtetese Min4,5m?
Tot 68m? 22m? Tot 160m?

TOTALI = 68m?+ 22 m? + 160 m? = 250 m?

( Nje grup minimalisht ka né zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 4 grupe x 4,1 m?/fem = 250 m?)
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipéreituara, vegandrisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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H. Kopshte pa ushgim zonat rurale pa lavanderi

Kopshet pa ushqim ne zonat rurale pa lavanderi/ me njé grup
4,8 m?*/fémijé

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT

Drejtoria 6m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje | 30m?
Infermieri
+
Psikolog 6m? 10m? Fe 5m?
(ambient unik)
Depo Sm? Filter hyrje Sm?
Ec 5m?2
Tot 22m? 10m? Tot 40m?

TOTALI = 22m?+ 10 m? + 40 m?> = 72 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 4,8 m?/fem =72 m?)

Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet t& parashikohet
sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

Kopshet pa ushqim ne zonat rurale pa lavanderi / me tre grupe
3,9 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + DHOMA (kemi tre
KORRIDORET dhomatotal

Drejtoria 9m? Hapesire

lojetngrenie+ fjetje 30m?
Infermieri+Psikolog 6m? fc 5m?
Depo Sm? Filter hyrje Sm?
Zona e shveshjes e stafit 10m? 12m*
Ec Sm?
Tot 25m? 12m? Tot 40x3 = 120 m?

TOTALI = 25m?+ 12 m? + 120 m? = 157 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale 15 femije.

Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 3 grupe x 3,9 m?*/fem =117 m? )
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%
Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, veganérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet pa ushqim ne zonat rurale pa lavanderi / me kater grupe

3,9 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET | DHOMA (kemi katér dhoma
total)

Drejtoria 9m? Hapesire
lojetngrenie+ fjetje 30m?

Infermieri Ee 5m?

+ 9m?

Psikolog 22m?

Dhoma ¢ izolimit 6m? Filter hyrje Sm?

Takim prinder 9m? Tot 40x4 =160 | 160m?

edukatore

Depo Sm?

Zona e shveshjes 10m? Keshillohet jo e

e stafit detyrueshme

Ee 9m? Hapesire gjumi me 1,2 m¥f
vete Min18m?
Hapesire 0,3 m¥f
mbeshtetese Min4,5m?

Tot S7m? 22m? Tot 160m?>

TOTALI = 57m?+ 22 m? + 160 m? = 239 m?

( Nje grup minimalisht ka né zonat rurale 15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses eshte 15 x 4 grupe x 3,9 m?/fem = 240 m?)
(Nese te Dhomat shtohen edhe Hapesirat e gjumit me vete dhe hapesira mbeshtetese
atehere standarti i projektimit te kopshtit i shtohet edhe 1 ,5 m?/femije)

Ky tip kopshti mund te projektohet me dy kate.
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipéreituara, veganérisht tualetet, duhet té parashikohet

sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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3.4.3 Kopshte me grupe mikse.

Kjo tipologji ndodhet ka njé hapésiré unike pér t& tre grup-moshat. N& pérgjithsesi keto kopshe
jan& vendosur ne zona rurale, periferi urbane ose rurale t& thella dhe malore

Jang kopshte pa dreké dhe pa lavanderi. Tipi i tyre varet nga numri minimal i fémijéve t& lejuar
minimalisht. N& zonat rurale 15 f&émij& minimalisht dhe né zonat ¢ thella rurale 10 fémijé
minimalisht.

Ne nivel funksional dhe dimensional duhet te kene siperfaget minimale si poshte (keto
siperfage jane minimalet e nderteses jo te prones ku do te ndertohet kopshti):

Kopshet pa ushqim ne zonat rurale pa lavanderi/ me grup miks

3,93 m*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT
Drejtoria Hapesire
+ lojetngrenie+ fjetje | 30m?
Infermieri
+ 9m?
Psikolog Sm?
(ambient unik)
Depo 5m? Fe 5m?
Ec 5m?2
Tot 19m? Sm? Tot 35m?

TOTALI = 19m?+ Sm?+ 35 m?= 59 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale ose rurale te thella / malore 10/15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses ne zonat rurale eshte 15 x 3,93m?/fem = 59 m?)
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té
parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).
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Kopshet pa ushqim ne zonat rurale te thella dhe malore pa lavanderi / me grup miks

5,00 m?*/femije

ADMINISTRATA HOLLI + KORRIDORET DHOMAT
Drejtoria
+ Hapesire loje 25m?
Infermieri
+ 6m?
Psikolog Sm?
(ambient unik)
Depo 4m? Fec 5m?
Ec 5m?
Tot 15m? Sm? Tot 30m?

TOTALI = 15m?+ 5Sm?+ 30 m? = 50 m?

( Nje grup minimalisht ka ne zonat rurale ose rurale te thella / malore 10/15 femije.
Siperfaqja minimale e nderteses ne zonat rurale eshte 10 x S m?/fem = 50 m?)

Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

N& rastin mé ekstrem per kopshet ne zona rurale t& thella dhe malore kemi vetém njé ambjent
até t& dhomés. Nuk do t& jet& ambineti i drejtorise , infermierise, psikolugut/punonjésit social,
depo dhe banjos. Ambienti do te jete vetem pér lojén dhe shérbimet personale t& fémijéve. N&

kéts rast kopshti do t& jeté vetém 30m? .

Pércaktimi i hapésirave pér kategorité e sipércituara, vecanérisht tualetet, duhet té

parashikohet sipas standarteve pér pérdorim nga stafi PAK (me aftési ndryshe).

3.4.4 Kopshte té kombinuara si -. kopésht +shkollé, kopésht +cerdhe, kopésht + pallat.

Kjo tipologji eshte praktike dhe e nevojshme ne shume aspekte dhe rethana, qofshin keto per
mungese hapésirash trualli sic eshte rasti i qyteteve te medha si Tirana , Durrési etj. , qofts edhe
pér zona rurale apo rurale t& thella né t& cilat k&to struktura né shumicén e rasteve bashké&jetojné
pér arsye numerike f&mijésh. Pér kéto tipe ruhen respektuar standartet numerike te shprehura
mé lart né tabela. Duhen patur parasysh disa kushte projektimi si:

1. N& cdo rast duhet q& hyrja pér cdo funksion t& jeté mé vete (pérjashtohet kétu rasti i

kopéstt+cerdhe).

2. Strukturat duhet t& ndahen né nivel pérdorimi nga njé mur me rezistence ndaj zjarrit
minimumi REI 60.

3. N& rastin e kopésht + pallat faqja e pallatit nga shfaqet oborri i kopshit duhet t& jets
kallkan pér arsye sigurie.

4. N& rastet e kopésht - shkollé hyrja e kopéshtit pércaktohet né katin pérdhe dhe e
shképutur nga hyrja e shkollés Kopshtet né mjediset e shkollave duhet t& ken& dhe oborr
mé vete, t& pa pérzier me oborrin e shkollés.

5. Kopesht pergartitor prane shkollgs Kushtet e funksionimit jané njélloj si kopésht i
zakonshém né mjediset e shkollés
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N& tabelén e mé&poshtme jepen disa dimesione kopsht+cerdhe t& kombinuara me njé numér t&
caktuar f&mijésh:

Kopsht + Cerdhe me ushgim

Kopsht pér 20 fémijé + cerdhe pér 10 fémijé 4,56 m?*/fémijé

Kopsht pér 20 fémijé + cerdhe pér 20 fémijé 4,45 m?/fémijé

Kopsht pér 30 fémijé + cerdhe pér 10 fémijé 4,51 m?*/fémijé

Kopsht pér 30 fémijé + cerdhe pér 20 f&mijé 4,40 m?/fémijé

Ambjente t& pérbashkéta pér kété tipologji kopsht + cerdhe, jané:
- Drejtoria
- Kuzhina
- Lavanderia
- Korridori
- Fc —pér ts riturit
- Infermieri
- Psikolog
- N& pérgjithési zona administrative......

3.5 Hapesirat e kopshtetve

Hapésirat e brendshme dhe t& jashtme t& kopshteve duhet t& respektojné disa karakteristika sipas
funksionit t& tyre.

3.5.1 Hapésirat e brendshme né pérdorim té fémijés

Hapésirat e brendshme né& pérdorim t& f&mijés do t& nénkuptojé kompleksin e ambienteve pér
zhvillimin e funksioneve t& mé&poshtme:

- ndérrim veshjesh;

- shk8mbim informacioni t& pérditshdm midis prindérve dhe Edukatoreve;

- aktivitetet e lojés;

- ushqimi;

- funksionet higjienike;

Hapésirat e nevojshme pér funksionet e sipérpérmendura duhet té ndahen né hapésira né bazé
grupi pérvec hapsirés sé shkémbimit t&é informacionit té pérditshém midis prindérve dhe
edukatoreve.

Né pércaktimin e hapésirave pér kategorité e sipércituara, duhet té shtohen edhe hapésirat pér
femijét PAK (me aftési ndryshe) sipas njé raporti ose pérqindje konform normave bashkékohore

Hapésira e lojés dhe géndrimit pér grupet duhet t& jets ngjitur dhe komunikuese me hapésirat e
lojés dhe géndrimit t& grupeve t& fémijéve né moshé mé t& madhe.
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Mjediset ¢lodh&se (gjumit) pér grupet do t& pérdoren vetém né orét ¢ para t& drekés; pér njé
pérdorim mé t& ploté t& tyre duhet t& projektohen, pérvegse si hapésira ¢lodhjeje (gjumi) edhe si
hapésira loje dhe si t& tilla t& integrueshme né hapésirén e lojés.

N& shérbimet higjienike duhet t& ndahet né ményré té drejté zona ku ndodhen EC-t& (klosetat)
dhe banjat me zonén ku jané vendosur lavamanét pér fémijét.
Shérbimet higjienike duhet t& komunikojn& né ményrs té drejtpérdrejté me hapésirén e lojés.

3.5.2 Hapésirat e brendshme pér shérbimet e tjera

Me hapésirat ¢ brendshme pér shérbimet e tjera do t& kuptohen t& gjitha hapésirat & jan& né
shérbim t& grupeve.

Duhet t& parashikohen mjediset ¢ méposhtme dhe t& respektohen hapésirat minimale t&
méposhtme:

- kuzhing, depo;

- lavanderi, garderobé dhe hekurosje, depo pér materialet;

- dhomé zhveshjeje pér edukatoret, shérbime higjienike pér t& rritur;
- infermieri/ambulator pediatrik;

- dhomé psikologu./punonjesi social

3.5.2.1 Hapésirat e brendshme té vecanta

Me hapésira t& brendshme t& veganta do t& kuptohen:

- Dhoma e izolimit (né& rast sémundjeje) (sip.min. 6 deri né 10 m? né varési t& grup-
moshave);
- Klasat parapérgatitore pér ciklin parashkollor.

3.5.3 Hapésirat e jashtme

Brenda hapésirés qé i pérket kopshtit duhet t& parashikohen mjediset ¢ méposhtme dhe t&
respektohen hapésirat minimale t& m&poshtme:
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€1

C2

Hapésirat e shtruara té trotuareve dhe t&
mbuluara pér mbrojten ¢ ambienteve né
pérdorim t& fémijéve (a;, by) dhe
shérbime t& tjera (hyrje t& mallrave)

Hapésirat e shtruara dhe t& mbuluara, t&
drejtuara né ményré té tillé q& t& mbrohen
nga erdrat, pér pérdorim t& hapésirave t&
lojés né& Mjediset e jashtme si zgjatim i
ambienteve t& brendshme né pérdorim t&
fémijéve

SBD

1.00 m*/fémijé

C3

Hapésirat e shtruara té trotuareve (jo t&
mbuluara) pér aktivitete dhe ecje né
ambiente t8 jashtme

SBD

3.50 m*/fémijé

C4

Cs

Ce

vaské pér rérén

hapésira t& gjelbra

hapésirat e shtruara t& trotuareve pér akses
kémbésorésh dhe mjetesh (pér furnizim
kuzhine, centralin termik)

SBD

0.50 m?*/fémijé

N& pércaktimin e hapésirave pér kategorité e sipércituara, duhet t8 shtohen edhe hapésirat pér
fémijét PAK (me aftési ndryshe) sipas njé raporti ose pérqindje konform normave bashké&kohore

Terreni 1 hapésirés sé& lojés né& pjesén ¢ brendshme dhe t8 jashtme duhet t& jeté, pérvegse i
shtruar, edhe dinamik me disnivele dhe arredime si p.sh. pergola etj. Disnivelet duhet t& jens t&

pérshtatura pér pérdorim edhe nga fémijé PAK (me aftési ndryshe).

Pér arsye sigurie duhet t& ndalohet q& fémijét t& 1&vizin dhe t& komunikojng lirshém me
Mjediset publike ose private q& nuk jang& pjesé e kopshtit. Kufijté e hapésirave t& lojés né
ambient t& jashtém duhet t& formohen me mure t& vegjél jo mé shumé se 20 cm dhe me bimé

dekorative (mundésisht t& jené t& gjelbra gjithé vitin si ligustér ose t& ngjashme).

Rrethimi i terrenit ku do t& projektohet kopshti duhet t& realizohet me rrjeté metalike t&

kryqézuar me elemente vertikale mbajtése me hekur (lartésia mesatare e késhilluar t& jeté

1.5 m).
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4 SITE ORGANIZOHET HAPESIRA E KOPSHTIT

Kopéshti pérbéhet nga pesé zona funksionale kryesore:
- Zona administrative;
- Zona e klasave;
- Holli kryesor ose korridori kryesor;
- Sheérbimet higjienike (ku nuk pérfshihen ato pér personelin dhe pér fémijét),
- Zonae jashtme.

Té¢ gjitha kéto duhen kombinuar né ményré té tillé gé t& pérmbushin té gjitha standardet e
kérkuara.

Organigrama
DALJE JASHTE
ZONA E ADMINISTRATES 1 FILTRI| ZONA E ADMINISTRATES 2
HYRJES
KRYESORE
DALJE EMERGJENCE ———» KORRIDORI / HOLL <4———» DALJE EMERGJENCE
ZONAE ZONAE
PRANIMIT PRANIMIT
KLASAT KLASAT

T |
l l

DALJE EMERGJENCE / DALJE EMERGJENCE /
JASHTE JASHTE

Kopésht 1(njé) katésh (kati i pérdhe)
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DALJE EMERGJENCE /

DALJE EMERGJENCE /

<«——— DALJE EMERGJENCE

JASHTE JASHTE
l DALJE JASHTE l
KLASAT KLASAT
FILTRI |
ZONAE HYRJES ZONAE
PRANIMIT KRYESORE PRANIMIT
DALJE EMERGJENCE #———» KORRIDORI / HOLL
ZONAE ZONAE
PRANIMIT PRANIMIT
SHKALLET
KLASAT ASHENSOR) KLASAT

!

!

l

DALJE EMERGJENCE /
JASHTE

Kopésht 2 (dy) katésh, kati i pérdhe

DALJE EMERGJENCE <*———» KORRIDORI

DALJE JASHTE

l

DALJE EMERGJENCE /
JASHTE

FILTRI |
HYRJES
KRYESORE

ZONA E ADMINISTRATES 1

ZONA E ADMINISTRATES 2

— DALJE EMERGJENCE

ZONA E ADMINISTRATES

SHKALLET
ASHENSORI

ZONA E ADMINISTRATES

Kopésht 2(dy) katésh, kati i paré

4.1 Zona Administrative

Zona administrative pérbéhet nga kéto ambiente

Zyra e drejtuesit ;

Hapésira e punés s¢ asistentit/sekretarit;
Hapésira pér takimet prind/edukatore;

Zyra e psikolugut/punonjésit social;

Zyra e infermierisé;

Salla dhe hapésira e punés s¢ personelit;
Kuzhina kryesore;

Tualetet dhe dhomat e zhveshjes s¢ personelit;




image42.jpg
- Depo lavanderi;

- Depo gendrore ¢ materialeve;

- Depozitim karrocash.
Orientimi i disa prej kétyre hapésirave késhillohet g8 t& mos jeté nga veriu. Gjithsesi ky
orientim varet nga pozita gjeografike e vendit ku do t& ngrihet ndértesa. N¢& disa raste, vendosja
e zonés administrative me orientim nga veriu ndihmon né krijimin ¢ kushteve mé t& mira pér
dhomat e fémijéve (primare &shté ¢éshtja e orientimit nga jugu i dhomave t& f&mijéve). Disa nga
kéto hapésira mund t& orientohen nga veriu, si p.sh. depot/magazinat ose tualetet ¢ personelit.

ME& poshté merren né shqyrtim t& gjitha hapésirat e pérmendura mé lart.

e Zyra e drejtuesit

Pérmbajtje:
1. Fusha e veprimit
2. Zonimi i Zyrés s& drejtuesit
3. Hapésira dhe dimensionimi
4. Orientimi dhe ndrigimi
5. Ajrimi dhe kérkesa pér higjieng
6. Mobilimi minimal
7. Rekomandime

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t&8 Zyrés s& Drejtuesit dhe
hapésirat minimale t8 pé&rdorimit. N¢& rastin kur kapaciteti i kopshtit i kalon 75 f&mijé
atéhere shtohet edhe mjedisi i sekretariatit. Kjo pjesé paraqet detyrimet edhe pér kéts
hapésiré.

Ky standard zbatohet né kopshte shtetérore dhe private.

2. Zonimi i Zyrés sé Drejtuesit

Zyra e drejtuesit minimalisht duhet t& pérmbajé dy hapésira:
- Hapé&sirén e punés;
- Hpapésirén e pritjes.

3. Hapésira dhe dimensionimi
Dimensionimi i zyrés varet nga numri i personave qé do ta pérdorin, funksioni q& kryhet,
1loji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Zyrén e drejtuesit éshté:
- 2m
Dimensionet e Zyrés:
Gjerésia ¢ dhomés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.
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Dera e Zyrés:  Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht e manovrueshme nga PAK; me hapje nga
jashté; me dorezé né lartési 90 cm dhe me ngjyré t& dallueshme nga muret rrethuese.

4. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né¢ skicén planimetrike t¢ méposhtme jepet organizimi i hapésirés dhe t& aktivitetit t&
mobilieve tip t& Zyrés sé Drejtuesit.

5.0

03

07

06

3.0

HAPESIRA E PUNES

HAPESIRA E PRITJES

Fig. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t& Zyrés sé¢ drejtuesit
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Zyrés sé drejtuesit)

5. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Zyra e drejtuesit duhet t& keté drité natyrale t¢ drejtépérdrejté minimumi 2 oré né dité, dhe
rekomandohet orientimi nga lindja ose jug-lindja.

Ndricimi natyral
N¢ zyrén e drejtuesit koeficienti i ndrigimit (raporti midis sipérfaqes s¢ dritareve, kundrejt
sipérfaqes s¢ dyshemesé) duhet té jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Zyra ¢ drejtuesit duhet t¢€ projektohet né ményré t¢ tille qé t& keté ajrim natyral dhe t&
plotésojé kushtet higjienike té cilésisé s¢ ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Zyra e drejtuesit duhet té ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lagéshtisé relative.

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.

6. Mobilimi minimal
Né¢ Zyrén e drejtuesit duhet t& keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesoré:
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- 1 Tavoling (0.6 x1.2 h=0.8 m) (tavolina ¢ punés duhet t& jeté pa pengesa né pjesén e
poshtme)

- 1Tavoling (¥0.8 h=0.4m)

- 6 Karrige

-1 Kolltuk

- 1Dollap (03x1.6 h=24m)

- 1 Kompjuter

- 1 Printer

7. Rekomandime

Kjo zyré duhet t& projektohet e tillé q&, pérveg hapésirés s& nevojshme t& akomodimit t&
drejtuesit, t& parashikojé edhe pritjen e prindérve. Eshté e késhillueshme q& funksioni i dyts
(pritja e prindérve) t& zhvillohet né njé ambient t& qeté dhe komod. Kjo do t& lejonte njé
bashkébisedim t& qeté dhe sqarues pér t& dyja palét.

Kjo zyré duhet t8 jeté n& njé pozicion lehtésisht t& arritshém nga vizitoré t& tjeré,
mund8sisht prané recepsionit né katin pérdhe

N¢& raste t8 kopshteve t& mé&dha &shté i nevojshém edhe projektimi i njé hapésire
(paradhome) pér sekretaring e drejtuesit.

N& zyrén e drejtuesit t& parashikohen t& gjitha instalimet ¢ nevojshme elektrike dhe
elektronike né ményré q& t& zhvillohen sa mé efektivisht t& gjitha aktivitetet administrative,
informative dhe komunikuese.

T& njéjtat lidhje duhen t& parashikohen edhe né& rastin e projektimit t& njé hapésire pér
sekretaring.

o Hapésira pér takimet prind/edukatore
Pérmbajtje:

Fusha e veprimit

Zonimi i Hapésirés pér takimet prind/edukatore
Hapésira dhe dimensionimi

Orientimi dhe ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené

Mobilimi minimal

Rekomandime

A DR

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraget detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& dhomés pér takimet
prind/edukatore, hapésirat ¢ pérdorimit.

Ky standard zbatohet n& kopshtet shtetérore dhe private.
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3. Zonimi i Sallés pér takimet prindér/edukatore
Salla pérbéhet nga njé hapésiré e vetme funksionale:
- Hapésira e pritjes.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i sallés varet nga numri 1 personave qé¢ do ta pérdorin, funksioni qé kryhet,
lloji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Sallén éshté:
- 3m

Dimensionet e Sallés:
Gjerésia e Sallgs (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L),
D>1/2.

Dera e Zyrés:
Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht e manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né¢ skicén planimetrike t¢ méposhtme jepen hapésira dhe mobiliet bazé t& sallés takim
prindér/edukatore.

@ TAKIM PRINDER-EDUKATORE

@

Fig. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t& sallés takim prindér/edukatore
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Sallés)
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6. Orientimi dhe ndricimi

Orientimi
Salla pér takim prindér/edukatore duhet t& keté minimumi 2 oré né dité drité natyrale t&
drejtépérdrejté dhe rekomandohet orientimi nga lindja, jug-lindja ose veri-lindja.

Ndri¢imi natyral
N¢& Sallén e takim prindér/edukatore koeficienti i ndrigimit (raporti midis sipérfaqes sé&
dritareve, kundrejt sipérfages sé dyshemesg) duhet t& jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Salla pér takim prindér/edukatore duhet t& projektohet n& ményré t8 tillé q& t& keté ajrim
natyral dhe t& plot&sojé kushtet higjienike t& cil&sisé s& ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Salla pér takim prindér/edukatore duhet t& ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal
N& sallén pér takim prindér/kujdestare duhet t& keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesorg:

- 1Tavoling (0.8 h=0.4m)
- 4 Karrige

- 1Dollap (03x1.6 h=24m)
- 1Dollap (03x1.6 h=06m)
- 1 Kompjuter

- 1 Printer

- 1 Projektor

8. Rekomandime

Kjo hapésiré duhet t& pozicionohet né aférsi t& zyrds s& drejtuesit dhe mundésisht
komunikuese me t8, népérmjet njé korridori lidhés. Mundésisht t& pozicionohet né aférsi t&
hyrjes kryesore . né katin pérdhe t& arritéshme dhe me rampé Té& jeté njé zoné e qeté dhe
mikpritése né ményré & t& krijojé besim te prindérit. Kjo gjé duhet arritur duke pérdorur
né rifinituré ngjyra t& ngrohta dhe materiale natyrore si dru, guré et;.

Ndrigimi artificial t& jeté i ngroht&, jo i bardh&. Ndrigimi natyror t& jeté i pérpunuar me
filtra q& n& brendési t& vijé njé drité e ngrohté.

Mjedisi duhet t& jets i pajisur mé njé librari, e cila t& mbajé informacione t& ndryshme pér
aktivitetet e kopshtit dhe se si zhvillohen ato.

Ideja kryesore &shté g& t& krijohet njé mjedis i rehatshém krahasuar me Mjediset shtépiake.
N& kopshtet ¢ mé&dha mund té mendohen dy ambiente t& tilla.

N& hapésirat pér takimet prind/edukatore t& parashikohen t& gjitha lidhjet e nevojshme
elektrike dhe elektronike pér t& zhvilluar sa mé shpejt t& gjitha aktivitetet informative dhe




image47.jpg
komunikuese. Eshté e késhillueshme qé né kéto hapésira té keté edhe njé projektor pér
prezantime t& ndryshme.

Kjo sallé mund t& paraqitet edhe si njé sallé multifunksionale, ku pérveg takimeve me
prindér t& zhvillohen edhe aktivitete t& tjera si psh: mbledhje t& ndryshme & stafit, trajnime
etj.

o Psikologu /Punonjési social

Pérmbajtje:
1. Fusha e veprimit
2. Zonimi i Hapésirés pér Psikologun
3. Hapésira dhe dimensionimi
4. Orientimi dhe ndrigimi
5. Ajrimi dhe kérkesa pér higjieng
6. Mobilimi minimal
7. Rekomandime

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& dhomés pér Psikologun,
hapé&sirat minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.

3. Zonimi i Sallés pér Psikologun/ Punonjesin Social

Salla pérbé&het nga njé& hapésiré e vetme funksionale:
- Hapésira e vizitave.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i Sallés pér Psikologun / Punonjesi Social varet nga numri i personave q& do
ta pérdorin, funksioni q& kryhet, lloji dhe pérmasat ¢ mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale e Sallés pér Psikologun éshté:
- 2m

Dimensionet e Sallés pér Psikologun
Gijerésia e Sallgs (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.

Dera e Sallés:
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Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
n¢ lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né¢ skicén planimetrike t¢ méposhtme jepen hapésirat dhe mobiliet bazé t& sallés sé
psikolugut/punonjésit social.

3.0

06

g | ©

PSIKOLOGU

3.0

s

11 05 - 5
|
|
|
|
1

/
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Fig. 14. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t& Sallés s¢ Psikolugut/punonjésit social
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Sallés)

6. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Salla pér psikologun/punonjesin social duhet t& keté¢ minimumi 0.5 oré né dité, drité natyrale
t& drejtépérdrejté dhe rekomandohet orientimi nga veriu ose veri-lindja.

Ndricimi natyral
N¢ sallén pér psikologun/punonjesin social koeficienti i ndrigimit (raporti midis sipérfages
s¢ dritareve, kundrejt sipérfages s¢ dyshemesé) duhet té jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Salla pér psikologun duhet t& projektohet né¢ ményré té tille qé té keté ajrim natyral dhe té&
plotésojé kushtet higjienike té cilésisé sé€ ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Salla e psikolugut/punonjésit social duhet té ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lagéshtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.
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7. Mobilimi minimal
Né& sallén e psikolugut/punonjésit social duhet t& keté minimalisht k&to mobilie dhe
aksesoré:

- 1 Tavoling (0.6 x1.2 h=0.8m) (Papengesané pjesén e poshtme)
- 1Karrige

-1 Kolltuk

- 1Dollap (03x1.6 h=24m)

- 1 Lavaman i varur (pa mb&shtetése)

- 1 Kompjuter

- 1 Printer

- 1 Frigorifer

- 1 Aparat dezinfektimi

- 1 Krevat per vizita

8. Rekomandime

Kjo hapésiré do t& pérdoret 2 (dy) dit& né javé pér kontrollet ruting t& f&mijéve, pér kontrollin
¢ higjienés ose pér konsulta me prindérit. Duhet t8 jets e pajisur me frigorifer, dollape pér
depozitim farmaceutik, shtrat pér vizitat, aparat dezinfektimi dhe mjete t& tjera pér vizita
mjekésore.

Késhillohet t& pozicionohet né katin pérdhe, qé& t& keté njé lidhje t& drejtpérdrejté me zyrén e
drejtuesit dhe me korridorin ose hollin. Meqgénése pérdorimi i k&saj hapésire &shté minimal
rekomandohet q& t& pozicionohet né& veri.

e Infermieria

Pérmbajtje:
1. Fusha e veprimit
2. Zonimi i Hapésirés pér infermiering
3. Hapésira dhe dimensionimi
4. Orientimi dhe ndrigimi
5. Ajrimi dhe kérkesa pér higjieng
6. Mobilimi minimal
7. Rekomandime

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraget detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& dhomés pér
Infermiering, hapésirat minimale t& p&rdorimit.

Ky standard zbatohet n& kopshtet shtetérore dhe private.
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3. Zonimi i Sallés pér Infermieriné
Salla pérbéhet nga njé hapésiré e vetme funksionale:
- Hapésira e vizitave

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i Sallés varet nga numri i personave qé do ta pérdorin, funksioni q¢ kryhet,
lloji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Sallén éshté:

- 2m.

Dimensionet e Sallés pér Infermieriné:
Gjerésia e Sallés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.

Dera e Sallés pér infermieriné:
Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht e manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né¢ skicén planimetrike t¢ méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t¢ sallés s¢
infermierisé.
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Fig. 14. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t& Sallés s¢ Infermierisé
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Sallés sé Infermierisé)
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6. Orientimi dhe ndricimi

Orientimi
Salla pér infermiering duhet t& keté minimumi 0.5 oré ng dit§, drit€¢ natyrale t&
drejtépérdrejté dhe rekomandohet orientimi nga veriu ose veri-lindja.

Ndri¢imi natyral
Ng& sallén pér infermiering koeficienti i ndrigimit (raporti midis sipérfaqes s& dritareve,
kundrejt sipérfaqes s& dyshemesg) duhet t& jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Salla pér infermiering duhet t& projektohet né ményré & tills q& t8 keté ajrim natyral dhe t&
plotésojé kushtet higjienike t& cil8sisé s& ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Salla e infermierisé duhet t& ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lag&shtisé relative.

7. Mobilimi minimal
Né sallén e infermierisé duhet t& keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesoré:

- 1 Tavoling (0.6 x1.2 h=0.8m) (e liré nga pengesat né pjesén ¢ poshtme
- 1 Karrige

- 1 Kolltuk

- 1Dollap (03x1.6 h=24m)

- 1Dollap (03x1.6 h=04m)

- 1 Lavaman pa mbéshtetése (pa kémbg)
- 1 Kompjuter

- 1 Printer

- 1 Frigorifer

- 1 Aparat dezinfektimi

- 1 Krevat per vizita

8. Rekomandime

Kjo hapésiré do t& pérdoret 2 (dy) dité né javé pér kontrollet ruting t& fémijéve, pér kontrollin
¢ higjiends pér rastet ¢ urgjencave ose pér konsulta me prindérit. Madhésia e k&saj hapésire
nuk duhet t& jeté mé e vogél se 9 (nént&) m2. Duhet t8 jets e pajisur me frigorifer, dollape pér
depozitim farmaceutik, shtrat pér vizitat, aparat dezinfektimi dhe mjete t& tjera pér vizita
mjekésore.

Késhillohet q& t& ket& njé lidhje t& drejtpérdrejté me zyrén e drejtuesit dhe me korridorin ose
hollin. Meqgénése pérdorimi i k&saj hapésire &shté minimal rekomandohet gé t& pozicionohet
né veri.
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o Salla dhe hapésira e punés sé personelit

Kjo hapésiré do t& pérmbushé disa funksione pér stafin dhe do t& ket disa hapésira si psh:
- Zonén e zhveshjes / Zonén ¢ tualeteve t& stafit;
- Zonén e depos s& materialeve pér pastrim/té ndryshme, lavanderia.

. Zona e Zhveshjes dhe Tualeti

Fusha e veprimit

Zonimi i Hapésirés pér zonén zhveshjes dhe tualeti
Hapésira dhe dimensionimi

Orientimi dhe ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené

Mobilimi minimal

Rekomandime

ool b ol e

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t8 zonés s& zhveshjes dhe
tualetit, hap&sirat minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.
3. Zonimi i hapé&sirés pér zonén e zhveshjes dhe tualetit
Salla pérbé&het nga dy hapésira funksionale:

- Hapésira e larjes;

- Hapésira e ndérrimit.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i Zon&s sé& zhveshjes dhe tualetit varet nga numri i personave & do ta
pérdorin, funksioni g& kryhet, lloji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Zonén éshté:
- 3m

Dimensionet e Sallés pér Zonén:
Gijerésia e Sallgs (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.

S. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

N& skicén planimetrike t& méposhtme jepet hapé&sira mobiliet bazé t& Zonés s& zhveshjes
dhe tualetit.
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3.1

Dera e hyrjes té jeté¢ me gjersia 85-90 cm dhe Iehtésisht e manovrueshme nga PAK; me
hapje nga jashté; me dorezé n¢ lartési 90 cm dhe me ngjyré t&¢ dallueshme nga muret
rrethuese.

Shtresa e dyshemesé t& jeté jo rréshqitése dhe me ngjyré né kontrast me muret dhe paisjet
Té parashikohet s¢ paku njé tualet (EC) dhe njé kabiné dushi sipas standarteve pér PAK t&
pércaktuara né VKM Nr.1503, daté 19.11.2008 "Pér shfiytézimin e hapésirave nga ana e
personave me aftési té kufizuar”.

Sinjalizimi i emergjencés n¢ hapésirén e tualeteve t¢ jeté me z&” dhe me drité pér PAK.
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Fig. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t&€ Zonés s¢ Zhveshjes dhe Tualetit
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Zonés sé Zhveshjes dhe Tualetit)

6. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Pér zonén e zhveshjes dhe tualetit rekomandohet orientimi nga lindja ose veri-lindja.

Ndricimi natyral

Né zonén e zhveshjes dhe tualetit mund té keté dy zgjidhje pér ndri¢imin, natyral ose
artificial. Nése ka mundési t& jeté natyral atéhere koeficienti i ndri¢imit (raporti midis
sipérfaqes s¢ dritareve, kundrejt sipérfages s¢ dyshemesé) duhet t& jeté jo mé pak se 1/10.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike

Zona e zhveshjes dhe tualetit duhet t& projektohet né ményré té tille qé té keté ajrim natyral
dhe t& plotésojé kushtet higjienike t& cilésisé s¢ ajrit. Hapésira duhet t€ jeté e pajisur me
aspirator mbi pllakat e dushit dhe mbi nyjet higjieno-sanitare. Aspirimi duhet t& garantojé
njé fluks t& nxjerrjes jashté t& gazrave dhe avujve prej 0.5 t& volumit t& hapésirés né oré.
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Aspiratori duhet t& ket& njé nivel decibel jo mé& shumé se 55 dB dhe duhet t& jeté vendosur t&
paktén 5 cm nga tavani i zongs.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Zona e zhveshjes dhe tualetit duhet t& ruajé k&to parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lag&shtisé relative.

7. Mobilimi minimal

N& zonén e zhveshjes dhe tualetit duhet t& keté minimalisht k&to mobilie dhe aksesoré:

- 2 Pllaka dushi (0.8 x 0.8 m)

- 2FEC

- 1 Lavaman

- 1 Dollap pér rrobat dhe depo (0.4 x 2.0 h=2.2m)
- 1Stol (0.4x 1.4 h=0.45m)

7. 1 Mobilimi minimal pér hapésipén e nevoshme pér PAK (duhen vendosur pérmasat)
N& zonén e zhveshjes dhe tualetit duhet t& keté minimalisht k&to mobilie dhe aksesoré:

- 1 Pllaké dushi (0.9x0.9 m) me mbéshtetése n& 2 ané dhe njé ndenjése né lartési 45 cm.
- 1 EC t& varur; me lartési 45 cm nga dyshemeja dhe mbéshtetése né t& dy anét (njéra e
1&vizshme)
1 Lavaman I varur (pa mbéshtetése) né lartési 80 cm nga dyshemeja.
1 Dollap pér rrobat dhe depo (0.4x2  h=2.2m)
Pasqyré né lartési 1.00 m nga dyshemeja.
8. Rekomandime

Dhoma e zhveshjes do t& ideohet bashké me tualetet dhe t& keté akses me zonén e relaksit.
Do t& keté dy tualete normale. Do t& keté dollape me celés personal dhe stola. Ndrigimi pér
zonén e zhveshjes nuk duhet qé& t& jeté patjetér natyror.

e Depoja gendrore

Fusha e veprimit

Zonimi i hapésirés pér depon gendrore
Hapésira dhe dimensionimi

Orientimi dhe ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal

Rekomandime

N AP
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1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé¢ paraget detyrimet pér projektimin e njésis¢ hapésinore Depo gendrore, hapésirat
minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet n¢ kopshtet shtetérore dhe private.

3. Zonimi i hapésirés pér zonén e Depos gendrore

Salla pérbéhet nga njé hapésira funksionale:
- Hapésira e depozitimit.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i Depos gendrore varet nga kapaciteti i kopshtit, funksioni qé kryhet, 1loji dhe
pérmasat ¢ mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Zonén éshté:
- 2m

Dimensionet e Sallés pér Zonén:
Gjerésia e Sallés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.

Dera e Sallés pér Zonén:
Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né skicén planimetrike t& méposhtme jepet hapésira mobiliet bazé t& Depos gendrore.

33

DEPO QENDRORE

3.1
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Fig. Planimetri tip ¢ organizimit dhe mobilimit t& Depos gendrore
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Depos gendrore)

6. Orientimi dhe Ndricimi

Orientimi
Pér Depon gendrore rekomandohet orientimi nga veriu ose veri-lindja.

Ndri¢imi natyral
N& Depon gendrore nuk duhet t8 keté ndrigim natyral.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Depoja gendrore duhet t& projektohet né ményré té tillé q& t& keté ajrim natyral dhe t&
plotésojé kushtet higjienike t& cil8siés s& ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Depoja gendrore duhet t& ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative
Veré:  21°C; 35% minimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal
Depoja gendrore duhet t& ket minimalisht k&to mobilie dhe aksesoré:

- Dollape me modul (0.4 x 0.4 h=2.2m) min. 20 copé
- 1/10 Dollap me gelés (0.4x0.4 h=22m)

8. Rekomandime

Kjo hapésiré do t& shérbejé pér mbajtjen e disa materialeve, si psh: materiale kancelarie pér
kujdestaret dhe pér fémijét; mjetet pastruese pér kopshtin, pér mobiliet e ndryshme dhe
lodrat ¢ fémijéve; materiale pér mirérmbajtjen e kopshtit pér elementet elektrike, hidraulike
dhe impiantistike n& pérgjithési. Nj& pjesé e késaj hapésire dhe mobilimit t& saj duhet t&
jené t8 aksesueshme pér PAK (me aftési ndryshe).

Kjo depo duhet t& pozicionohet né ményré t& till§ g8 t& jeté e aksesueshme nga jashté dhe
nga brenda. Nuk duhet t& pozicionohet né pjesén gendrore ose afér hyrjes kryesore té
kopéshtit. Késhillohet t& vendoset né aférsi t& sallés s& personelit dhe shérbimeve higjienike
qé do t& jené n& shérbim t& vizitoréve (prindér, persona t8 tjeré q& bashképunojné me
kopshtin por nuk punojné né té etj.).

Késhillohet t& pozicionohet nga veriu pérgjaté korridorit ose hollit kryesor.

e Kuzhina kryesore
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Fusha e veprimit

Zonimi i Hap&sirés pér Kuzhinés kryesore
Hapésira dhe dimensionimi

Orientimi dhe ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené

Mobilimi minimal

Rekomandime
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1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore kuzhiné kryesore, hapésirat
minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.
3. Zonimi i hapé&sirés pér zonén e kuzhinén kryesore
Kuzhina kryesore pérbéhet nga dy hapésira funksionale:
- Hapésira e gatimit
- Hapésira e dhomés frigoriferike.
4. Hapésira dhe dimensionimi
Dimensionimi i kuzhings kryesore varet nga kapaciteti i kopshtit, funksioni q& kryhet, 1loji
dhe pérmasat ¢ mobilieve dhe kérkesat higjienike.
Gjerésia minimale pér kuzhinén éshté:

- 3m.

Dimensionet e kuzhinés:
Gijerésia e Sallés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se 1/3 e gjatésisé (L), D > L/3.

Dera e kuzhinés:

Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jasht&; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré t& dallueshme nga muret rrethuese

S. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né& skicén planimetrike t& méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t& Kuzhinés

kryesore.
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Fig. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t&¢ Kuzhinés kryesore
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Kuzhinés kryesore)

6. Orientimi dhe Ndri¢cimi

Orientimi
Pér kuzhinén kryesore rekomandohet orientimi nga veriu ose veri-lindja.

Ndricimi natyral
Né Kuzhing duhet t&¢ ket¢ ndricim natyral. Ndrigimi nuk duhet t& jet¢ detyrimisht i
drejtépérdrejte.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike

Kuzhina kryesore duhet t& projektohet ng¢ ményré t& tillé qé té keté ajrim natyral dhe t&
realizohet né ményré té tillé q& largimi 1 substancave ndotése dhe avujve, t¢ prodhuara nga
ose nga proceset ¢ zhvilluara, t& realizohet né ményré t& pérshtatshme, qé t& sigurojé
mirégenien dhe shéndetin e personave. Hapésira e gatimit duhet té jeté ¢ pajisur me aspirator
mbi sobén e gatimit. Aspirmi duhet t& garantojé njé fluks t& nxjerrjes jashté t¢ gazrave dhe
avujve prej 0.5 t& volumit t& hapésirés né oré.

Aspiratori duhet t& keté njé nivel decibel jo mé shumé se 55 dB dhe duhet t¢ jeté vendosur t&
paktén 65 cm, né lartési, nga sipérfaqja e gatimit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé
Vémendje i1 duhet kushtuar ngrohjes s¢ hapésirés s¢ kuzhings pér komoditetin e
pérdoruesve.

7. Mobilimi minimal
Kuzhina kryesore duhet t& keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesoré:

- 1 Njési gatimi (2.2 x 1.4 m) (s& paku njé njési pér pérdorim nga PAK)
- 1Frigorifer (0.6x 0.6 m)

- 1 Lavastovilje (0.6x0.6 m)

- 1 Lavaman (pa mbéshtetése)

- 1 Sypring me dollape né lartési

- 1 Aspirator
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- 1 Dollap (04x1.6 h=22m)
- 1 Dhomé frigorifer (2 x 2 m)
- Vend pér shpérndarjen e ushqimit

8. Rekomandime

T& jeté leht8sisht e komunikueshme me zonat ¢ dhomave, por edhe t& ndahet nga ato me njé
strukturé tjetér funksionale si p.sh. korridor.

Hyrja pér né kuzhing t& keté njé zgjidhje me dopio deré t& tipit tambur, pér t& mos lejuar
kalimin e aromave t& ndryshme né Mjediset e tjera.

T& jeté nj& njési m& vete né kuadrin e mbrojtjes kundér zjarrit dhe muret, dyert dhe dritaret
q& e ndajné até t& kené njé REI jo mé& t& vogél se 60 min.

T& jeté e komunikueshme nga jashté dhe nga brenda. T& jeté sa mé afér zonés s& parkimit
(n&se mendohet & t& keté parkim t& brendshém) ose lehtésisht e arritshme prej njérés nga
rrugét q& shérbejné kopshtin.

T& pozicionohet né katin pérdhe dhe né asnjé ményré né kate t& tjera.

Kuzhina kryesore t& pozicionohet jo n& kontakt me zonén ¢ 10jés né& pjesén ¢ jashtme.
Kuzhina do t& projektohet si njé ambient i vetém, i cili népérmjet mobilimit t& organizojé
edhe ndarjen e funksioneve, d.m.th. t& zon&s s& gatimit nga zona ¢ depozitimit frigoriferik
dhe zona e shpémdarjes s& ushqimit.

o Shérbimet higjienike

Fusha e veprimit

Zonimi i Hapé&sirés pér shérbimin higjienik
Hapésira dhe dimensionimi

Orientimi dhe ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené

Mobilimi minimal

Rekomandime

WOy ki P b

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& shérbimeve higjienike,
hapésirat minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.
3. Zonimi i hapé&sirés pér zonén e shérbimeve higjienike:
Shérbimet higjienike pérb&hen nga dy hapésira funksionale:

- Hapésirae EC;
- Hapésira e lavamanéve.
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4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi 1 shérbimeve higjienike varet nga numri i personave q¢ do t’i pérdorin,
funksioni qé¢ kryhet, 1loji dhe pérmasat ¢ mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér shérbimet higjienike éshté:
- 25m.

Dimensionet e shérbimeve higjienike:
Gjerésia e Sallés (D) nuk duhet té jeté mé e vogél se 1/3 e gjatésisé (L), D> L/3.

Dera e shérbimeve higjienike:

Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese

Shtresa e dyshemesé t& jeté jo rréshqitése dhe me ngjyré né kontrast me muret dhe paisjet

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né¢ skicén planimetrike t€ méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t¢ shérbimeve
higjienike.

=

Fig. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t€ shérbimeve higjienike
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Zonés sé shérbimeve higjienike)
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6. Orientimi dhe Ndricimi

Orientimi

Shérbimet higjienike jang njé hapésiré q& vendoset né gendér t& kopéshtit. Nuk &shté i
nevojshém ndonjé specifikim pér orientimin e tyre. Nése vendosja nuk b&het né qendér t&
kopé&shtit atéher orientimi duhet t& jeté nga veriu.

Ndri¢imi natyral

Shérbimet higjienike mund t& kené dy zgjidhje pér ndrigimin, natyral ose artificial. Nése ka
mundési q& t& jeté natyral atéheré koeficienti i ndrigimit (raporti midis sipérfaqes sé&
dritareve, kundrejt sipérfages sé dyshemesg) duhet t& jeté jo mé pak se 1/10.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike

Shérbimet higjienike duhet t& projektohen né ményré t& tillé & t& ken& ajrim natyral dhe t&
plotésojné kushtet higjienike t& cilésisé s& ajrit. Hapésira duhet t& jets e pajisur me aspirator
mbi nyjet higjieno-sanitare. Aspirmi duhet t& garantojé njé fluks t& nxjerrjes jashté té
gazrave dhe avujve prej 0.5 t& volumit t& hapé&sirés né oré.

Aspiratori duhet t8 ket& njé nivel decibel jo mé& shumé se 55 dB dhe duhet t& jeté vendosur t&
paktén 5 cm nga tavani i zonés. Duhet t& sigurohet furnizimi me ujé t& rrjedhshém dhe me
cilési.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Shérbimet higjienike duhet t& ruajné kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal
N& zonén e zhveshjes dhe tualeti duhet t& keté minimalisht k&to mobilie dhe aksesoré:

- 2EC;
- 2 Lavaman.

8. Rekomandime

Kjo hapésiré (nuk pérfshihen kétu ato pér personelin, té cilat u shpjeguan mé lart) do t8
jeté n& shérbim t& vizitoréve t& ndryshém (prindér ose familjaré t& fémijés, persona té
ndryshém & bashképunojné me kopshtin etj.).

Duhet t& komunikojé drejtpérdrejt me korridorin ose me hollin. Nuk &shté ¢ domosdoshme
q& t& keng& ndrigim natyral. Duhet g8 minimalisht t& ket njé paradhomé& me lavaman pér t&
rritur dhe dy EC, njé normale dhe tjetra pér personat me aftési té kufizuar (sipas VKM
1503, daté 19.11.2008, “Pér personat me aftési t& kufizuara”).

Rekomandohet & t& vendoset né aférsi t& kuzhinds dhe hapésirés s& punds pér personelin
pér arsye t8 impianteve hidroteknike.

Rekomandohet q& t8 vendoset né pjesén fundore t& korridoreve ose periferike t& hollit

kryesor.
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Klasat

Népikén 3.2 jané shpjeguar dimensionet e kétyre hapésirave si dhe fakti & ndahen né tre grupe
kryesore: até t& grupit 1, grupit 2 dhe grupit 3 né varési t& moshés.( duhet t& merren parasysh
dhe m2/femije me aftesi te kufizuar né bazé t¢ VKM 1503 daté 19.11.1998.

Grupet pérmbajné kéto funksione kryesore :

njé ose mé shumé zona pranimi/dorézimi/vézhgimi (duhet té jeté e mundur lidhja e
drejtpérdrejté me zonén e lojés dhe géndrimit);

zoné loje dhe ushqimi;

¢lodhja (né ambient té ndarg);

shérbimet higjienike (ku do t& keté edhe njé dhomé pér ndérrimin e pelenave, vetém né
grupin e paré, dhe larjes nése kjo éshté e nevojshme);

depo dhe ambiente ndihmése (kjo do té jeté pjesé pérbérése e zonés sé pranimit);
kuzhina - aneks pér pérgatitien e ushqgimit (me komunikim direkt me hapésirén e
ushqimit).

Né vazhdim do té& shqyrtohen té gjitha kéto zona funksionale dhe bashkéveprimi midis tyre.
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e Zona e pranimit

Fusha e veprimit

Zonimi i hapésirés s& pranimit
Hapésira dhe dimensionimi
Orientimi dhe ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal
Rekomandime

SO it 09 )

1. Fusha e veprimit
Kjo pjesé paraget detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& pranimit pér grupet,

hapésirat minimale t& pérdorimit.
Ky standard zbatohet n& kopshtet shtetérore dhe private.

3. Zonimi i hapé&sirés sé pranimit

Salla pérbé&het nga njé& hapésiré e vetme funksionale:
- Hapésira e pranimit.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i zonés varet nga numri i personave & do ta pérdorin, funksioni q& kryhet,
1loji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Sallén éshté:
- 2m

Dimensionet e Zonés sé pranimit:
Gijerésia e Sallés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésiss (L), D > L/2

Dyert e Zonés sé pranimit:
Gijersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré t& dallueshme nga muret rrethuese

S. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit
N& skicén planimetrike t& méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t& zonés s& pranimit.
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Fig. Planimetri tip i organizimit dhe mobilimit t& Zonés s¢ pranimit
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té zonés sé pranimit)

6. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Zona e pranimit &éshté njé¢ mjedis i brendshém i kopshtit dhe nuk ka pércaktime pér
orientimin € saj.

Ndri¢cimi natyral
Ndrigimi nuk duhet té jet¢ detyrimisht i drejtépérdrejté.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Zona e pranimit nuk ¢ ka t& nevojshém ajrimin as t¢ drejtépérdrejté as t& forcuar. Ajroset
nga mjediset q¢ e rrethojné si klasat ose korridori.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé
Temperatura dhe niveli i lagéshtisé t& jené t& njéjté me klasat.

7. Mobilimi minimal

Zona e pranimit duhet t€ keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesoré me materiale q¢ duhet
t& jené joalergjike si dhe t€ padémshme pér shéndetin e nxénésit:
- Dollape me modul (0.4x04  h=0.5m) min.5 copé
- Dollape me varje me modul (0.3 x 0.4 h=0.6m) min.5 copé.
Dollapé t& pérshtatur pér pérdorim nga PAK (minimum) 1 cope

8. Rekomandime

Zona e pranimit éshté njé hapésiré pritjeje e pozicionuar né¢ hyrje t¢ klasés dhe shérben si
dhomé filtri midis korridorit apo hollit kryesor dhe klasés. Rekomandohet q& né kété zoné
t¢ vendosen dollapet pér depozitimin e ¢antave, rrobave, képucéve ose mjeteve t& ndryshme
por me dimensione t& vogla.
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Rekomandohet qé kjo zoné té ndahet nga dhomat me njé deré ose strukturé transparente, né
ményré qé té lejojé komunikimin vizual midis prindit dhe nxénésit. Rekomandohet qé& njé
faqe e késaj zone té keté njé xham pasqyré me materiale té sigurta qé té lejojé pamjen drejt
Klasés.

e Zona e lojés dhe ushqimit (zona aktive)

Fusha e veprimit

Zonimi i hapésirés sé lojés dhe ushqimit
Hapésira dhe dimensionimi

Orientimi dhe Ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal

Rekomandime

S O it PO

1. Fusha e veprimit

Kjo pjes¢ paraget detyrimet pér projektimin e njésisé¢ hapésinore té Zonés sé lojés dhe
ushqimit pér grupet, hapésirat minimale t& pérdorimit.

Kéto standarde nuk mbulojné nevojat e personave me aftési té kufizuar, t& cilat jang
shprehur ng VKM 1503, daté 19.11.2008, “Pér personat me aftési té kufiznara’

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.

Fig. Tavoling pér ushqimin e nxénésve
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3. Zonimi i hapé&sirés

Zona pérb&het nga katér hapésira funksionale:
- Hapésira e ushqimit
- Hapésira e lojés

Hapésiré didaktike

Hapésiré teatrale

4. Hapésira dhe dimensionimi
Dimensionimi i zonés varet nga numri i personave & do ta pérdorin, funksioni q& kryhet,
1loji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Sallén éshté:
- 4m
Dimensionet e Sallés:
Gjerésia ¢ Dhomés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.

Dera e Sallés pér infermieriné:
Gijersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jasht&; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré t& dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit
N& skicén planimetrike t8 méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t& Zonés sé lojés dhe
ushqimit.
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Fig. 21. Planimetri tip i organizimit dhe mobilimit t€ Zonés sé lojés dhe ushqimit
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike t& Zonés s& lojés dhe ushqimi)

7. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Orientimi i zonés s¢ lojés dhe ushqimit duhet t€ jeté nga jug-lindja ose jugu.

Ndricimi natyral
Né zonén ¢ lojés dhe ushgimit koeficienti 1 ndrigimit (raporti midis sipérfaqes s¢ dritareve,
kundrejt sipérfages s¢ dyshemesé) duhet t€ jeté jo mé pak se 1/5.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Zona ¢ lojés dhe ushqimi duhet t¢ projektohet né ményré t¢ tillé qé t& keté ajrim natyral dhe
t& plotésojé kushtet higjienike té cilésiés s¢ ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Zona e lojés dhe ushqgimi duhet té ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lagéshtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.
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7. Mobilimi minimal

Zona e lojés dhe ushqimi duhet t8 keté minimalisht k&to mobilie dhe aksesoré me materiale
q& duhet t& jené joalergjike si dhe t& padémshme pér shéndetin e f&mijés:

- Tavoling ushqimi 1/4 (h=0.35m)

- 2 Tavolina didaktike (1.2 x 0.7 h=0.35 m)
- Karrige druri 2/1  (h=0.20 m)

- 3Dollap (0.4x2 h=0.8m)

- Tapet sfungjeri me ngjyra pér f&mijét 4 m?
- Karrige pér mésuesit 1/1 (h=0.45 m)

- Teatri 2x0.7x2.1m

8. Rekomandime

Zona ¢ lojés dhe ushqimi &shté njé hapésiré kryesore ku zhvillohen aktivitete t& ndryshme
si loja, edukimi dhe ushqimi. Fshté ambienti kryesor i kopshtit. Me kété ambient
komunikojné n& ményré t& drejtpérdrejté t& gjitha Mjediset e tjera. Rekomandohet & t&
projektohet si nj& ambient i liré pa struktura fikse, por organizimi i tij t& b&het me mobilie
t& 18vizshme . R e t& pérshtatéshme edhe pér PAK (me aftési ndryshe) rrugét lidhése pér te
funksionet ¢ tjera, si kuzhina dytésore, shérbimet higjienike dhe glodhja, t& lihen gjithmoné
t& lira nga mobiliet apo nga lodra t& ndryshme.

Fémijét né ké&t& ambient kalojné shumicén e kohés, prandaj orientimi i ké&saj hapésire
késhillohet q& t& jeté nga juglindja ose jugu.

Kéto hapésira rekomandohet t& kené dalje né oborrin ¢ jashtém nése ndértesa e kopshtit
&shté me njé kat. Dalja pér né& oborr t& béhet gjithmoné me nj& zon& tambur pér t& ruajtur
kondicionet hidrotermike né ambientin ¢ klasés.

Dyert pér t& dalé né kéto ambiente duhet t& jen& shumé miré t& izoluara si nga ana termike
ashtu dhe nga ana akustike. Hapja e tyre do t& béhet gjithmoné né& drejtimin pér jashté dhe
dyert duhet t& jend leht8sisht t&€ manovrueshme nga PAK (me aftési ndryshe)..

e Zona e gjumit (fjetja)

Fusha e veprimit

Zonimi i hapésirés s& gjumit
Hapésira dhe dimensionimi
Orientimi dhe Ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal
Rekomandime

N yaahi e R

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& Zonés s& gjumit,
hapé&sirat minimale t& pérdorimit.
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Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.

Dimensioni 125x65x26h.

3. Zonimi i hapé&sirés sé pranimit

Zona e gjumit pérb&het nga njé& hapésiré funksionale:
- Hapésira e gjumit.

4. Hapésira dhe dimensionimi
Dimensionimi i zonés varet nga numri i personave qé do ta pérdorin, funksioni q& kryhet,
1loji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.
Gjerésia minimale pér zonés éshté:
- 35m

Dimensionet e zonés sé gjumit:
Gjerésia e dhomés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se 1/3 e gjatésisé (L), D> L/3

S. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit
N& skicén planimetrike t& méposhtme jepen hapésirat dhe mobiliet bazé t& zonés s& gjumit.

Mobilimi duhet respektoje né drejtim t& distancave (pér lejimin e karriges me rrota), per te
lejuar shfrytézimin nga PAK (me aftési ndryshe)
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Fig. Planimetri tip i organizimit dhe mobilimit t& Zonés s¢ gjumit
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Zonés sé gjumit)

6. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Orientimi i zonés s¢ gjumit duhet t& jeté nga jug-lindja ose jugu.

Ndricimi natyral
Né Zonén e gjumit koeficienti i ndri¢imit (raporti midis sipérfaqes s¢ dritareve, kundrejt
sipérfages s¢ dyshemesé) duhet té jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Zona e gjumit duhet t& projektohet né meényré té tillé qé t& keté ajrim natyral dhe t& plotésojé
kushtet higjienike t& cilésisé s¢€ ajrit.
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Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Zona ¢ gjumit duhet t& ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative
Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal

Zona e gjumit duhet t8 keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesorg, me materiale qé duhet t&
jené joalergjike apo t& démshme pér shéndetin e f&mijés.

- 1 Tavoling (h=0.45m)
- 1Dollap (0.4x1.2 h=0.8m)
- 12 Krevate pa parapet (1.25x0.65 h=0.26 m).

8. Rekomandime

Zona e gjumit &shté njé hapésiré q& ka nevojé pér njé nivel t& kontrolluar t& nivelit akustik,
ndaj pér ké&té arsye duhet t& jeté njé ambient m& vete dhe me dyer dhe dritare me izolim
shumé t& miré akustik. Orientimi i késaj hapésire rekomandohet & t& jeté jug-lindje ose
jug. Né& t& dyja rastet njé vémendje t& veganté i duhet kushtuar elementeve hijézuese. Drita
duhet t& jets lehtésisht ¢ kontrollueshme. Duhet t& jeté drejtpérdrejt e lidhur me dhomén e
lojés dhe t& ushqimit. Rekomandohet q& kjo hapésiré t& keté dalje né& oborrin e jashtém nése
ndértesa e kopshtit &shté me njé kat.

o Shérbimet higjienike

Fusha e veprimit

Zonimi i shérbimeve higjienike
Hapésira dhe dimensionimi
Orientimi dhe Ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal
Rekomandime

$ OV 1 R DR B

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& shérbimeve higjienike
me hapésirat minimale t& pérdorimit. Sipas VKM 1503 dat& 19.11.1998 pér njé pérqindje t&
normuar mbi numrin e pérgjithshém t& tualeteve, sé paku 1 tualet (EC) pér kopshtet me
numur minimal fémijésh duhet t& parashikohet pér fémijér me aftési t& kufizuar.

Ky standard zbatohet né kopshtit shtetérore dhe private.
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Fig. Lavaman i thell¢ pér larjen e fémijés

3. Zonimi i shérbimeve higjieno-sanitare
Shérbimet higjieno-sanitare pérbéhen nga dy hapésira funksionale:
- Hapésira e éc dhe e lavamanit
- Parabanja ose Hapésira e ndérrimit t& pelenave (vetém né rastin e grupit t& paré).

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i zonés varet nga numri i personave g&é do ta pérdorin, funksioni gé kryhet,
lloji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér zonés éshté:
- 2m

Dimensionet e zonés sé shérbimeve higjeno sanitare:
Gjerésia e dhomés (D) nuk duhet té jeté mé e vogél se 1/3 e gjatésisé (L), D > 1/3

Dera e zonés sé shérbimeve higjieno sanitare:
Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese
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5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né skicén planimetrike t& méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t& zonés sé shérbimi
higjieno sanitar. T¢ mobilohen tualetet prané hyrjes (s¢ paku 1-2) pér t& mundésuar
shérbimin nga fémijét PAK g 1évizin me karrigen me rrota

3.0
SHERBIMET HIGJENIKE
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Fig. Planimetri tip e organizimit dhe mobilimit t& Zonés s¢ shérbimit higjieno-sanitar.
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Zonés sé shérbimit higjieno-sanitar)

6. Orientimi dhe ndri¢cimi

Orientimi
Orientimi 1 shérbimeve higjieno-sanitare duhet t& jeté nga veriu, veri-peréndimi ose veri-
lindja.

Ndricimi natyral
Né zonén e shérbimit higjieno-sanitar koeficienti i ndrigimit (raporti midis sipérfaqes sé
dritareve, kundrejt sipérfages s¢ dyshemesé) duhet t& jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike

Zona e shérbimit higjieno-sanitar duhet t&€ projektohet né ményré t¢ tillé qé t& keté ajrim
natyral dhe t& plotésojé kushtet higjienike t& cilésisé s¢ ajrit, gjithashtu duhet t& sigurohet
furnizimi pa ndérprerje me ujé.
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Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Zona e shérbimit higjieno-sanitar duhet t& ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal

Zona ¢ shérbimit higjieno-sanitar duhet t& keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesorg, me
materiale & duhet t& jené joalergjike si dhe t& padémshme pér shéndetin e fémijés.

- WC, U/l fsmijé (h=0.30 m) s& paku 1-2 t& pérshtatur pér PAK)

- Lavaman pér f&mijé, 1/1 f8mijé (h =0.50 m) (s& paku 1-2 t& pérshtatur pér PAK)
- 1 Lavaman pér té rritur (i varur/pa mbéshtetése)

- 1Dollap (0.5x1.7 h=0.8m)

- 1 Lavaman i thellé pér larjen ¢ fémijés vetém pér grupin e paré (thellésia 0.3 m)

- 1Dollapisipérm (0.3x1.7 h=0.8m)

8. Rekomandime

Shérbimet higjienike duhet t& parashikohen n& njé ambient t& veganté. Kjo hapésiré do t&
organizohet né dy ambiente funksionale.

Njé& paradhomé& pér ndérrimin e pelenave, ku do t& keté njé vend pér ndérrimin e pelenave,
njé lavaman té& thells pér larjen nése &shté e nevojshme, njé lavaman normal pér t& rriturit
(edukatoret), njé vend pér depozitimin ¢ mbetjeve, njé dollap pér vendosjen ¢ materialeve
ndihmé&se. Duhet t& mbahet parasysh 8 temperatura né kété paradhoms té jets 2°C mé e
lart8 se né dhomat e tjera.

Rekomandohet & hapésira pér EC-té dhe lavamanét t& jené né njé hapésiré. Numri i EC-ve
dhe lavamanéve do t& keté njé raport 1/1, pra njé lavaman dhe njé &c pér ¢do fémijé, si dhe
& ket& ujé té rrjedhshém.

Shérbimet higjienike rekomandohet q& t& kené ajrim natyral. Orientimi i tyre rekomandohet
t& b&het né veri, veri-peréndim ose veri-lindje.

T& vishen me pllaka majolike antirréshqitje né dysheme dhe né mure t& paktén deri né njé
lartési prej 150 cm.

Te hapésira e lavamanéve rekomandohet & t& ket edhe dollap pér vendosjen e peshqiréve
dhe mjeteve t& tjera pér mirémbajtjen e shé&rbimeve higjienike. Dollapi ku do t& vendosen
pajisjet ¢ mirémbajtjes duhet t8 jeté me gelés.
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e Kuzhina - aneks pér pérgatitjen e ushqimit

Fusha e veprimit

Zonimi i kuzhings - aneksit
Hapésira dhe dimensionimi
Orientimi dhe Ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal
Rekomandime

OV o O KD

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraqet detyrimet pér projektimin e njésisé hapé&sinore t& Kuzhinds — aneks me
hapésirat minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.

Kuzhiné / aneks:
Hapésira e njé kopshti ku ngrohen ushgimet e pérgatitura nga kuzhina gendrore.

3. Zonimi i Kuzhinés-aneks

Shérbimet pérb&hen nga njé hapésiré funksionale:
- Hapésira e kuzhings.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i zonés varet nga numri i personave qé do ta pérdorin, funksioni q& kryhet,
1loji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.

Gjerésia minimale pér Zonés éshté:
- 23m

Dimensionet e Zonés sé kuzhinés
Gjerésia ¢ Kuzhings (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (L), D > L/2.

Dera e Kuzhinés:
Gijersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jasht&; me dorezé
né lartési 90 cm dhe me ngjyré t& dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

N& skicén planimetrike t& mé&poshtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t& Kuzhings - aneks.
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Fig. 24. Planimetri tip i organizimit dhe mobilimit t¢ Kuzhinés-aneks
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Kuzhinés-aneks)

6. Orientimi dhe Ndri¢cimi

Orientimi
Orientimi 1 Kuzhings-aneks duhet té jeté nga veriu, veri-peréndimi ose veri-lindja.

Ndricimi natyral
Né Kuzhinén-aneks koeficienti i Ndrigimit (raporti midis sipérfaqes s¢ dritareve, kundrejt
sipérfages s¢ dyshemesé) duhet té jeté jo mé pak se 1/8.

Ajrimi dhe kérkesat higjienike

Kuzhina —aneks duhet t& projektohet né ményré t¢ till¢ qé t& keté ajrim natyral dhe t&
realizohet né ményré té tille q¢ largimi i substancave ndotése dhe avujve, t¢ prodhuara nga
proceset ¢ zhvilluara, t¢ realizohen né ményré t& pérshtatshme, qé té€ sigurojé miréqénien
dhe shéndetin e personave. Hapésira ¢ gatimit duhet té jeté e pajisur me aspirator mbi sobén
¢ gatimit. Aspirimi duhet t& garantojé njé fluks t& nxierrjes jashté t¢ gazrave dhe avujve prej
0.5 t& volumit t& hapésirés né oré.

Aspiratori duhet t& keté njé nivel decibel jo mé shumé se 55 dB dhe duhet t¢ jeté vendosur t&
paktén 65 cm, né lartési, nga sipérfaqja e gatimit. Duhet t& sigurohet furnizimi pa ndérprerje
me ujé.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Zona e Kuzhinés-aneks duhet té ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lagéshtisé relative

Veré:  24-26°C; 35% maksimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal
Zona ¢ Kuzhinés-aneks duhet té keté minimalisht kéto mobilie dhe aksesoré:

- 1 Tavoling (0.6x 0.6 h=0.8 m) (eliré nga pengesat né pjesén e poshtme)
- 1Dollap (03x1.6 h=0.6m)
- 1 Frigorifer
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- 1 Lavaman
- 1 Piastér elektrike me 2 vatra
- 1 Mikrovalé

8. Rekomandime

Kuzhina - aneks pér pérgatitjen ¢ ushqimit do t& jetd hapdsiré mé vete. Do t8 jeté e
aksesueshme né ményré t& drejtpérdrejté me dhomén e lojés dhe ushqgimit. Do t& shérbejé
pér ngrohjen e ushgimeve t& ndryshme t& parapérgatitura nga prindérit ose nga kuzhina
gendrore. N& ké&té hapésiré nuk duhet t& gatuhet asgjé. Pjesa ¢ ngrohjes rekomandohet t&
bé&het me mikrovals.

Pajisjet ¢ domosdoshme n& kété hapésiré jan&: njé banak dhe depo pér depozitimin e
materialeve ndihmése, njé lavaman, njé frigorifer i vogél. Dera e késaj hapésire duhet t&
jeté e mbyllur me gelés.

Dhomat e vecanta

e Dhoma e izolimit

Fusha e veprimit

Hapésira dhe dimensionimi
Orientimi dhe Ndrigimi

Ajrimi dhe kérkesa pér higjiené
Mobilimi minimal
Rekomandime

oY N B 0

1. Fusha e veprimit

Kjo pjesé paraget detyrimet pér projektimin e njésisé hapésinore t& Dhomés s& izolimit,
hapé&sirat minimale t& pérdorimit.

Ky standard zbatohet né kopshtet shtetérore dhe private.

3. Zonimi i Dhomés sé€ izolimit

Dhoma pérb&het nga njé& hapésiré e vetme funksionale:
- Dhoma e izolimit.

4. Hapésira dhe dimensionimi

Dimensionimi i Dhomé&s varet nga numri i personave & do ta pérdorin, funksioni g& kryhet,
1loji dhe pérmasat e mobilieve dhe kérkesat higjienike.
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Gjerésia minimale pér Dhomén éshté:
- 25m.

Dimensionet ¢ Dhomé sé izolimit:
Gjerésia e Dhomés (D) nuk duhet t& jeté mé e vogél se gjysma e gjatésisé (1), D > L/2.

Dera e Sallés pér dhomén e izolimit:
Gjersia 85-90 cm dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK; me hapje nga jashté; me dorezé
n¢ lartési 90 cm dhe me ngjyré té dallueshme nga muret rrethuese

5. Hapésira e aktivitetit dhe mobilimit

Né¢ skicén planimetrike t&¢ méposhtme jepet hapésira dhe mobiliet bazé t& Dhomés sé
izolimit.
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Fig. 14. Planimetri tip i organizimit dhe mobilimit t&¢ Dhomés s¢ izolimit
(kjo planimetri nuk jep informacione mbi formén planimetrike té Dhomés sé izolimit)

6. Orientimi dhe Ndri¢cimi

Orientimi
Dhoma e izolimit duhet t&¢ ket¢ minimumi 0.5 oré né dité, drit¢ natyrale t& drejtépérdrejte
dhe rekomandohet orientimi nga veriu ose veri-lindja.

Ndricimi natyral
Né dhomén e izolimit koeficienti i ndricimit (raporti midis sipérfaqes s¢ dritareve, kundrejt
sipérfaqes s¢ dyshemesé) duhet té jeté jo mé pak se 1/8.
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Ajrimi dhe kérkesat higjienike
Dhoma ¢ izolimit duhet t& projektohet né ményré t& tilleé q& t& keté ajrim natyral dhe t&
plotésojé kushtet higjienike t& cil8sisé s& ajrit.

Ngrohja/temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

Dhoma ¢ izolimit duhet t& ruajé kéto parametra komoditeti:
Dimér: 21°C; 35% minimumi i lag&shtisé relative

Veré:  24-26°C; 50% maksimumi i lagéshtisé relative.

7. Mobilimi minimal

N& dhomén ¢ izolimit duhet t& keté minimalisht k&to mobilie dhe aksesorg, me materiale q&
duhet t& jend joalergjike apo t& padémshme pér shéndetin e fémijés.

- 1 Tavoling (0.6 x1.2 h=0.8m) (¢ liré nga pengesat né pjesén e poshtme)
- 1Karrige

- 1 Kolltuk

- 1Dollap (03x1.6 h=24m)
- 1Dollap (03x1.6 h=04m)
- 1 Lavaman (pa mbéshtetése)

- 1 Kompjuter

- 1 Printer

- 1 Frigorifer

- 1 Aparat dezinfektimi

- 1 Krevat pér vizita

8. Rekomandime

Kjo hapésiré do t& pérdoret sa heré gé t& jets e nevojshme. Madhésia ¢ késaj hapésire nuk
duhet t& jeté mé e vogél se 6 (gjashtd) m2 Duhet t& jeté e pajisur me frigorifer, dollape pér
depozitim farmaceutik, shtrat pér vizitat, aparat dezinfektimi dhe mjetet t& tjera pér vizita
mjeké&sore, njé larése duarsh, trisol pér rehidrimin paraprak t& fémijéve, antipiretiké,
analgjeziké.

Késhillohet & t& keté njé lidhje t& drejtpérdrejté me zyrén e infermierisé dhe me korridorin
ose hollin. Meqgénése pérdorimi i k&saj hapésire &shté minimal rekomandohet & t&
pozicionohet né veri.

4.2 Holli kryesor ose korridori kryesor (sip. min. 10% e sipérfaqes s¢ shérbimit)

Kjo hapésiré shérben si element lidh&s midis zon&s administrative dhe klasave. Zgjidhja
arkitektonike e ké&saj hapésire mund t& keté qasje t& ndryshme si lineare, gendrore etj. Kjo
zgjidhje varet nga pozicioni gjeografik dhe urban ku do t& nd&rtohet kopshti. Holli duhet t& jets
i aksesueshém nga jashté nga hyrja kryesore. Kjo hyrje duhet t& zgjidhet me sistemin dopio
deré ose tambur pér t& ruajtur sa m& miré kushtet termike t& kopshtit. Gjersia ¢ kanatés duhet t&
jeté 85-90 cm., me hapje nga jashté dhe lehtésisht ¢ manovrueshme nga PAK (me aftési
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ndryshe). Hyrja duhet t& jeté e arritshme me rampé (pérbri shkalleve) sipas VKM 1503 daté
19.11.1998, me elementst bazé: me gjerési 120 cm; pjerrési 6-8%; parmaké né t& dy krahét me
korimano né lartési 60 cm dhe 90 cm., né fillim dhe né fund, parmaku t& zgjatet 30 cm mé
shumé nga plani i pjerrét. N& rastet kur rampa &shté mé e gjaté se 600 cm, t& parashikohet
sheshpushim plan (pa pjerrési) me gjerési 150 cm. Shtresa ¢ sipérme e rampés t& jeté me
material jo rréshqités. N& fillim dhe né fund t& rampés dhe né ¢do ndryshim niveli, t& vendosen
shirita pér PAK me véshtirési né shikim.Holli ose korridori késhillohet q& t& keté edhe dalje
sigurie (t& paktén dy). Kéto dalje sigurie do t& shérbejné edhe si hyrje shérbimi pér né mjediset e
kuzhinégs kryesore ose t& depos.

Holli/korridori ké&shillohet qé& t& keté njé kénd ekspozite pér t& paraqitur punimet ¢ ndryshme t&
fémijéve, t& keté dollape pér depozitimin ¢ materialeve t& ndryshme t& fémijéve. T& keté njé
gjerési minimalisht 180 em (kjo gjerési vlen né rastin kur kemi t& kombinuar hollin kryesor me
korridor). N& rastet kur kemi vetém korridorin atéherg gjerésia minimale késhillohet t& jeté 200
cm.

Korridori duhet t& jeté i liré nga pengesat dhe disnivelet. Pragjet né rast se ka t& tillg, t& jené mé
pak se 3 cm. N& mes t& koridorit t& vendosen shirita orientuese me gjerési 40 cm me tingull dhe
ngjyré me kontrast me pjesén tjetér t& dyshemesé. N& t& dy krahét ¢ koridorit t& vendosen
korimano (me diametér 3-4 cm) né lartési 60 cm dhe 90 cm.

Holli ose korridori mund edhe t& mos marré drité natyrale, por gjithsesi duhet t& jeté i ndriguar
shumé miré.

N& rastet e objekteve me 2 kate, pér arritjen e Kkatit t& paré rekomandohet q& né holl (koridorin
kryesor) t& vendoset ashensor ose platformé ngritése, t& pérmasuar e paisur sipas VKM 1503
datg 19.11.1998

4.3 Zona e jashtme

Kjo hapésiré do t& keté disa funksione:

- hapésira ¢ lojés;
- hapésira e rrugéve lidhése dhe parkimit;
- hapésira e impiantit gendror t& ajrim-kondicionimit.

Duhet t& z&ré rreth 75% t& pronés ku do t& vendoset kopshti (25% késhillohet té jeté koeficenti i
shfrytézimit té kopshtit).

Duhet t& rrethohet me mure ndarése minimumi 90 cm dhe maksimumi 250 em.

Lartésia varet nga kondicionet urbane dhe gjeografike por edhe nga orientimi. N& pjesén
veriore, duke menduar & ka prezencé erérash dimérore, t& zgjdhet lartésia 250 cm, kurse né
pjesén ku bie mé shums diell, né jug dhe jug-lindje mund t& k&shillohet njé lartési minimale. N&
rastin né fjalé pérveg murit duhet t& mendohet edhe njé strukturé kangjellash pér ndarjen fizike
t& kopshtit nga ambienti urban. Duhet t& parashikohet vendosja e gjelbérimit t& territorit, por
duke mos penguar ndrigimin.
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Hapésira e lojés do t& pozicionohet né pjesén jugore ose jug-lindore t& pronés ku do t&
ndértohet kopshti n& ményré qé t& jeté e ndriguar nga dielli gjaté gjithé periudhés sé& pérdorimit
& kopshtit nga ana e fémijéve. Rekomandohet q& 25% ¢ zonés s& 1ojés t& jeté né hije. Kjo mund
& arrihet me elemente hijézuese si pjergollata ose elemente t& ngjashme.

Duhet t& lidhet n& ményré t& drejtpérdrejté me klasat. Késhillohet gé t& jeté e pozicionuar né njé
vend t& mbrojtur nga zhurma ¢ mjeteve motorike dhe jo afér impiantit gendror t& ajrim-
kondicionimit.

Rekomandohet gjithashtu & t& rrethohet me nj& bimési jo t& larté deri ng 20 cm lartési (e cila
duhet t& jets e gjelbér gjaté gjith vitit si ligustra etj.). Kjo hapésiré t& jeté unike pér t& gjitha
grupet, por gjithashtu t& krijohet mundésia e ndarjes s& tyre me mobilim t& 18vizshém nése e
kérkojné rrethanat (t8 jet8 njé hapésiré fleksib&l) dhe e pérshtatur pér PAK

Aksesibiliteti i ké&saj hapésire t& kryhet edhe nga anét ¢ tjera t& Zonés sé jashtme.

Hapésira e rrugéve lidhése dhe parkimit. Rrugét lidhése do t& ndihmojné komunikimin e
funksioneve t& ndryshme si né Zonén e jashtme ashtu edhe me veté kopshtin. Gjerésia e tyre
varet nga funksioni apo funksionet q& duhet t& lidhg, por gjithsesi jo mé t& vogla se 120 cm.
Zona ¢ hyrjes pér né oborrin e kopshtit, e cila do t& keté edhe 1&vizshméring mé t8 madhe, duhet
& keté dimensione & tilla qé& t& lejojé zhvillimin e kétyre aktiviteteve si :

- aksesibiliteti i makinave (pér makinat personale t& stafit ose pér furnizimin e kopshtit me

materiale t& ndryshme, jo pér makinat e familjaréve t& fémijéve);

- asksesibiliteti i karrocave;

- aksesibilitet i personave me aftési t8 kufizuar;

-oet ...
Pér kété arsye késhillohet gq& pjesa e hyrjes kryesore t& kopshtit t& trajtohet nga ana
dimensionale si njé shesh prités kryesor ku gjelbérimi t& vendoset vetém né pjesét periferike t&
saj. Dera kryesore t& projektohet me dimensione t& tilla q& t& lejojé aksesin edhe pér
kémbésorét, por edhe pér mjetet motorike t& shérbimit. Nga ky shesh t& zhvillohen t& gjitha
rrugét e tjera lidh&se kémbésore me gjerési min. 120 em. N& aférsi t& sheshit te hyrja kryesore
dhe mundésisht shumé afér me kopshtin késhillohet q& t& vendoset njé streh8 pér vendosjen e
karrocave.
Materialet e sheshit dhe t8 rrugéve lidh&se ké&shillohet q& t& jené lokale, t& jen& modulore,
lehtésisht t& ¢montueshme pér t& lejuar mirémbajtjen ¢ tyre t& lehté né rast démtimi, me
sipérfage jo t& rréshqitshme. Ké&shillohen pllaka betoni vetébllokuese.

Parkimet  t& planifikohen vetdém pér njé numér t8 kufizuar t& stafit né njé raport t&
késhillueshém 1/4 (njé parkim né katér persona t& stafit) dhe njé pér makinat ¢ furnizimeve té
ndryshme. Gjithsesi késhillohet njé numér jo mé& i madh se 4 parkime. N& aférsi t& hyrjes
kryesore (hyrjes q& arrihet me rampég), t& parashikohen vendparkime sipas normave dhe
standarteve pér PAK (sé paku 1 vendparkim pér kopshtet me numur t8 kufizuar f&mijésh).

Hyrja n& objekt: mundésisht hyrja kryesore né ndértesé ose s& paku njé nga hyrjet, t& jeté e
arritshme nga PAK (me aftési ndryshe) me ané t& njé rampe sipas pércaktimeve né VKM
Nr.1503, daté 19.11.2008 "Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési t&
kufizuar", por gjithsesi rampa t& keté karakteristikat minimale: gjerési 120 cm; pjerrési 6-8%;
parmaké né t& dy krah&t me korimano né lartési 60 cm dhe 90 cm. (né fillim dhe né fund t&
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shkallgs, parmaku t& zgjatet 30 cm). N& rastet kur rampa &shté mé e gjaté se 600 cm, t&
parashikohet sheshpushim plan (pa pjerrési) me gjerési 150 em. Shtresa e sipérme e rampés t&
jeté me material jo rréshqités. N& fillim dhe né fund t& rampés dhe né ¢do ndryshim niveli, t&
vendosen shirita orientues pér PAK me véshtirési né shikim

Hapésira e impiantit gendror té ajrim-kondicionimit. Kjo hapésiré t& pozicionohet né& pjesén
veriore dhe t8 ruhen distancat e sigurisé.

N& rast se shihet ¢ pamundur ruajtja e kétyre distancave, atéheré &shté e nevojshme, pér arsye
sigurie, q& projektimi i kétij ndértimi t& zhvillohet né& konsulté t8 vazhduar me specialisté t&
ndryshém t& fushés si: zjarrfikés, inxhinieré impiantesh, arkitekté impiantesh, tekniké t&
ndryshém et;.

Sidoqofté materialet ¢ ndértimit duhet t& kené njé rezistencé ndaj zjarrit min. REI 90.
Dimensionet ¢ késaj strukture duhet t’i p&rshtaten dimensioneve t& impiantit t& ajrim-
kondicionimit (nuk mund t& jepen dimensione fikse sepse edhe impiantet jané t& ndryshme).
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5 MBROIJTJA KUNDER ZJARRIT

Ky kapitull paraqet kriteret pér projektimin dhe ndértimin e elementeve dhe sistemeve

né t&ré kopshtet dhe trajton rregulloret pérkatése pér mbrojtjen nga zjarri dhe siguring.
Vendndodhja: Kopshtet prang oborrit duhet t& kend mjete t& miratuara pér daljen pér né njé
zoné t& sigurt. Kopshti nuk duhet t& ndodhet nén nivelin e daljes nga ndértesa.

5.1 Kerkesat té pérgjithshme pér Mjetet e Daljes

- Vendndodhja e kopshtit duhet t& lejojé daljen drejt vendeve t& sigurta népérmjet rrugéve
horizontale ose népérmjet panduseve me pjerrési jo mé t& madhe se 8%. standarteve pér
PAK. Nése pandusi &shté shumé i gjaté késhillohet q& ¢do 6 m t& vendosen shesh
pushime.

- N& katet gjysménéntoké nuk duhet t8 lejohet vendosja e aktiviteteve pér fémijé.

- Kopshtet duhet t& vendosen né zona urbane lehtésisht t8 aksesueshme nga mjetet e
zjarrfikésve.

- Ngarkesa specifike e zjarrit nuk duhet t8 kalojé 300 MJ/m?; jand t& lejuara zona t&
veganta ku ngarkesa specifike mund t& shkojé < 450 MJ/m>.

- Dritaret nuk duhet t& jené t& pajisura me skara.

- Hapja e dyerve duhet t& kryhet nga brenda jashté dhe t& jené leht8sisht t& manovrueshme
nga PAK (me aftési ndryshe)

- Strukturat mbajtése dhe ndarése t& kopshteve, dhe ato t& kateve néntoké&, duhet t&
garantojné njé rezistencé ndaj zjarrit R dhe REIVEI jo mé t& vogél se:
=45 pér ndértesat me lartési kundér zjarrit mé t8 vogél se 12 m;
=60 pér ndértesat me lartési kundér zjarrit ndérmjet 12 m dhe 32 m;
=90 pér ndértesat me lartési kundér zjarrit mbi 32 m.

- Kopshti duhet t& ndahet né zona t& posagme kundér zjarrit t8 llogaritura, jo mé t& médha
se 600 m2. Késhillohet q& ndarja né zona t& pérputhet me ndarjet funksionale. Kéto zona
duhet t& ndahen nga njéra-tjetra me sistem pritjeje zjarri. N& ményré mé t8 detajuar,
duke u bazuar edhe te organigrama e njé kopshti, duhet t& parashikohen kéto zona t&
posagme kundér zjarrit:

= Zona administrative (duke pasur parasysh & hapésira e kuzhings t& jeté njé zoné mé
vete e posagme kundér zjarrit),

= Holli ose korridori t& jets njé zon& mé vete,

=Cdo klasé t& jeté njé zon& e posagme kundér zjarrit (do keté njé pér ¢do grup
nxénésish).

- Mjetet pér hapje dyersh né rast urgjence apo daljet e urgjencés duhet t& instalohen si
mjete daljeje q& t’u shérbejné mé shumé se 100 personave.
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- Korridoret pa krye (dalje) nuk duhet t’i kalojné 6.1 m.
- Korridoret e daljes nuk duhet t& jené mé& shumé se 23 m.

- Distanca e udhétimit mes derés sé& njé klase, e cila &shté dalje urgjence dhe daljes nuk
duhet t& jeté m& shumé se 30 m.

- Distanca e ecjes nga ¢do piké né dhomén e gjumit dhe njé dere daljeje né até dhomé nuk
duhet t’i kalojé 15 m.

- N& ndértesat ¢ kopshteve, aty ku &shté e mundur, ¢do klasé dhe dhomé aktiviteti duhet t&
keté njé dalje direkte pér né Mjediset e jashtme.

- Cdo kopésht duhet t8 keté t& paktén dy mjete daljeje, nga ku mund t& dilet népérmjet
korridoreve t& mbrojtura me ndarjet ¢ duhura kundér zjarrit.

DALJE EMERGUENCE DALIE EMERGUENCE
JASHIE o

DALJE EMERGJENCE/ DALJE EMERGJENGE
ASHTE

JASHTE

HYRJE
KRYESORE

5.2 Shkallét

- T& gjitha shkallét q& b&jné pjesé né rrugét e evakuimit kundér zjarrit duhet t& kend
ngarkesa specifike t& zjarrit q& nuk duhet t& kalojné 300 MJ/m? ose 17 kg/m?; jané t&
lejuara zona t& veganta ku ngarkesa specifike mund t& shkojé < 450 MJ/m? ose 25 kg/m?,
dhe duhet t& t& gojnd népérmjet rrugdve t& mbrojtura né vende t& sigurta ose jashté
ndértesés.

- Trupi i shkallgs duhet t& pajiset me garje ajrimi, me njé sipérfage jo mé t& vogél se 1 m?
me sistem komandimi automatik t& lidhur me sensorét kundér zjarrit. Nése nuk ka sistem
komandimi automatik atéheré mekanizmi i hapjes manuale duhet t& vendoset né aférsi t&
hyrjes s& shkall&ve, né njé pozicion t& treguar me sinjalistiké.
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5.3 Dimensionimi i rrugéve té daljeve kundér zjarrit

5.3.1 Sistemi i rrugéve té daljeve kundér 7jarrit

Cdo zoné ndarjeje kundér zjarrit duhet t& keté njé sistem t& vetin rrugésh kundér zjarrit, q& t&
¢ojné né vende t& sigurta dhe t& geta. Kéto zona duhet t& dimensionohen né bazé t& dendésisé e
grumbullimit dhe numrit maksimal t& fluksit t& personave pérfshi PAK dhe t8 realizohen sipas
t& dhénave t& méposhtme.

¢ Dendésia e grumbullimi
Dendésia e grumbullimi total pércaktohet si shumatore e t& gjitha dendésive t& zonave t& ndarjes
kundér zjarrit si¢ tregohet mé poshté:
- né& dhoma: numri i personave, t& rritur dhe fémijé, t8 parashikuar realisht;
- holli, korridori apo ambiente t& tjera me fluks njerézish t& llogariten si: 0.4 persona/m?
- administrata, zyrat dhe Mjediset e shérbimit t& llogariten: 20% e numrit t& personave t&
parashikuar realisht.

o Kapaciteti i fluksit t&é personave né dalje
Kapaciteti i fluksit t& personave né dalje nuk duhet t& jeté mé i madh se 50 persona pér ¢do kat.

e Gjerésia e rrugéve té daljes kundér zjarrit

- Gijerésia e daljeve pér ¢do kat pércaktohet si raport i Dendésisé s& grumbullimit
maksimal dhe Kapacitetit t& fluksit t& njerézve né dalje.

- Fshté i lejuar pérdorimi, pér daljen e fluksit t& njerézve, shkallg, kalime, dhe dalje me
gjerési minimale 0.9 m i cili do t& kuptohet si nj& modul.

- N& rastin e zhvillimit t& ndértesés né dy kate mbi toké, gjerésia totale e rrugéve t& daljes
kundér zjarrit duhet t& llogaritet duke mbledhur dendésing e grumbullimit t& dy kateve.

- Gjerésia e ¢do daljeje emergjence duhet t& jeté shuméfishi i moduli t& daljes (0.6 m) dhe
gjithsesi jo mé pak se dy module.

5.3.2 Daljet horizontale progresive

N& pércaktimin e rrugéve t& daljes kundér zjarrit jané t& lejuara daljet horizontale progresive.
Pér t& arritur k&té objektiv duhet q& ¢do kat t& ndahet né t8 paktén dy zona ndarjeje kundér
zjarrit t8 pérshtashme pér t& mbajtur, né raste emergjence, t& gjithé numrin e personave té rritur
dhe f&mijéve. Zona né fjalé duhet t& llogaritet me njé sipérfage mesatare prej 0.70 m?/person.
Kjo sipérfaqge shkon né& 1.50 m?/person né rastin kur 18vizja e fémijéve b&het me mjete ndihmése
(n& dhomén e gjumit vendoset njé krevat me rrota q& shérben né raste zjarri pér largimin e
fémijéve n& ményrs t& shpejté dhe raporti i krevateve té tillg llogaritet 1/4 krevate).

5.4 Zona dhe Impiante me rrezikshméri té larté

Karakteristika té pérgjithshme
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- T& gjithé impiantet duhet t& projektohen dhe realizohen sipas rregullave specifike
teknike né& pérputhje me t& gjitha normativat né fuqi.
- Kéto impiante duhet t& garantojné kéto objektiva:
=& mos ndryshojné ndarjet funskionale;
=& ndalojné riqarkullimin ¢ prodhimeve t& gazit nga djegia ose gazrave t&
tjeré t& rrezikshém;
=t& mos prodhojé, si pasojé e defekteve, tym ose gazra q& mund té shpémdahen ng
zonat funksionale;
=& mos pérbéjné rrezikshméri né shpérhapjen e tymit ose flakéve, edhe né fazén e paré
& zjarrit.

5.4.1 Impiantet qé prodhojné nxehtési dhe paketimi i vakteve

Impiantet pér gatim me fuqi mé t& vogél se 35 kE duhet t& vendosen né zona me strukturd
mbajtése dhe elemente ndarése ose komunikuese me mjedise t& tjera, me karakteristiké REI
sipas pércaktimit t& méposhtém:

- REI 45 pér ndértesat me lartési kundérzjarrit mé t& vogél se 12 m;

- REI 60 pér ndértesat me lartési kundérzjarrit ndérmjet 12 m dhe 32 m;

- REI 90 pér ndértesat me lartési kundér zjarrit mbi 32 m.

N& ¢do rast nuk &shté i lejuar komunikimi me ambiente t& tjera pérveg atyre t& konsumimit t&
vakteve.

N& Mjediset ku impianti punon me gaz (nése ka njé té till¢) duhet t& keté njé sistem rilevimi
automatik i prezencés s& gazit i lidhur me njé elektrovalvul t& jashtme pér kapjen dhe pércjelljen
e sinjalit dhe njé& sistem alarmi t& pérshtatshém qé& t& sinjalizojé prezencén e gazit.

Nuk &shté e lejuar prezenca ¢ mbajtésve t& gazit (bombola etj.) né zonat e brendshme t&
kopshtit.

5.4.2 Zonat qé pércaktohen si depozita

Eshté e lejuar prezenca e depove me sipérfage t& limituar (max.10 m2), pér ruajtien e
materialeve qé i nevojiten kopshtit, t& cilat duhet t& plotésojné kéto kushte:
= Struktura ndarése dhe porta komunikuese me REI si né pércaktimin ¢ mé&parshém;
= Hapje pér ajrim baraz me 1/40 e sipérfaqes sé planit t& depozités;
= Ngarkesa specifike e zjarrit jo mé& e madhe se 450 MJ/m? ose 25 kg/m?,
= Prezenca e njé fikési zjarri t& 18vizshém, me peshé minimum 6 kg me fuqi fikése jo
mé t& vogél se 34 A 144 BC, i vendosur jashté depos, né aférsi t& derés hyrése.
= fishté e lejuar té pérdoren edhe ambiente q& nuk i pérmbushin kéto karakteristika por
kéto ambiente duhet t8 kend ngarkesé specifike t& zjarrit jo mé& t& madhe se 100
MJ/m? ose 6 kg/m>.
Nése duhen depo mé sipérfaqe mé t& madhe se 10 m? at8heré kéto duhet t& jené t& shképutura
me kopshtet.
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54.3

Hyjné

Hapésirat e destinuara pér larje rrobash dhe depozité

né ké&té kategori mjediset ¢ dedikuara pér impiantet ¢ larjes s& rrobave t& bardha

(lavatrige, thar8se rrobash ose t& ngjashme me to) dhe pér depozitimin e tyre.
Karakteristikat e tyre pér mbrojtjen kundér zjarrit duhet t8 plotésojné t& njéjtat pércaktime si ato
t& mésipérmet. Nuk do t& merret parasysh vetém limitimi i sipérfages né 10 m>2.

544

Impiantet Elektrike

Informacione té pérgjithshme

54.4.1

5.4.4.2

Gjithg impiantet elektrike duhet t& projektohen dhe realizohen sipas rregullave specifike
teknike né& pérputhje me t& gjitha normativat kundér zjarrit né fuqi.
Pér t& parandaluar zjarrin, duhet t& keng kéto karakteritika:
=& mos jené faktoré né rastet ¢ rénies s& zjarrit ose t& shpérthimeve;
=& mos jend faktoré né shpérndarjen e zjarrit;
=t& mos pérb&jné rrezikshméri pér pérdoruesit si pasojé ¢ prodhimit t& tymrave dhe
gazrave toksiké né rast zjarri;
=& garantojné pavarésing e sistemit elektrik dhe mbajtjen n& puné té sistemit t&
sigurisé;
=& garantojné siguring e zjarrfikésve ose té tretéve q8 ndihmojné né rast zjarri.

Ndarja né seksione né rast emergjencash

Pér t& garantuar mbrojtjen maksimale t& punétoréve t& shpétimit, impiantet elektrike dhe
elektronike brenda kopshtit, pérveg atyre pér siguring kundér zjarrit, duhet t& ndahen né
seksione né rast emergjence.

Pajisjet pér seksionimin duhet t& instalohen né& njé pozicion lehtésisht t& arritshém edhe
nga skuadrat ¢ shpétimit, e lexueshme dhe e evidentuar me tabela, ¢ mbrojtur nga zjarri
apo nga vénia né funksion né ményré aksidentale.

Elementet e qarkut t& kontrollit q& do t& pérdoren, duhet t& jend t& mbrojtura nga zjarri.

Shérbimet né rast rreziku

Impiantet e méposhtme duhet t& kené njé lidhje elektrike (emergjence) sigurie:

ndrigimi né rast rreziku;

alarmi;

sensorét kundér tymit, gazit etj., zbuluesit;
impianti akustik zanor kundér zjarrit;
ashensori kundér zjarrit;

impianti i fikjes s& zjarrit.

Lidhjet elektrike (emergjence) t& sigurisé, duhet t& realizohen sipas normave teknike né fuqi, né
ményré qé t& mundé&sojné kalimin automatik t& lidhjes kryesore né até t& (emergjencés) sigurisé
né jo mé shumé se :

=(),5 s pér impiantet ¢ mésipérme sipas shkronjave a-b-c-d;
= 15 s pér impiantet e mésipérme sipas shkronjave e-f.
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Autonomia funksionale e shérbimit t& emergjencés, & jeté sa vijon:
=30 minuta pér impiantet ¢ mésipérme sipas shkronjave b-c-d;
= 60 minuta pér impiantet ¢ mésipérme sipas shkronjave a-e-f.
Instalimi i impiantit rezervé duhet t& jeté sipas t& gjitha normave teknike né fuqi.
Aparati karikues i akumulatoréve duhet t& jeté i tipit automatik dhe me kohé rikarikimi sipas
rregullave teknike né fuqi.

5.5 Tabelat informative t& sigrurisé

Pér t& lehtésuar daljen né rast emergjence duhet t& montohen tabelat informative t& méposhtme:
- Tabela informative t& ndriguara, t& cilat do t& tregojné daljet e emergjencés dhe
korridoret e daljes. Kéto tabela duhet t& mbahen gjithmoné t& ndezura gjaté gjithé kohés
dhe t& jené t& lidhura dhe me linjén elektrike t& emergjencés (korridoret e daljes s& sigurt
duhet t8 evidentohen dukshém me ndrigim né& dysheme né ¢do kondicion dhe me ¢do
ndrigim),
- Tabelat informative duhet t& jeng gjithashtu me shkrim Brail
- Tabela informative, né zonat ku jané prezent fémijét, dhe & t& tregojné:
= prezencén e shkalléve dhe/ose pengesa né rrugét horizontale;
=rrugé jo lineare;
= prezencé té elementeve konsol;
Tabelat informative, né zonat ku jan& prezent fémijét, mund t& realizohen edhe me mjete t&
tjera (pérveg tabelave informuese) si:
= T& realizohet njé sistem komunikimi zanor;
= T& realizohen sipérfage me konsistencé t& ndryshme;
= T& realizohen kontraste kromatike né dysheme t& cilat jané t& dukshme né t& gjitha
konditat ¢ ndrigimit.

Pér informacione mé té plota referohuni kapitullit té Impiantistikés mekanike.
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6 PARAMETRAT E KOMODITETIT

Ekzistojné tri burime kryesore t& mungesés sé komoditetit fizik q& trupi mund t& pérjetojé:
temperatura, ndrigimi dhe zé&ri.

Njé sasi e cilésdo prej kétyre jashté gamés s& pranueshme do t& shkaktonte mungesé té&
komoditetit. Q&llimi i projektimit t& ndértesave &shté q& mjedisi i ndértesave t& arrihet né até
ményré q& mungesa potenciale e komoditetit t& jeté né nivel t& pranueshém.

6.1 Komoditeti termik (temperatura)

6.1.1 Pérkufizimet dhe terminologjia

Komoditeti termik zakonisht i atribuohet dy parametrave kryesoré: (1) ndjenjés sé& komoditetit
termik si rezultat i bilancit mes kalorive t& akumuluara dhe t& humbura né trup, dhe (2)
kontrollit t& kushteve termike, duke pérfshiré pozitén e diellit dhe rrezatimit, temperaturén,
lagéshting dhe erérat. Projektuesit e ndértesave t& kopshteve duhet t8 marrin parasysh kushtet
termike t& zon&s ku parashihet t& béhet ndértimi. N& kéto udhézime jané dhéné deklarata t&
pérgjithshme né lidhje me kushtet termike né Shqipéri, por t& dhéna shtesé dhe mé t& detajuara
duhet t& grumbullohen pér kushtet e sakta t& zonave pérkatése, si¢ jané: (1) minimumi dhe
maksimumi i temperaturés mesatare mujore, (2) higrometria lokale dhe (3) erérat mbizotéruese
pér ¢do sting klimatike dhe shpeshtésia e erérave té forta dhe stuhive.

6.1.2 Pérmirésimi i komoditetit termik

Pér t& pérmirésuar komoditetin termik t& hapé&sirave t& kopshtit, masat ¢ mundshme pér
kontrollin ¢ temperaturds jané klasifikuar né dy kategori:

» Masat natyrore ose pasive, & pérfshijné orientimin e ndértesés, pozitén dhe
dimensionet e hapjeve, cilésing e materialeve, izolimin termik, mbjelljen ¢ pemé&ve né
aférsi t& ndértesave etj.

» Masat artificiale ose aktive, q& pérfshijné mjetet mekanike ose ato elektrike, si¢ &shté
ngrohja, ajrosja apo kondicionimi i ajrit.

Pér kontrollin ¢ efekteve termike né hapésirat e kopshtit, projektuesit duhet t8 ndérmarrin disa
masa t& thjeshta né fillim t& procesit t& projektimit. Kéto masa kang t& b&jné me:

- Orientimin ¢ ndértesave: rekomandohet gé orientimi i hapésirave t& dhomave t& jeté
drejt jugut dhe veriut meqé ky orientim ofron mbrojtje nga rrezet ¢ drejtpérdrejta t8
diellit. Ky orientim i preferuar mund t& devijojé pér rreth minus ose plus 30° (pér shkak
t& kérkesave t& lokacionit, ose pér shkak t& orientimit t& erérave mbizotéruese) pa pasur
ndonjé ndikim t& madh n& komoditetin ¢ dhomave (shih figurén mé poshté);

- Vendosjen ¢ ndértesave: largésia mes ndértesave duhet t8 jeté né proporcion me
lartésing e ndértesave pér t& lejuar qarkullimin e ajrit t& pastér dhe dritén natyrore edhe
né nivelet mé t& uléta. Pér t& njéjtat arsye, njé largési minimale prej 4 m duhet t& mbahet
né mes t& faqeve kryesore dhe murit rrethues;
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