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VENDIM
Nr. 319, datë 12.4.2017

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e standardeve të projektimit të shkollave, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.




2. Këto standarde janë të detyrueshme në projektimin e shkollave publike apo private, që do të ndërtohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
3. Ngarkohen institucionet shtetërore dhe subjektet private të përfshira në procesin e projektimit, miratimit të lejeve të ndërtimit dhe inspektimit të shkollave për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi
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STANDARDET E PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE
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8.8.3 Impiantet e ngrohjes.

Njé& véméndje e vecanté né periudhén kur aplikohet ngrohja, projektuesi duhet ti kushtojé
fenomenit t& shtresézimit termik.

N& lartési deri n& 2 metra nga niveli i dyshemesé gradienti temperaturés mos t& ndryshojé mé
shumé se 3°C nga temperatura ¢ dyshemesé sémjedisit. N& rastet kur lartésia e mjedisit &shté mé
e madhe se 3m né pjesén e sipérme témjedisit (tavan) do t& krijohet njé zon& me temperaturé mé
& larté se ajo normale dhe q& b&het e nevojshme t& rritet niveli i izolimit termik né& tavan ose né
catiné e ndértesss. N& kéto raste duhet t& merret né konsideraté qarkullimi i ajrit témjedisit.

Pér mjediset shkollore q&¢ mund t& pérdoren pér géllime t8 ndryshme né kohe t& ndryshme,
nevojitet qé temperatura e mjedisit t& jeté e rregullueshme né ményré q& t& pérshtatet me
aktivitetin q& do t& kryhet.

Impianti tradicional dhe mé& i pérshtatshém pér ngrohjen ¢ shkollave &shté impianti qéndror
me ujé t& ngrohté, me radiator ose ventilkonvektoré q& shérbejné pér transmetimin e nxehtésisé
némjedise.

Pér palestra mund t& aplikohet sistemet ¢ ngrohjes né dysheme ose impiante ngrohje me ajér
t& ngrohté(tipi i acrotermave).

N& rastet e shkollave pér veté specifikat ¢ tij mund t& jeté mé i pérshtatshém pérdorimi i
ngrohjes nga dyshemeja por qé nuk duhet t& jeté e vetmja zgjidhje sidomos né rastet kur kemi
sipérfaqe t& médha tédyshemesé qééshté e mbuluar.

Gjithashtu ngrohja nga dyshemeja mund t& jeté ¢ favorshme né rastet e mjediseve me gjérési
& reduktuara ku ngrohja me radiator apo ventilkonvektoreve t& montuar né dysheme nuk do ishte
shumé e pérshtatshme pasi dot t& zinte hapsira t& nevojshme.

Sistemi hidronik pér ngrohjen né dysheme duhet t& operojé né temperaturén e ujit 29-40°C.

Némjediset q& kané njé frekuencé pérdorimi t& vogél né ményré qé t& arrihet njé temperaturé
optimale n& njé koh& mé& t& shkurtér, me e pérshtatshme mund t& jeté pérdorimi i fan coil-ave.

Pérdorimi i fan coil-ave mund t& jeté mé i favorshém sesa aplikikimi i ngrohjes me radiator né
rastet kur siperfaget ¢ mureve témjediseve shkollore nevojiten t& jeté hapesira t& lira pér vete
faktin q& kéto pajisje jané mé& kompakte dhe me dimensione mé t& vogla.

Némjedise shkollore pér persona me nevoja t& veganta duhet q& t& parandalohet kontakti i
pérdoruesve t& kétyre mjediseve me sipérfaqe emetuese t& nxehtésisé mé t& larté se 43°C duke
pérdorur forma t& ndryshme t& mbrojtjes.

Gjithashtu kéto mjedise q& do t& shérbejné pér nxénds me nevoja t& vecanta, té cilét mund t&
jend mé t& ndjeshém ndaj temperaturave t& ulta, temperaturat ¢ rekomanduara sipas mjediseve
néTabelen nr.2.mund t& jené 1 ose 2°C mé t& larta.

8.8.3.1 Pérzgjedhja e 1éndés djegése dhe sistemi i ngrohjes

Pérzgjedhja e sistemit t ngrohjes dhe 1&ndés djegése duhet t& béhet mbéshtetur mbi njé analizé t&
thells dhe t& hollgsishme duke analizuar faktor t& ndryshém si:

- Kosto e investimit

- Pérshtatshméria e sistemit ndaj ndryshimeve gé mund té vijné me kohén.

- Kosto léndés diegése qé do té pérdoret.

- Gjendshméria e léndés djegse né zonén ku do té aplikohet ky sistem ngrohje.

- Shkalla e ndotjes qé krijohen si pasojé e djegies sé léndés zgjedhur.
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8.8.4 Ftohja

Ftohja &shté procesi termik népermjet té cilés sigurohet temperatura e nevojshme némjediset
jetésore né periudhén e nxehté t& vitit.

N& periudhén e verés dhe kur mendohet gémjediset t& kondicionohen, sistemi i kondicionimit
duhet t& jet& i afté q& t& arrijé parametrat e kérkuar sipas destinacionit t& pérdorimit t& cdo
mjedisi respektiv. Vlerat referuese t& parametrave t& termo-higrometrik té ajrit jepen néTabelen
nr.2.

Njésoj si né rastin ¢ ngrohjes s& ndértesave shkollore edhe pér periudhén kur mendohet t&
pérdoret ftohja, do témerren parasysh fitimet ¢ nxehtésisé nga strukturat ¢ godings, inercia
termike ¢ elementeve konstruktiv, fitimet ¢ nxehtésisé nga ventilimi dhe infiltrimi i ajrit t&
jashtém, ngarkesat e brendshme negative si fitimi i nxeht&sisé popullimi i mjediseve, rrezatimi
diellor,pajisjet ¢ brendshme, ndricimi, etj, t& cilat n& ké&té rast ndikojné negativisht n& periudhat
kur pérdoret sistemi i ftohjes.

8.8.4.1 Tipologjité e impiantit té ftohjes

N& pérzgjedhien e sistemit t& ftohjes ashtu si edhe né sistemin e ngrohjes duhet t& meren né
konsideraté destinacioni i mjediseve, frekuenca e pérdorimit, etj.
Tipologjité e impianteve qé mund t8 shfrytezohen né periudhén kur kérkohet t& realizohet ftohja
e mjediseve arsimore mund t& jené:

- Impianti i ftohjes me gaz.

- Impianti i ftohjes ajér-uji.

- Impianti i ftohjes ajér- ajer.

Nuk pérjashtohen kombinimet t& mundshme t& kétyre sistemeve né varesi t& rastit konkret.
8.8.4.2 Impiantet e ftohjes

Ashtu si né periudhén kur né mjediset arsimore pérdoret ngrohja dhe né rastin kur né to do t&
pérdoret ftohja, duhet ti jepet réndési fenomenit t& shtresézimit termik né njémjedis t& caktuar.

Sistemi duhet t& sigurojé qarkullim t& ajrit né ményré t& tillé q& t& parandalohet fenomeni i
grumbullimit t& ajrit me temperatura té ndryshme né& zona t& caktuara témjedisit q& kondiciono-
het.

Pér kété arsye edhe pozicionimi i sensoréve t& temperaturés némjedis né rastet kur nevojitet t&
jenéd t8 instaluar né distancé nga pajisja emetuese, duhet qé t& jeté i miré menduar.

Kjo do t& b&jé q& sistemi t& punojé si duhet, me eficensé mé t& larté dhe kénaqésia e pérfituar nga
pérdoruesit t& kétyre mjediseve do t& jeté mé ¢ madhe.

Gjithashtu né periudhén kur do t8 pérdoren sistemet e ftohjes né ndértesat arsimore duhet t&
respektohen vlerat ¢ rekomanduar projektuese pérsa i pérket shpejtésisé(shih Tabelen nr.2),
drejtimit t& hedhjes, thithjes s& ajrit némjedis.

Pér mjediset si laboratorét etj, ku pérqéndrimi i elementeve ndotés &shté i larté kondicionimi i
mjediseve duhet t& realizohet me ajér t& freskét né masén 100%. Gjithésesi kjo do t& arsyetohet
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nga ana e projektuesit duke analizuar shkallén e intesistetit te aktivitetit & mendohet t& kryhet né
kéto mjedise.

N& pérzgjedhjen e tipologjisé, pajisjeve t& impiantit t& kondicionimit pér mjediset e
mésimdhénies mbetet n& dorén e projektuesit ku pas analizimit t& hollésishém t& t& gjithé
faktoréve, avantazheve dhe disavantazheve t& tipologjive t& ndryshme pér rastin ¢ marré né
shqyrtim.

Pér godinat dhe mjediset me pérmasa t& reduktuara dhe me orare t& ndryshme nga ato didaktike
(salla mbledhjesh, zyra) mund t& parashikohen grupe frigoriferike t& ndara nga sistemi q& do t&
shérbejé pér mjediset ¢ mésimdhénies. N& kété ményré & t& shmanget funksionimi me
rendiment t& ulét dhe me ngarkess té pjesshme t& sistemit gendror.

8.8.5 Ventilimi - Ajri i freskét

Duke ¢éné& se némjediset shkollore kemi t8 b&jmé me zona me densistet t& larté t& popullimit
dhe duke marré parasysh qé sistemi imunitar i nxénésve gé do té frekuentojné kéto mjedise &shté
relativisht i dobét, sistemi i ventilimi témjediseve b&het shumé i réndésishém dhe kérkon njé
kujdes t& vecanté né llogaritjen dhe zgjedhjen e tipologjisé q& do t& pérdoret sipas rastit.
Sistemi i ventilimit témjediseve shkollore duhet t& projektohet n& ményré & tillé & t& arrijé t&
plotésojé qéllimet kryesore t& aplikimit t& tij si:
a. Duhet té arrijé té plotésojé kérkesén pér ventilim dhe furnizim me ajér té freskét pér
nevoja e frymémarrjes té personave qé do pérdorin kéto mjedise.
b. Dubhet té siguroj largimin e ndotésve dhe aromat e kéqija nga mjediset duke béré té
mundur pérmirésimin e cilésisé sé ajrit.
¢. Mundésisht té rregullojé pérqéndrimin e lagéshtisé té ajrit némjedise.
d. Pérmirésimin e komfortit termik duke ruajtur regjimin termik té impianteve té
ngrohjes/fiohjes.

Vlerat e shkémbimit t& ajrtit témjedisit e shkollave dhe shkollave&shté ne varési t& destinacionit
t& pérdorimit témjedisit.

Ne tabelén nr 2 jepen vlerat e rekomanduara t& sasisé s€ ajrit t& ndérruar sipas destinacionit t&
pérdorimit témjedisit.

8.8.5.1 Tipologjité e impianteve té ventilimit

Impianti i ventilimit &shté i domosdoshém pér cilésing e ajrit témjediseve vecanérisht kur kéto
mjedise mbipopullohen.
Tipet e impiantit t& ventilimit jané :

- Ventilim Natyral

- Ventilim Mekanik

Pérzgjedhja e tipologjisé s& sistemit duhet t& b&het né ményré t& kujdesshme dhe duke analizuar
njé varg faktorésh & kang t& b&jné me klimén e zonés né t& cilén objekti &shté i vendosur si dhe
arkitektura e objektit.
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Ventilimi natyral

Ventilimi natyral nenkupton futjen e ajrit t& jashtém népérmjet hapésirave fikse ose pjeséve t&
hap&shme si dritare ose dyer q& lidhen direkt me mjedisin e jashtém. Sipérfagia minimale &
kérkohet pér t& realizar ventilimin natyral eshte 5% e sipérfaqes totale témjedisit, vlere kjo q& e
kompleton mjedisin me kerkesat pér ventilim natyral.

Nése ventilimi natyral &shté i papérshtatshém ose i pamjaftueshém pér t& arritur parametrat ¢
kérkuar t& nevojshem témjedisit atShere né kéto ndértesa duhet t& aplikohet ventilim mekanik.

Ventilimi mekanik

Ventilimi mekanik &shté metoda e transferimit t& ajrit t& freskét né mjediset e brendshém duke
pérdorur njé sistem ventilatorésh dhe kanale ajri n& ményré & t& fitohet ndérrimi i sasis€ s& ajrit
t& nevojshém pér t& fituar njé mjedis me parametra t& kénagqshém pér zhvillimin normal t&
aktivitetit mé&simdhénsés.
Sistemi i ventilimit mekanik duhet téprojektohet duke pasur parasysh gé t& sigurojé:

a. Shperndarje te rregullt te ajrit.

b. Nivel zhurme e ulét(shih Tabelen nr.2 per vierat e lejuar).

¢. Njé operim me kosto té ulét.

d. Njé filtrim té miré té ajrit.

8.8.5.2 Tipologji té vecanta té impianteve té ventilimit

Pérdorimi i ventilimit mekanik &shté i nevojshém t& pérdoret né rastet e mjediseve me perdorim
t& vecants si laboratorg, mjedise gatimi si dhe mjediset ku kemi njé densitet t& madhe t8 pajisjeve
q¢& emetojné nxehtési, etj.

Ventilimi i laboratoreve

N& laborator b&het i domosdosh&m aplikimi i ventilimit mekanik pasi kemi t& b&jmé& me ngarkesa
t& larta ndotése nga eksperimentet kimike,nga pérqéndrimi i larté si sasisé s& dioksidit t& karbonit
& fituar nga djegési BUNSEN, elementeve t& tjeré t& démshém si dhe nxehtésisé s& fituar pér
shkak t& pajisjeve dhe rrezatimit diellor.

Sasia e nevojshme e ndérrimit t& ajrit témjedisit duhet t& jeté jo mé pak se 10 vol/ore.

Nése lartésia e tavanit &shté e ulét atShere duhet njé ventilim mé i fuqishém i cili duhet t&
shogérohet edhe me grilé q& kompenson ajrin ¢ thithur. Nxjerja e ajrit jashté némjedis duhet t&
jeté minimalisht njé metér mbi taracén mé t& larté t& godings.

Mjediset né t& cilat ruhen kimikatet duhet t& ken& nje shkallg ventilim 2 vol/org.

Ventilimi i kazhinave

N& mjediset shkollore, shkolla profesionale,etj, ku mund t& jeng prezente dhe mjediset e gatimit
duhet t& kihet parasysh parashikimi pér kéto mjedise sistem ventilimi t& sforcuar.
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Kuzhinat paragesin mjaft problematika n& lidhje me kushtet mjedisore pasi mikroklima q&
krijohet paraget mjaft mungesa komforti pér personat q& punojné né t&.
Sistemi i ventilimit t& kétyre mjediseve duhet t& sigurojé q&:
- Pér kapat t& pozicionuara “ishull” &shts ¢ domosdoshme t& ventilohet 762 /s pér m? t&
sipérfages s& kapés.
- Pér kapat t& pozicionuara né paretin ¢ murit &shté ¢ domosdoshme t& ventilohet 5081/s pér
m?2 t& siperfaqes sé& kapés.
- Kapa duhet t& jet&20-30 cm mé e nxjere se sipérfaqia e gatimit.

Ky sistem duhet menduar né menyré t& tillé q&¢ volumi i ajrit t& ndérruar nga mjediset e
kuzhinave t& pérbé&het nga:

- 70% ajér i freskét i marré nga mjedisi i jashtém.
- 30% ajér i thithur nga mjedisi i cili do t& ventilohet.

Sasia e ajrit t& freskét e nevojshme mund t& fitohet duke pérdorur “kapa me efekt dyfishts” ose
duke parashikuar hapsira(grila) pér thithjen e ajrit t& jashtém né& pozicione t& pérshtatshme.

Ventilimi i nyjeve sanitare

N& ventilimin e nyjeve sanitare duhet t& respektohen:
- Shpejtésia e ajrit nuk duhet ti kalojé 6m/s.
- Tubacionet fleksible nuk duhet t& kalojné 3000 mm gjatési.
- Pikat e thithjes 8 ajrit duhet t& pozicionohen mbi ¢do dush dhe né¢do mjedis t& mbyllur.

8.9 Centralet termike dhe pajisjet mekanike
8.9.1 Centralet termike

Gjaté fazés sé projektit njé véméndje t& veganté duhet ti kushtohet konceptimit dhe projektimit t&
drejté t& Centralit termik. N& ményré q& Centralet termike t& jené miréfunksional dhe me qéllim
qé t& shmangen sa mé& shumé problemet gjaté koh&s s& operimit t& sistemit, duhen patur
parasysh:

- Duhet t& parashikohet njé hapésiré t& paktén prej 10% e sipérfaqes bruto t& godinés pér
impiantet mekanike.

- Mjedisi teknik duhet t& kompletohet me shkallé ose me raste dhe parashikimi i mjeteve
ngritése per mirémbajtjen e nevojshéme dhe pajisjet q& mund t& z&vendésohen.

- Dyert e mjedisit teknik duhet t& jené minimalisht t& pérmasave 230x180. Dyert e jashtme
duhen t& jené t& hapéshme dhe t& heqshme né ményré qé né rastin kur ka zévendésim t&
pajisjeve t8 médha t& cilat nuk mund t& vijné né pjesé t& ndara.

- Dhoma teknike néntokésore duhet t& pajisen me hapésira t& posagme dhe me pérmasa té
tilla q& t& lejojné zevéndesimin e pajisjeve mé t& médha témjedisit teknik.

- Pikat e ajrosjes sémjedisit teknik duhet t& pozicionohet t& paktén 50 cm mbi nivelin e
tokés.

- Té& gjitha daljet e linjave apo kanaleve duhet t& shogérohen me qafore pér mbrojtje nga
zjarri.
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- Mjediset teknike nuk duhet t& pérdoren si zon& pér marrjen dhe nxjerrjen ¢ ajrit nga
makinerité.

- Njétub kondensati duhet vendosur nég¢do pjesé t& pajisjeve qé pérdorin avull. Kondensati
duhet t& shkarkojé me vetdrrjedhje t& cilat mé& pas do t& shkarkojné né pileté ose né
pompén e drenazhimi.

- Duhet t& keté hapésira t& pérshtatéshme pér pasazhe rreth e qark pajisjeve témjedisit
teknik pér t& lejuar mirémbajtjen, t& sjellé pajisjet e riparuara, pajisjet e pérkoh&shme,
z&vendésimi i pajiseve t& vjetra si dhe siguria nga tensioni i larté.

- Duhet t& keté ndrigim t& mjaftueshém né brendési témjedisit teknik pér t& lehtésuar punén
e personave t& mirémbajtjes.

8.9.2 Pajsjet mekanike
Kaldaja

Duhet t& keté inertesi t& ulét termike, gjeometri optimale né dhomén e djegies, mundési riparimi
népérmjet saldimit, vlera t& pérshtatéshme dhe t& larta t& presionit dhe temperaturés, ngarkesé
termike specifike t8 larté, mundési t& ulét pér korrozion. Kaldaja duhet t& shogérohet me pompén
e kondensés.

Chillerat,

N& rastet kur arsyetohet se &shté mé i pérshtatshdm pérdorimi i tyre si burim energjie termike pér
kondicionimin ¢ mjediseve t& m&simdhénies duhet patur né véméndje:

- Pérdorimi i 18ndéve kundér ngrirjes pér mbrojtje nga ngrirja e ujit qarkullues né qark
gjaté sezonit te dimrit.

- Pozicionimi i pérshtatshém i pajisjes(CHILLER-it) lidhur me objektin, duke patur ng
véméndje q& mos t& pérb&jé probleme pér zhvillimin normal t& aktivitetit (t& mos e
tejkaloj nivelin e lejuar t& zhurmave, t& mos jeté objekt pengese gjaté aktivitetit arsimor).

- Té& pozicionohet duke respektuar kérkesat ¢ vecanta t& pérshkruar nga prodhuesi i tij.

- Duhen t& parashikohen t& gjithé elementet ¢ nevojshém monitorues dhe elementét
ndihmé&s pér njé puné normale t& pajisjes( manometra, termometra,séitch flog, antivibrant,

etj).

Djegésit
Duhet ti sigurojné kaldajés fuqiné e kérkuar pér t& arritur temperaturén. Grupi i thithjes sé& 1&ndés
djegése duhet t& kushtézohet pérvec nga 1énda djegése por edhe nga pozicioni i rezervuari té
1&ndés djegése.

Pompat

Mund t& jen& dhe inverter pér t& pasur njé eficencé gjaté pérdorimit t& godinés. Ato duhet t&
shogérohen me xhunto antivibruese dhe valvola ndérprerése.
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Shkémbyesit e nxehtésisé

Duhet t& jené me eficensé t& larté t& transmetimit t& nxehtésisé dhe me kapacitet né varési t&
sasisé s8 nxehtésisé q& duhet t& transmetojé.

Ndarésit hidraulik

N& rastet kur do t& pérdoren t& jené t& pérshtatshém pér kushtet (presion, temperaturég, etj) sipas
rastit q& do t& pérdoren.

Akumuli

Duhet t& jeté prej materiali jo korroziv me termoizolim & t& keté humbje sa mé t& vogla,
rezistencé t& larté nga presioni (8bar) dhe temperaturat e larta (95°C) e cila ndikon drejtpérdrejté
né jetégjatésine e tij. Akumuli duhet t8 pajiset me valvola siguri, me sensor temperature, me
manometer dhe me valvol shkarkimi.

Enét e zgjerimit

Duhet t& jeng t& llogaritura pér t& pérballuar rritjen e véllimit e ujit n& temperatura t& larta. Ato
duhet t& jené rezistente ndaj presioneve té larta dhe jetgjatési t& larté.

Rezervuari i léndés djegése

Rezervuarét kur jané t& vendosur néntoké mund t& jeté me tek ose dopio paret. Ata duhet t& jené
t& pajisur me sistem kontrolli pér rrjedhjet, pér presionin, me puseté pér mbushjen me
1éndédjegése, t& jeté 1 mbrojtur nga pérmbytjet. Rezervuarét duhet t& jené pajisur me galexhant
dhe tubacionet né interkaped duhet t& jeté kompletuar me shtresé mbéshtjellsse.

Pajisjet emetuese

Radiatoret, fancoil-at, etj duhet t& kené nivel t& larté eficense né transmetimin e nxehtésisé, duhet
t& shoqérohen me t& gjithé elementét pérkatés (si detentor, termostat, valvol nderprerése, valvol
ajrimi etj,) q& ndikojné n& mbarévajtjen e sistemit.

Magjistralet

Magjistralet duhet t& shogérohen me kompesator pér bymimin/tkurrjen ose pérdoren zgjidhje t&
tjera né ményré q& t& shmangen problemet q& do tésjellin ndryshimet ¢ temperaturds. Ata
termizolohen sipas t& gjitha normave projektuese, duke patur parasysh q& pér tubacionet gé&
ndodhen nén efektin ¢ agjentéve atmosferik duhet t8 aplikohet shtresé mbrojtése pér materialin
izolues t& tubacioneve.

Rekuperatoret e ajrit
Ata duhetté sigurojné eficense t& larts t& shkémbimit termik.

Njésité e trajtimit 1€ ajrit
Duhet t& sigurojné parametrat e kérkuar té ajrit(temperaturén, lagéshting).
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Filtrat e ajrit
Filtrat do t& pérdoren me qéllimin g& t& kemi njé kualitet ajri sa mé t& pranueshém dhe t&
pérshtatshém gjaté zhvillimit t& aktivitetit, duke u referuar klasifikimit t& EuroVENT duhet q&
shkalla e filterimit t& jet& jo m& vogél se F'7.
Kanalet
Kanalet ¢ sistemit t& shpérndarjes t& ajrit duhet & patjetér t& respektojné kushtet ¢ méposhtéme:
- Kanalet e ajrit n& dérgim duhet t& termoizolohen.
- Té& parashikohen suporte mbajtése sipas manualeve.
- Kanalet e ajrit t& cilat jang t& ekspozuara né diell. N& kété rast ata duhet t& izolohen nga
depértimi i yjit dhe lageshtia t& mos depertojé.
- Kanalet fleksibél nuk duhet t& kalojné 3000 mm gjatési.

9 KONSTRUKSIONI

9.1 Standartet pér projektin konstruktiv

STANDARDET REFERUESE

Eurocodet
- ECO Bazat e projektimit t& strukturave
- ECI1 Ngarkesat né struktura
- EC2 Projektimi i strukturave b/a
- EC7 Projektimi gjeoteknik
- EC8 Projektimi sizmik i strukturave.

Kushtet shqgiptare té projektimit dhe konkretisht

- Kushtet teknike t& projektimit KTP -1978
- Kushtet teknike téprojektimit pér ndértimet antisizmikeKTP-N.2-89

Projektimi i shkollave duhet t& bazohet né standartet e projektimit t& strukturave, dhe megénése
né vendin toné jan& akoma né fuqi. Kushtet teknike t& projektimit t& vitit 1978 -1979, t& cilat nuk
pasqyrojné zhvillimet dhe normat ¢ fundit t& hartuara pér ké&t& qéllim, rekomandojmé qé
projektimi i shkollave t& b&het duke u mbéshtetur né normat e Eurocodeve.

N& eurocode jané t& percaktuara me detaje llojet ¢ ngarkesave (t& pérhershme, t& pérkoh&shme,
boré dhe eré si dhe kombinimet e tyre ) t& cilat duhen maré né konsideraté gjaté analizimit t&
strukturés.

Pérveg késaj, q& duhet t& jeté baza né projektimin e strukturave t& shkollave theksojmsé :

Pérpara hartimit t& projektit duhet t& b&het studim gjeollogjik dhe sizmik pér terrenin né t& cilin
ndértohet objekti.

Projektimi i shkollave t& b&het me struktura b/a, dhe marka e betonit t& pérdorur t& mos jeté mé e
vogél se C25/30, ndérsa Celiku i pérdorur t& jeté i mark&s S500 (sidenor) ose ekuivalent me t&

( p.sh FeB44k).
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Gjithashtu rekomandojmé q& themelet dhe shkollave t& jené pllaka b/a, t& hidroizoluar nga
jashté.

Soletat ¢ ndérkateve t& shkollave t& jen& soleta monolite, me traré t& thellg.

10 AKSESIBILITETI I PAK / BARRIERAT ARKITEKTONIKE

Pér nj& informacion t& ploté projektuesit duhet t& referohen:

Udhézues né ndihmé t€ specialistéve projektues dhe zbatues né fushén e ndértimit
Bazuar né Rregulloren

“Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési té kufizuar”
Miratuar nga Késhilli i Ministrave me Vendimin Nr.1503, daté 19.11.2008.

Bibliografia:

e VKM nr.98, Dt. 06.02.2013, “Pér miratimin e listés séStandardeve t& Harmonizuara
Shqiptare, qé kané karakter referues pér prezumimin e konformitetit pér produktet e
ndértimit

e Normat ISO pér ndértimet.

e VKM, Nr. 68, daté 15.2.2001, Pér “Miratimin e Standardeve dhe té kushteve teknike t&
projektimit dhe t& zbatimit t& punimeve t& ndértimit”.

e VKM, Nr. 1503, Dt. 19.11.2008, Pé&r miratimin e rregullores “ Pér shfrytézimin e
hapésirave nga ana e personave me aftési t& kufizuar”.

e Urdhér i Ministrit t8 Punéve t& Brendshme, Nr. 425, Dt. 24.07.2015 “Pér pranimin,
administrimin ¢ dokumentacionit teknik dhe grafik t& projektit t& mbrojtjes kundér zjarrit
dhe pér shpétimin dhe 1&shimin e akteve teknike”

e Urdhér i Ministrit t& Punéve té& Brendshme, Nr. 424, Dt. 24.07.2015 “Pér miratimin ¢
rregullave teknike pér mbrojtjen nga zjarri dhe pér shpétimin né ndértimet e destinuara
pér banim”.

o Ligji, Nr. 152/2015 “Pér shérbimin ¢ mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin™.

e Ligji Nr.116 dat& 10.11.2016 “Pér Performancén e Energjisé né Ndértesa”.

e Ligji, Nr.107/2014, Dt. 31.07.2014 “Pér planifikimin e territorit”

e Ligji, Nr. 69/2012, Dt.21.06.2012 “Pér sistemin arsimor parauniversitar né Republikén e
Shqipériss”.
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VKM. Nr. 408, Dt. 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s& zhvillimit t& territorit™.
VKM. Nr, 626, Dt. 15.07.2015 “Normativat e projektimit t& banesave”.

VKM. Nr, 628, Dt. 15.07.2015 “Rregullat teknike t& projektimit dhe t& ndértimit t&
rrugéve”.

VKM. Nr, 691, Dt. 29.07.2015 “Strategjia ndérsektoriale pér decentralizimin dhe
geverisjen vendore”.

VKM. Nr.38, Dt. 16.01.2003 “Pér miratimin ¢ normave, t& rregullave dhe kushteve t&
projektimin dhe t& ndértimit, t& prodhimit dhe ruajtes sé nxeht&sisé né ndértesa”.

Dispozitat normative pér Sistemin arsimor parauniversitar. MAS. Tirang, 2013.
Zevi, B. Architectura-Zevi, Il Nuovissimo Manuale Dell Architetto.

Neufert, E. & P. Architectural Standard

Standartet referuese:

Elektriket
e CEIO-2 Udhézues pér pércaktimin e dokumentacionit
e CEI11-35 Udhézues pér ekzekutimin e kabinave elektrike
e CEIll-1 Impiante elektrike pér tensionet alternative mé t& médha se 1 kV.
e CEI11-17 Impiante t& Prodhimit, Transportit dhe Shp&rdarjes s& energjisé elektrike,

Linjat elektrike.

CEI 11-20 Impiante t& Prodhimit t& energjisé alternative, grupet ¢ elektrogjeneratoréve té
lidhur né rrjete t& kategorisé I dhe IL

CEI 11-25 Rrymat e lidhjes s& shkurtér, né sistemet trefazore alternative. Llogaritjet
e tyre.

CEI 11-26 Rrymat e lidhjes s& shkurtér, llogaritja ¢ efekteve. Definicione dhe metoda
e llogaritjeve.

CEI 17-13/1 Siguria e pajisjeve t& manovrimit né tension t& ulét (Kuadrot e tensionit t&
ulét)

CEI31-30, 31/33, 31/35 Konstruksionet elektrike té pajisjeve té instaluara né zona
me mundési eksplozioni nga prezenca e gazit. Klasifikimi i zonave té rrezikshme.

CEI 64-8/1  Pérdorimi i impianteve elektrike né tensione nominale jo mé t& médha se
1000 V alternativ dhe 15000 V t& vazhduar.

CEI81-10/1-4 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike (rrufe).

CEI 103-1/1 a 103.1/16 Impiantet telefonike t& brendshme.

CEIte CT 210 (pajtueshmériné elektromagnetike) dhe CT 211 (ekspozimi i njeriut ndaj
fushave elektromagnetike).

UNI EN 12464-1 Sistemet e ndrigimit t& brendshém, t& posteve t& punés.

UNI Standard 9795 - Sistemet fikse t& zbulimit dhe sinjalizimit automatik dhe alarmit t&
Zjarrit.
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e UNIEN 1838 Pajisjet e ndri¢imit, Ndrigimi i emergjencés.

e CEIEN 50173-1 Teknologjia e informacionit- Sistemet e kabllimit t& pérgjithshém,
-Planifikime dhe kriteret e instalimeve brenda mjediseve t& brendshme.

o IEC 60076-11 Pérdorimi i transformatoréve trefazoré té thaté .

e IEC 103-1/N PABX central.

o 60617/1-2 Simbolet CEI EN — Grafikat e pérdorura pér diagrame etj.

e CEI3-8 Shkurtime dhe simbole pér skicat né plane.

e CEI Pérdoruesit elektriké 64-8/1-2-3-etj.

e CEI/UNI Té produkteve qé& aplikohen pér projektimin, ndértimin, testimin né
fabriké dhe instalimin e materialeve, komponentéve dhe pajisjet elektrike.

Mekaniket

e UNIEN 12845 Norma t& pérgjithshme pér mbrojtjen nga zjarri;

e UNI 10779 Rrjeti i hidranteve. Projektimi, instalimi dhe pérdorimi;

e ENG671 Sistemet fikse t& mbrojtjes nga zjarri. Tubacionet fleksib&l
antizjarr;

e EN54-1 Sistemi i detektimi dhe i alarmit t& sistemit — Hyrje;

o EN54-3 Sistemi i detektimi dhe i alarmit t& sistemit — Pajisjet e alarmit;

e EN 12723 Pompat — Terma t& pérgjithshme t& pompave dhe instalimeve,

definicione, sasi, simbole dhe njési;

o EN 60529 Shkalla e mbrojtjes (Kodi IP) (IEC 60529:1989);

e ISO65 Tuba geliku me filetim né pérputhje me Standardin ISO 7-1;

e EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;

o EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;

o EN 1356 Sistem t& shuarjes me shkumg;

o TUNI9994-1 Bombolat portative;

e UNIEN 12416-2 Impiantet me pluhur;

e UNIEN 13565-2 Impiantet me shkumé;

e UNIISO 15779 Sistemet e shuarjes me aerosol.

Konstruktive

e ECO Bazat ¢ projektimit t& strukturave

e ECI Ngarkesat né struktura

o EC2 Projektimi i strukturave b/a

e EC7 Projektimi gjeoteknik

o EC8 Projektimi sizmik i strukturave.

o Kushtet teknike t& projektimitKTP -1978

o Kushtet teknike t& projektimit pér ndértimet antisizmikeKTP-N.2-89
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1 HYRIJE
1.1 Objektivat

Ky Standard ka pér qéllim q& t& shérbejé si referencé pér t& gjithé ata & jané t& pérfshiré né
procesin e planifikimit, programimit, projektimit/dizajnit dhe ndértimit t& ndértesave/hapésirave
& reja t& shkollave apo né rehabilitimin e ndértesave ekzistuese. Kéto standarde jané parashikuar
si pér shkollat e sektorit publik, ashtu edhe pér shkollat ¢ sektorit privat.

Dokumenti ka pér qéllim qé& t& shérbejé si referencé pér projektuesit e shkollave dhe ndértesave
t& shérbimit edukativ dhe social me interes t& gjeré publik. Dokumenti pércakton dhe p&rshkruan
hapésirat e nevojshme sipas llojit, madhésisé dhe specifikimeve né pérputhje me standardet
europiane pér shkollat n& zonat urbane dhe ato rurale t& Shqipérisé.

Kéto standarde b&jné t& mundur qé t& krijohet njé kuptim jo vetém rreth hapésirave t& nevojshme
fizike t& shkollés, por edhe rreth faktoréve q& ndikojné né projektimin e tyre dhe cilésing e
mjedisit & duhet t& arrihet brenda dhe rreth ndértesave.

Standardet pérfshijné t& dhénat rreth t& gjitha llojeve t& hapésirave t& shkollés : hapésirave
edukative mésimore, hapésirave administrative dhe hapésirave t& jashtme pér aktivitete, si:
hapésirat pér lojé dhe parkim. Kéto standarde mund t& pérdoren pér géllime t& ndryshme, duke
pérfshiré:

Projektimin e shkollave t& reja;

Projektimin e shkollave né objekte me pérdorim miks;

Projektimin e zgjerimeve t& shkollave ekzistuese;

Vlerésimin dhe pérmirésimin e hapé&sirave t& shkollave ekzistuese;
Studimin e orendive dhe pajisjeve t& shkollave, si dhe furnizimin me to;
Bazén referuese pér studime rreth shfrytézimit dhe efikasitetit t& ndértesave.

Pérveg késaj, né kéto standarde pérfshihen pércaktime pér nivelet mé t& larta dhe mé t8 uléta dhe
rreth projektimit t& hapésirave edukuese dhe atyre pritése t& ndértesave edukative sociale, duke
marré parasysh nevojén pér pérshtatshméri dhe fleksibilitet né t& ardhmen, si dhe efikasitetin né
kosto. N& ké&té ményré, standardet e paragitura synojné qé t& japin njé kontribut thelb&sor pér
projektimin mé t& miré t& ndértesave t& shkollave .

1.2 Si té shfrytézohen kéto standarde

Standardet e paragitura té konsiderohen té detyrueshme pér shkollat e reja ose gjaté
rikonstruksionit té tyre. Kéto standarde nuk aplikohen né shkollat ekzistuese pérvecse né rastin
keur ato hyjné né procesin e rikonstruksionit.

Gjithashtu, skicat dhe vizatimet e hapé&sirave tipike edukative t& pérfshira né kéto standarde nuk
kang pér qéllim qé& t& kufizojné projektuesit nga ofrimi i alternativave dhe zgjidhjeve t& tjera pér
forma (dimensione dhe sipérfaqe) dhe rregullime t& kétyre hapésirave né kuadér t& kérkesave t&
njéjta, t& cilat tejkalojné normat minimale t& evidentuara né kété material.
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1.3 Pérmbledhja e temave

Pérmbajtja e standardeve &shté e ndaré né& dy kategori: (i) konceptet ¢ pérgjithshme dhe ato
specifike, parametrat dhe normat, dhe (ii) pérmbledhjet teknike me modele dhe udhézime pér
¢do lloj hapésire dhe pér hapésirat e jashtme dhe t8 brendshme. Kjo ndarje i mundé&son
projektuesit/pérdoruesit q& t& mbledhé informacione né dy nivele:

» Té dhénat dhe udhézimet e pérgjithshme:
o Konceptet e projektimit.
e Normat e pérgjithshme.

» Karakteristikat specifike, modelet e detajuara, té dhénat dhe udhézimet:
o Parametrat specifike.
o Udh&zimet dhe modelet pér hapésirat ¢ brendshme.
o Udh&zimet dhe modelet pér hapésirat ¢ jashtme.

1.4 Modelet (Llojet) dhe fletét e pérmbledhjes teknike

N& ¢do fleté t& pérmbledhjes teknike paraqiten t& gjitha standardet, parametrat dhe elementet e
nevojshme pér hapésirat e brendshme duke pérfshiré:
e Dimensionet dhe sipérfaget q& korrespondojné me ato t& planeve t& shkollés.
Kérkesat pér hapésira dhe aktivitete.
Lidhjet me hapésirat e tjera t& shkollés dhe qasjet e nevojshme.
Lista e pajisjeve sipas standardit me propozime pér instalim/pozicionim.
Kérkesat pér hapésiré dhe skema funksionale.

Ky dokument do t& pérditésohet koh& pas kohe pér t& pasqyruar politikat dhe zhvillimet ¢ reja
apo t& korrigjuara dhe kérkesat e parashtruara nga ministrité e linjés apo institucione té tjera té
interesuara.

1.5 Shfrytézuesit e standardeve

Ky dokument ka pér qéllim q& t’ju shérbejé t& gjithé aktoréve q& jand t& pérfshiré né procesin e
planifikimit, programimit, projektimit/dizajnit dhe ndértimit t& ndértesave/hapésirave t& reja t&
shkollave apo né rinovimin e ndértesave ekzistuese t& shkollave. Kétu pé&rfshihen:

o T& gjithé profesionistét q& kané t& b&jné me projektimin dhe ndértimin e ndértesave t&
shkollave, duke pérfshiré: organizatat projektuese, kompanité konsulente, arkitektét,
inxhinierdt, si dhe profesionistét e tjeré t& projektimit dhe ndértimit.

e Ministrité, administratat vendore me drejtorité pérkatése, administratat e tjera publike apo
private, drejtorét e shkollave , késhillat administrativé, administratorét dhe kujdestarét.
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2. TERMINOLOGIJIAARSIMORE DHE ARKITEKTONIKE

Terminologjia e pérdorur nga autoritetet, specialistét e arsimit dhe teknikét e sektorit publik dhe
privat pérfshiné terma qé nuk mund t& kené kuptimin e nj&jté pér t& gjithé. Terminologjia e
pérdorur n& k&té materiale &shté ajo qé pérdoren né pérgjithési nga administrata ¢ MAS. Kéto
janég:

1.6 Terminologjia Arsimore

e "Arsimi parauniversitar" pérfshin nivelet arsimore me kodet 0, 1, 2 dhe 3, sipas
"Klasifikimit ndérkombétar standard t& arsimit", t& miratuar nga Konferenca e
Pérgjithshme ¢  UNESCO-s, né sesionin e 29-t& t& saj, né néntor 1997, pérkatésisht:

o "Niveli me kodin 0", arsimi parashkollor;

o "Niveli me kodin 1", arsimi fillor;

o "Niveli me kodin 2", arsimi i mesém i ulét;
o "Niveli me kodin 3", arsimi i mesém 1 larté.

e "Shkollg" &shté institucioni & ofron shérbim arsimor pér nivelet me kodet 1, 2, 3.

e "Shkoll¢ private" &shté shkolla jopublike, e cila nuk themelohet, financohet dhe
administrohet nga geveria qendrore ose vendore.

o "Ms&sues" &shté personi q& ka fituar t& drejtén pér t& ushtruar profesionin ¢ mésuesisé né
arsimin parauniversitar.

o "Nx&nés" &shté personi & arsimohet né arsimin parauniversitar.

o "Nxénés me aftési t& kufizuara" &shté personi, i cili ka démtime afatgjata fizike,mendore,
shqisore, t& sjelljes ose t& kombinuara, &, né ndérveprim, me pengesa t& ndryshme,
pérfshiré ato mjedisore, mund ta pengojné até t& marré pjesé né ményré té plots dhe t&
barabarté n& arsimimin e tij dhe né& jetén shoqérore.

e Arsimi bazé (themelor): Klasat nga 1 deri 9 (grup mosha 6-15 vjeg)

Zhvillohet n& dy faza Arsimi fillor (cik&l 5 vjecar) dhe Arsimi i mesém i ulét (cikél 4
vjecar),

o Klasé: Grup i nxénésve q& mésojné né nivelin e nj&jté shkollor. N& sistemin arsimor klasa
nuk korrespondon me dhomén ¢ mésimit.

e Shkollat gjithépérfshirése, (shkollat q& integrojné fémijét me aftési t& kufizuar (AK) dhe
minoritetin rom).

e Dhomé mésimi e pérgjithshme: Hapésiré e projektuar dhe e pajisur pér mésim t& t& gjitha
léndéve t& nxéndsve.

e Klasa: Niveli i studimeve akademike, q& i referohet periudhds kohore prej njé viti
shkollor.

e  Arsimi fillor: Pérfshin nivelin klasat 1-5 (grup mosha 6-10) qé iu pérgjigjen “ndértesave”
18 shkollés fillore.

e Arsimi i mesém i ulét: pérfshing klasat 6-9 (grup mosha 11-14 vjec) Ky nivel i pérgjigjet
ndértesave shkollore “ Arsimi i mesém i ulét” qé né pérgjith&si nuk projektohen si godina
mé vete por jané pjesé e shkollés 9 vjegare ( me klasa nga 1-9)

Arsimi i mesém i larté: Klasat 10 deri n& 12 dhe 10 deri né 13 (pér arsimin ¢ mesém
profesional) (grup moshat 15 deri 18 vjeg dhe 15-19 vjeg pérarsimin ¢ mesém
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profesional). Ky nivel i pérgjigjet “ndértesave t& shkollave t& mesme t& larta” Arsimi i
mesém i larté, Niveli me kodin 3.
Arsmi i mesém i larté zhvillohet né tre drejtime t8 ndryshme:

- Gjimnazet (cikél 3 vjecar)

- Arsimi profesional (cikél 2-4 vjecar)

- Arsimi i mesém i orientuar (cikél 3-4 vjecar)

e Laborator: Hapésiré e projektuar dhe e pajisur ku nxénésit kryejné eksperimente té&
mbiké&qyrura né 1&ndét e biologjisé, kimisé, dhe fizikss, individualisht ose né grupe. Jang
t& ndara né dy lloje laboratoré didaktiké ky mé&simi demostrohet nga mésuesi dhe ndiqet
nga nxénésit dhe laboratoré aplikativé ku ¢do eksperiment kryhet nga grupe nxénésish.
Laboratorét q& pércaktohen né standardet mé poshté jang laborators aplikativé.

o Sallg pér qéllime t& shuméfishta: Hapésiré e projektuar dhe e pajisur pér t& akomoduar
aktivitete t& ndryshme arsimore dhe sociale t8 organizuara, si¢ jané mbledhjet, diskutimet
grupore, ekspozitat, shfaqjet, ligjératat, et;.

e Arsimi parashkollor: klasa 0 (grup moshat: fémijét 5 dhe 6 vjeg) Ky nivel i pérgjigjet
mjediseve parashkollore q& ndodhen brénda ndértesave t& shkollave.

e Shkollat rurale: Shkollat & gjenden né komunitete t& vogla, qyteza ose fshatra.

o Sipérfaqja e territorit: Nj& term q& paraget madhésing e pronés s& ndértesave arsimore. Ka
dallim mes zonave urbane dhe rurale.

e Shkolls urbane: Shkollg q& gjendet né njé zoné t& qytezés apo qytetit.

e Arsimi profesional dhe teknik: Programe arsimore ku nxé&nésve u mésohen léndét
profesionale, si¢ jang bujgésia, ekonomia shtépiake, industria, biznes, turizmi, teknologjia
e informacionit et;j .

1.7 Terminologjia arkitektonike / inxhinierike

o Komoditeti akustik: Kushtet akustike né t& cilat shkolla dhe shfrytézuesit ¢ saj mund t&
veprojné me efikasitetin maksimal.

e Hapésirat administrative: Hapésiré fizike e shkollés e dedikuar pér aktivitete
administrative.

e Hapésirat e qarkullimit: Hapé&siré e caktuar pér qarkullimin horizontal dhe vertikal brenda
ndértesés, si hollet e hyrjes, korridoret dhe shkallét.

o Komoditeti klimatik: Kushtet mjedisore né t& cilat shkolla dhe shfrytézuesit ¢ saj mund t&
veprojné me efikasitetin maksimal.

e Hapésirat arsimore: Hapésira fizike e shkollés e cila i dedikohet aktiviteteve mésimore
edukative.

o Komoditeti i pérshtatshmé&risé: Kushtet pér pérdorim t& hapésirave nga nxénésit me aftési
t8 kufizuara.

o Mjedisi higjienik: Kushtet ¢ pérgjithshme t& higjienés né shkollg q& ndikojné né nivelin e
komoditetit dhe shéndetin e shfrytézuesve dhe varen nga kushtet fizike t& ndértesave
sanitare, furnizimi me ujé, rezervat e ujit dhe sistemi i largimit dhe trajtimit t& ujérave t&
zeza t& cilat mundésojné & ndértesa shkollore t& funksionon né ményré efikase dhe t8
sigurt.

e Orientimi: Orientimi i ndértesés shkollore (pjesa e hapésirave arsimore), qé ndikohet nga
faktorét natyroré klimatiks, si dielli dhe drejtimi i erés.
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o Territori i ndértesés shkollore: Sipérfagja e tokés brenda sé cilés jané té vendosura
ndértesat arsimore dhe hapsirat ndihmése pér to.

e Hapésirat ndihmése: Hapésirat fizike né ndértesé shkollore té dedikuara pér mbéshtetje té
aktiviteteve arsimore dhe ato administrative.

2 STANDARDET URBANE PER NDERTIMIN E SHKOLLAVE

2.1 Pozicionimi

Zgjedhja e vendit pér ndértimin e ndértesés sé shkollés varet nga disa faktoré:
- Llojiishkollés
- Specialiteti i shkollés
- Numri i nxénésve
- Kundértohet shkolla (né qytet, né fshat “zona rurale” etj.).
Pér pozicionimin e ndértesés sé shkollés duhen patur parasysh qé:

e Shkollat duhet té pozicionohen mundésisht afér zonave té banimit dhe té jené lehtésisht t&
aksesueshme nga popullata e interesuar pér shérbimin.

e Pozicionimi duhet t& koordinohet me struktura té tjera qé kané t& b&né me shérbimet
sociale ose institucionet arsimore parauniversitare.

e Karakteristikat gjeo-morfologjike té terrenit duhet té sigurojné njé pérdorim té
pérshtatshém dhe té rehatshém pér shkollat né ¢do sting. Trualli pér ndértimin e shkollave
duhet té jeté i sheshté, i thaté dhe larg zonave industriale dhe objekteve qé gliroj dé
té démshme pér shéndetin. Ujérat néntoksore t& mos jené mé lart se 0.5m nga sipérfagja e
truallit. Terreni t& keté pjerrési pér kullimin e ujérave sipérfaqésoré dhe pér largimin e
ujérave té zeza.

e Materialet e pérdorura pér ndértimin dhe mobilimin e mjediseve té shkollave duhet t&
jené jo t& démshme pér nxénésit (anti bakteriale dhe anti alergjike)

e Shkollat duhet t¢ aksesohen té paktén nga njé rrugé minimalisht me dimensione trup
mruge 10(dhjeté) metra té ndara si vijon: I.5m trotuar : 7m karexhaté : 1.5m trotuar.

RRUGE E KATEGORISE E RRUGE URBANE LAGJE
E— Yoot
gy

<1000 mata24ors

e

Pamje e marré nga VKM nr.628, Dt. 15.07.2015, “Pér miratimin e Rregullave Teknike
1é Projektimit dhe Ndértimit 1é Rrugéve”.

e Distancat e ndértimeve té ndryshme nga kufiri i pronés séshkoll€s duhet té jené né
pérputhje me pércaktimet e VKM. Nr. 408, Dt. 13.05.2015, Neni 34, Pikat 2, 3 dhe 5.
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*Distanca pér shkollat matet nga kufiri i truallit ( pronés) ku éshté ngritur shkolla dhe jo nga
muri i ndértesés sé shkollés.

2.2 Normat minimale t& pronés (truallit) pér ndértimin e shkollés

Sipérfagja e pronés (truallit) pér ndértimin e shkollgs llogaritet jo mé pak se Sm?nxénés, kurse
raporti ndérmjet sipérfaqes s& pérgjithshme t& pronds (truallit) me sipérfagen e njollés sé&
ndértimit duhet t& jeté mé& i madh ose i barabarté me 3.

e Sipérfagja totale e pronds pér ndértimin e shkollgs varet nga tipi i shkollés zona ku
ngrihet shkolla ( rurale , urbane ).

- Pér shkollat arsimit baz§ —arsimi fillor 5 vjecar- deri ne 5 klasa sip =0.4 Ha
- Pér shkollat arsimit bazé nga 6 deri 24 klasa sip =0.6 - 1.2 Ha
- Pér shkollat arsimit i mesém i larté nga 16 deri 28 klasa sip=1.0- 2.0 Ha

o Koeficienti i shfrytézimit duhet t& jeté jo mé shumé se 30%.

e Dimesionimi i hapésirave t& ndértimit (jo t& pronés) do t& shpjegohet mé poshts. Faktorst
qé& ndikojné ng kété dimensionim jang t& shumté pér k&té arsye nuk mund t& jepet njé
raport i sakté dimensional lidhur vetém me numrin e nxénésve.

Sipas VKM 671 dt.29.07.2015:
- Pér shkolla fillore dhe 9-vijecare:

1. llogaritet njé shkollé ¢do 1,000 banors;

2. rrezja ¢ shérbimit t& shkollés né vijé ajrore &shté 500-600 metra né zona urbane dhe
1,000-1,500 metra né zona rurale;

3. né vardsi t& numrit t& klasave, njé shkollé (pérfshire dhe sipérfagen e territorit)
planifikohet sipas numrit t& nxénésve 5 m2-8 m2/nxénés;

4, né vardsi t& numrit t& klasave, parcela e shkollés &shté 1,500 m2-7,000 m2 dhe pérmban
t& gjitha shérbimet e parashikuara nga ministria pérkatése dhe legjislacioni i posagém.

- Pér shkolla té mesme:

1. llogaritet njé shkollé ¢do 2,000 banorég,
2. si rregull bazé 1.5 m2/banor;

3. rrezja ¢ shérbimit t& shkollés né vijé ajrore &shté 1,000-1,500 metra né zona urbane
dhe 2,000-4,500 metra né zona rurale;
4. né vardsi t& numrit t& klasave, njé shkollg (pérfshire dhe sipérfagen e territorit)

planifikohet sipas numrit t& nxénésve 5 m2-8 m2/nxénés;
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5. né vardsi t& numrit t8 klasave, parcela e shkollgs &sht& 2000 m2-7000 m2 dhe
pérmban t& gjitha shérbimet e parashikuara nga ministria pérkatése dhe legjislacioni i
posagém;

6. nése shkolla ¢ mesme ka konvikt me 100-400 vende, parcela &shté 4,000 m2-9,000
m2 dhe planifikohet sipas 8-12 m2/nxénés.

Né Shqipéri ka raste kur numri i popullatés éshté mé i vogél se 2000 banoré. Né kéto raste
té planifikohet njé shkollé 9 vjecare dhe njé shkollé e mesme né té njéjtén godiné. Pra
projektohet me variantin miks.

3 KARAKTERISTIKAT TIPOLOGIJIKE DHE DIMENSIONALE

3.1 Dimensionet e rekomanduara té shkollave

Shkollat mund t& jens 1 (nj&), 2 (dy) ose 3 (tre) kate mbi toks. Nuk &shté e k&shillueshme g8 ti
kalojné 3 (tre) kate mbi toké& pér arsye sigurie. Vetém né raste shumé t8 vecanta né zonat urbane
shumé t8 dendura, ku sipérfagje ¢ truallit 8shté e vogél ose pér arsye madhore, grupi i
projektuesve mund t& propozojé shkolla deri né katér kate.

- Dimensionimi i shkollave dhe hapésirave funksionale varen nga shumé faktors si:

- Numri i nxénésve

- Ku do ndértohet shkolla (rurale apo urbane)

- Kurrikula e shkollés

- et
Pér kété arsye nuk mund t& jepet né ményré t& pérmbledhur raporti i sipérfaqes me numrin e
nxéndsve q& duhet t& respektojé projektuesi pér shkollat.
Gjithsesi mund t& jepen disa informacione mbi tipet ¢ shkollave né bazé& t& numrit t& banoréve.
Ato &shté si mé poshté:
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Nr.i Llojet e shkollave | Mosha e Nr. i nxénésve pér ¢do
banorévé né | dhe shkallét e tyre | nxénésve grup
zonén e (n& vite) Min/max/
shkollés mesatare
Shkolla fillore dhe
néntévjegare
Deri 2000 Niveli me kodin 1 6-11
dhe 2 e bashkuar 11-15 18/30/35
me shkollén e
mesme
Shkolla fillore dhe
Rreth 2000- | néntévjegare
6000 Shkollé e mesme 6-11
Niveli me kodin 1, | 11-15 18/30/35
2,3 15-18
Shkolla fillore dhe
Rreth 6000- | néntévjegare 6-11 18/30/35
10000 Shkollé e mesme 11-15
Niveli me kodin 1, | 15-18
2,3
Rreth Shkolla fillore dhe | 6-11
10000- néntévjegare 11-15 20/30/35
50000 Shkollé e mesme 15-18
Niveli me kodin 1,
2,3
Rreth Shkolla fillore dhe | 6-11
50000- néntévjegare 11-15 Pérgjithshme
100000 Shkollé e mesme 15-18 20/30/36
Niveli me kodin 1,
2,3

Duhet patur parasysh se pér té llogaritur numrin e nxénésve qé mund té shkojné né
shkollat fillore dhe néntévjecare raporti éshté 1/6 (pra pér cdo 6 banoré duhet té
llogaritim njé nxénés)

Duhet patur parasysh se pér té llogaritur numrin e nxénésve qé mund té shkojné né
shkollat e mesme raporti éshté 1/10 (pra pér cdo 10 banoré duhet té logaritim njé
nxénés)
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3.2 Lloji dhe plani i shkollave

Deri mé sot, dhomat mésimore (klasat) kan& gené t& madhésive t& ndryshme, duke filluar nga 24
deri n& 36 vende pér nxénés, varésisht nga projektuesit dhe financuesit ¢ ndryshém. Pér njé
standardizim mé t& miré t& dhomave mésimore (klasat) dhe pér t’u pérgjigjur mé miré gjéndjes
aktuale t& vendit, &shté paragitur ¢ nevojshme qé& shkollat e reja do t& pércaktohen si «zona
urbane apo zona me dendési té larté té popullsisé» ose«ona rurale apo zona me dendési té
ulét té popullsisé. Kjo ndarje b&het pér shkak t& madhésive t& ndryshme t& grupeve t& nxénésve
apo ténxénésve né klasa. Numri i nxénésve t& jeté deri né 24 nxénés né zonat rurale dhe né zonat
urbane 30-35 nxénés referuar Udhézimit nr. 44 daté 16.10.2014, t& Ministrisé sé Arsimit dhe
Sportit “Pér disa shtesa dhe ndryshime né Udhé&zimin nr. 21, daté 23.07.2010 .”Pér normat ¢
punés mésimore-edukative dhe numrin e nxénésve pér klase né& institucionet e arsimit
parauniversitar”. Kjo do t& keté ndikim mbi standardet ¢ hap&sirés dhe madhésive t& dhomave
mésimore qé duhet t& miratohen nga projektuesit.

3.3 Hapésirat e shkollave

Hapésirat e shkollave pérb&hen nga dy grupime kryesore:
- Hapésirat e brendéshme
- Hapésirat e jashtme

o Hapésirat e brendéshme
Hapésirat e brendéshme pérbéhen nga:

Hapésira akademike
Hapésira shoqérore
Hapésira administrative
Hapésirat ndihmése
Mjediset komunikuese

PR 9 =

Sipas ndarjes s& pérgjithshme kemi disa tipe shkollash si psh:

Shkolla fillore

Shkolla t& arsimit t& mesém té ulét

Shkolla arsimi 9 vjegar (fillore +arsimi i mesém i ulét)

Shkolla arsimi 9 vjegar + arsimi i mesém i larté (shkolla t& mesme t& bashkuara)
Shkolla arsimi i mesém i larté (gjimnaze)

Shkolla arsimi i mesém i orientuar (shkollé e mesme baleti artistike , sportive, gjuhét e
huaja)

7. Shkolla arsimi i mesém profesional

SN p W=

Mg poshté tabelat do t& pérshkruajné hapésirat minimale dhe sipérfaget minimale pér ¢do tip
shkolle.
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9 - SHKOLLA ARSIMI

I MESEM I ORIENTUAR (SHKOLLE E MESME ARTISTIKE)

Shkollat sipas
numrit te
klasave

Dhoma te
pergjithshme mesimi
Laborator (kimi, fizike,
biologji, informatike)
Bibloteke

Salle Edukimi fizik
Drejtori
Sekretari

Nendrejtori

Mijedis per
Salle mesuesish

Salle/dhome per
aktivitete
Dhomepsikologu/
punonjes social
Dhome infermieri

Numri bokseve EC per
nx
Holl-Korridor

Fusha sporti sipas
disiplinave

Mini palester

Mense + guzhine
Amfiteater

1000 vende
Dhoma individuale
provash

Shkollé e mesme
artistike me shume
profile(e mesme).

15 klasa

Nr. Nxénésve -

300-450

15 1,6m?/nx

2 2.2m?/nx

1 0,15m?nx

1 Min 405m?

1 Min
20-25 n?

1 Min
16 m?

1 2,5m%
mesues

1 0,25 m?*nx
Min 70m?

1 Min 17m?

1 Min 17m?

Po Cdo 20 nx
/1 box
Min 10% e
sip

2 Shikoni
tabelen me
poshte per
dimensionet
¢ fushave

1 150m? - min

20 0,60m?/pax

1 1,2m%nx

1 0,60m?/pax

50 6m? - min





image20.jpeg
aaai0pyafo1doapia @) ywifeIsul 3 uruoIdIzod QUAY 31 AYP NAUIAUT WAISIS du Jual 31 Joynp Jwsw 3 Judlqure eyilE 3|

2[qe) qu udyibered 99s JUINYS JUI SO B[IGR) QU IABSE[Y ) IIWNU JD(ULIAPU BSE]Y W B[[OYYS 2193 ) punui ised 35anjuaLI0 )Ysa JASUIXU dYp dAese[y ) Juwnu sedis eliepN : wiuayg

aaaqyoxd
un a
SauQg] | 1sauea
edal op)y aN - =
dis dis
%01 WN 29%01 WA
xoq 1/ Xoq 1/
Xu §1 0pD 0d | XuQgopd od
AULL WIN 1 uLT WN It
SuL1 W 1 LT UIN 1
0L WIN AU0L WA
Xu/w 67°0 1 XU/W 67°0 1
sansau sansaw
/ST L [S'T I
AT WA 1 2uZ] W 1l
ol o
Lot § 1 WA 1
A 6T-0T M ST-0T
WA 1 N 1
AUSOP WIN ! ASOP WIN 1
Xujwg| 1 Xu/wgr'o 1
Xu/wg'g T Xuwz'z | 91-8
XU/ | S XU/ ol
0Sb - 08T 008 - 00€
- IASIUIXN IN - BASUAXN “IN
esepST-9 esep yZ - 0T
Josablng wnfaip Nwouoya wnfaip
aw aw id
AWSIW 3 IONYS AWSAW D 3[|ONYS

asanypoud azeg

10pHLION-{IoH
xXu

4ad 33 anasyoq LWNN

Hajuudu) awoyq
|enos sal fuound
/n3ojoyisdawoyq
RRuAE

1ad awoyp/ayies

ysisansaw ajjes
1ad sipalin

1oyfaipuan

uelaas

izl \wpinp3 ajjes

01918
(newoyul 1f3ojoiq

23 ewoyq

1 pravanu
sodis pjoyys

TVNOISHIOUd WASAI I TINISHV VTIOMHS - 01





image21.jpeg
TE GJITHA MJEDISET E MESIMIT DUHET TE JENE ME SISTEM INTERNETI DHE
TE KENE POZICIONIN E INSTALIMIT TE VIDEOPROJEKTOREVE

o Hapésirat e jashtme
Hapésirat e jashtme pérb&hen nga:

1. Hapésira sportive (fushé loje) e pércaktuar nga kurikula

2. Hapésira e oborrit 1m?/nxénds

3. Hapésira qarkullimi (rrugg, trotuare, shtigje) 20% e hapésirés s& jashtme
4. Hapésira e gjelbér dhe ato t& mbjella me dru dekorativ.~ 30% e hapésirés s& jashtme
Lejohen variacione né plus/minus deri né 10%.

Hapésirat sportive.
Hapésirat ¢ jashtme sportive caktohen sipas kérkesave t& programit mésimor ku
duhenparashikuar:

- njé fushé volejbolli

- njé fushé basketbolli

- njé fushsg futbolli

- njé fushé tenisi

- kénd gjimnastikor

Lloji i lojés Pérmasat maksimale Pérmasat minimale Pérmasat standarde
L |B L B L [B
Futboll 120 90 90 45 100 70
Basketboll 28 15 24 13 26 14
Volejboll 28 15 24 13 18 9
Tenis 23 11 23 11 23 11
Gjimnastiké 25 12 15 8 20 10

Pércaktimi i funksionit dhe i hapésirés sportive do té jepet nga kurikula e shkollés.

4 STANDARDET E PROJEKTIMIT ARKITEKTONIK TE
ELEMENTEVE PERBERES TE SHKOLLAVE

4.1 Hapésirat mésimore

4.1.1 Klasat e mésimit.

Klasat ¢ mé&simit jan& mjediset kryesore né gjithé organizimin e shkollés. Ato duhet t& jené sa mé
t& pérshtatshme pér zhvillimlin ¢ mésimit. Kujdes t& vecanté tregohet né pércaktimin ¢ formés,
pérmasave, ndricimit dhe ajrimit natyror, si dhe t& ményrés s& mobilimit.

Sipérfaqja e klasés varet nga numri i nxénésve t& klasés dhe llogaritet si mé poshté:

- Mosha 6—11vjec 1.2- 1.4m?*nxénés

- Mosha 11 — 15 vjec 1.2 - 1.4 m?*/nxénés

- Mosha 15— 18 vjec  1.4- 1.6m?*/nxénés
Pér pérmirésimin e kushteve t& klasés dhe pér njé planifikim mé t& miré t& shkollave MAS ka
pércaktuar dy grupime maksimal nxéndsish pér klasé (zonat rurale dhe zona urbane).
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Né zonat rurale ogaritetnjé maksizuurc uej 24 rcénsich kunse 26 z0mat whans Lngaritt 1
‘maksimale Fre} 36 rcéndsish.

Sipérfaget e Kasave duhet t¢ luhatenga3) deri é 34 2 pér shkollat né zoma me popullsi dhe
dendésicé t Wt me Klesé 16 ménéovel(deri 24 rcénés) dhe ngodd deri 50 m2 né zonat me
populls dhe dendlsisé ¢ laré (Klasé me 30-36 nxénés). Numit dhe pemmasave t bankave né
meshatbellors (3 bank  dgfshia) sidhe né meshiat gatésore

srove e srmnasoe DHoNE EsIA STANDARCE

Format planiraetrike 15 Hasave, of kishillohen 1 pérdom, jané drejtkéndore (me raport brnjech
1eth 2:3) dhe afersisht katror 6.7 x 6.2 1(Ne rastin ¢ projéliimit 18 nderiesave me strukturs
beton anme, per arsyen ¢ wje hasto efekdve, gierésia standarte ¢ Kasave 1 baket jo mé shume
e din linearé. Ne rast t Kundért do  kemi njé hosto & ritus arificialishiné konstruksionin ¢
ndiriesis)

The lssin e Klasave késhillohet  mas kel 7ro, gjithsesi skt o cotyrueshune of rcéndsi 6 ros
ot mé shum se 6 mera Jug drifres nga ko merrot crte, Klasat bt of minimalisht ¥ marin
2 ors hite ek Péx ket sy et £ vendosen nga lindja

Fleksbiliet: Projektuesido t dubet § parashikofs hapési 6 jaftueshuce i feksibiltet e
 mmdiouar peronelt # shkollé of t péishtae! me mjedisin kol dhe e metodat ¢
ndrslune 1 rssindhénios; dhe pér s planilkuesve of  adaptoben e ndresat e
nevojat e adbelone t skollés g komespondojné e unkuluin e ravdhé dhe Frograet
2646 adhen,

Flekohiliefl | Kirkur pr nditesa (dhe orendity) of mundéon metoda 16 shunta 16
méimdlénies (sdh . mé poshi) pér s e zakonslans (mésim fronal, pona 16 gruge &
Vogla, e xé fom 1 semizareve o) Hborabré e sall  specializuas (puna rakike né
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gjysmé grupe, kurse demonstrimi né grupe t& plota) si dhe hapésirat pér géllime t& shuméfishta
dhe sallat ¢ sporteve (mundésia e rigrupimit t& disa klasave).

860cm

680 cm
tabelé shirimi
680cm

Mésimi frontal, 30 -36 nxénés Mésimi punétori, 30 -36 nxénés
Njé tavoliné pér njé nxénés Njé tavoliné pér njé nxénés

iy

860cm

vargse rrobash

{EEEER

EfHT
EQE

Mésimi frontal, 30 -36 nxénés Mésimi né grupe Mésimi punétori
Njé tavoliné pér dy nxénés

Mésimi né grupe 30- 36 nxé&nés Mé&simi né grupe
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Llojet e ndarjeve t& hapésirés q& jané dhéné né programin e projektit duhet t& zhvillohen né
struktura t& cilat mund t8 modifikohen leht& pér tu pérshtatur kérkesave né t& ardhmen.
Planifikimi me fleksibilitet &shté njé konsiderim thelb&sor né projektin e shkollave q& t&
akomodojé evolucionin e vazhdueshém né mendimin arsimor si dhe teknikat e teknologjité e
ndértimit. Gjithashtu do t& ndihmojé pérshtatjene shkollés nése do t& keté ndryshimeve né
rregulloren e planifikim duke lejuar k&to ndryshime pa ndonjé kosto t& madhe. Pér kété arsye,
njé plan fleksibil duhet gjithashtu t& mundé&sojé adaptimet e lehta pér zhvillimet né t& ardhmen né
planifikimin e hapésirés, ndértimin e ndértesave, ndrigimin artificial, teknikat e ventilimit dhe t&
akustik8s. Bérja e njé ndértese shumé fleksibile (pér shembull me numér t& madh t& mureve
1&vizése pérgjithssisht &shté shumé e shtrenjté dhe mund t& justifikohet vetém né rast se
ndryshimet jang t& nevojshme dhe esenciale. Nuk ka shumé arsye & t& vendosim pér ndarje t&
shumta nése ndryshimet b&hen vetém njé heré né vit. N& anén tjetér &shté e pélqyeshme qé t&
ménjanohen sistemet strukturale, si¢ jané muret masive né mes t& dhomave mésimore, & ¢ b&jné
t& véshtiré dhe t& kushtueshme largimin ¢ mureve dhe ndryshimin e madhé&sisé sé klasave mé
voné. Kryesisht konstruksionet skeletore nga betoni ose metali (ose druri) do tu pérshtateshin mé
lehté ndryshimeve t&€ mundshme né t& ardhmen.

Kéndet vizuale dhe largésité: Shpesh nxénésit ankohen se nuk jan& n& gjendje t& shohin qarté
mjetet vizuale si¢ jané dérrasat ¢ bardha dhe video-ckranet. Shpesh shkélgimi &shté shkaktar i
pamundésisé s& nxénésit pér t& paré qarté. Nj& faktor tjetdr i réndésishém &shté kéndi i vijés s
shikimit pérgjaté t& cilés ata shikojné. Pamund&sia pér t& paré qarté mund ta shtyjé nxénésin &
t& marré njé& pozité t& parehatshme dhe kjo mungesé komoditeti mund t& keté pér pasojé humbjen
e pérqéndrimit. Kjo &shté posagérisht ¢ vérteté pér nxénésit ¢ moshave mé té reja, kéndi i
shikimit i t& ciléve e shtrembé&ron imazhin madje edhe nése nuk ka shké&lqim t& forté.

Ekzistojné disa déshmi se nxénésit t& cilét jand t& vendosur aty ku kéndi i shikimit &shté ekstrem,
ose largésia nga mjeti i konkretizimit &shté tepér e madhe, ata kané t& ngjaré t& kené rezultate t&
dobéta né mé&sim. Nése thuhet se t& gjithé nxénésit duhet t& kend mundési t& barabarta arsimimi,
pavarésisht se ku ulen, at8heré projektuesi duhet ti kushtojé réndési mé t& madhe vendosjes sé&
tavolinave, né ményréqs :

* Largésia maksimale ndérmjet rreshtit t& fundit t& nxénésve dhe dérrasés sé shkrimit t& jeté rreth
7.0 m. Pértej késaj largésie &shté e véshtiré té lexohen ato & jané shkruar dhe nxénésit sforcohen
shumé pér tu pérgéndruar, pér t& gené né gjendje ta kuptojné tekstin e shkruar;

 Largésia minimale ndérmjet rreshtit t& paré dhe dérrasés s& shkrimit t& jeté rreth 2.0 m. Nén
kéts largési, nxéndsit e rreshtit t& paré nuk do t& jené né gjendje ta shohin t&ré dérrasén e shkrimit
nga njé kénd i pranueshém vizual (shih fig. mé poshtg);

» Kéndi vizual minimal deri te dérrasa e shkrimit duhet t& jeté 30° (shih fig. m& posht&).N& ké&té
ményré kéndi né t& cilin shikohet mjeti mésimor nuk e shtrembéron t& kuptuarit nga nxénésit t&
asaj q& ata shohin.Nén 30°, leximi i atyre q& jané shkruar véshtirésohet;

* Drita kryesore natyrale duhet t& jeté, sa mé& shums t& jeté e mundur, e vendosur né anén ¢ majté
& nxéndsve, & hija e dorés s& tyre t& mos bartet né tekstin ose vizatimin qé jané duke e béré.
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N& rastin e projektimit té ndértesave me strukturé beton arme, pér arsyen e
njékosto efeltive, gjérésia standarte e Klasave t2 héhet jo mé shums se 6m
lingaré, N& rast t& kundért do t& kemi 1jé kosto t8 ritar artificialisht.

Mobilimi:
Hapisira e tavolinds pé cdo miéns

Gerdsia ¢ avolinis pir I miinis

6 dori 10vieg e
10 derl 18 65em

Theltisia ¢ avolinés pér 1 nains

6 den 10vir Sem

10 deri 18+je; e

Lartésia o tavolinis pir I mrinis

6 den 10vir 65em

10 deri 183je; Tdem

Distanca dérmiet dy tavolinave

Distanca ¢ tavolinés né ani

Deritek tavolina o paisje e larisi maksinale SSem
Deritek muret, radistorstose  ngjeshue Dem
Nga fagja e it ku éshts vendosur gardercha, TMem

Distanca ¢ favolinave v pas fotris
Peér favolina me maksizuumin 2 vends prané njéra etzis
6 deri 10vjeg Sem
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10- deri 18 vjeg 60 cm

Pér mé shumé se 2 vende prané njéra tjetrés

6- deri 10 vjeg 60 cm
10- deri 18 vjeg 65 cm
Pas rradhés s& fundit duhen parashikuar edhe 5 cm shtesé.

Lidhja ndérmjet largésisé, kéndit, qartésisé sé shikimit dhe distancés ndérmjet dy
tavolinave.

Largésia e shikimit maksimal (m) 8
Qartésia e shikimit minimale. (m) 5
Distanca minimale e fundit t& tavolings deri tek muri me faqe projektimi 2.5m

860 cm
hyra ne

lose oy
2008 . 240 120 _ 120

1 A 1
doll 8 I
ollap i
mesime- ™ [ I
dhenesit d

680 cm

tabelé shkrimi

Mésimi né grupe
Sipérfaqja e dritareve: sipérfaqja e dritareve késhillohet t& jeté sa 1/5 deri né 1/6 e sipérfaqes sé&
dyshemesé, sipas zonave ku ndértohet shkolla. Nén dritare lihen vende pér radiators. Pér kéts
qéllim lartésia nga dyshemeja deri te pragu i dritares duhet t& jeté mbi 90cm. Pér klasat me
gjerési t& madhe, né ményré qé ndricimi t8 jeté sa mé i njétrajtshém, lartésia e dritareve shkon
deri né tavan.

4.1.2 Laboratorét.

Shkollat néntévjecare

N& shkollat néntévjecare, pér shkolla me 18 klasa duhet t8 keté patjetér njé klasé laborator
Kimie, njé Fiziké&, njé Biologjie, njé i Gjuhéve t& Huaja; dhe pér ¢do 4 klasa mé& tepér shtohet nga
njé laborator tjetér. Si laborator i gjuh&ve t& huaja mund t& sherbejé dhe kabineti i informatikés
Ng llogaritjen e hapésirés t& kétyre klasave laboratorike duhet t& merret si bazé q& hapé&sira pér
¢do nxénés duhet t& jeté 2,2 m?> dhe t& llogariten mjediset ndihmése pér pajisjet dhe
parapérgatitjet.

Shkollat e mesme té larta
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N& shkollat e mesme, pér shkolla me 12 klasa duhet t& ket patjetér njé klasé laboratori Kimie,
njé Fizike, njé Biologjie, njé Informatike, nj& i Gjuhéve t& huaja; dhe pér ¢do 3 klasa mé tepér
shtohet nga njé laborator tjetér. Si laborator i gjuh&ve t& huaja mund t& sherbejé dhe kabineti i
informatikés

N& llogaritjen e hapésirés t& kétyre klasave laboratorike, duhet t& merret si bazé q& hapésira pér
¢do nxénds duhet t& jeté 2,2 m? dhe t& llogariten mjediset ndihmése pér paisjet dhe
parapérgatitjet.

4.1.3 Dhomat e muzikés dhe té vizatimit

Shkollat fillore dhe ato néntévjecare
Kryesisht, mésimi i muzikés dhe i vizatimit n& shkollat fillore mund t& zhvillohet né t& nj&jtén
klasé ku zhvillohet mésimi pér 1&ndét e tjera.

Shkollat e mesme teknike

N& shkollat e mesme teknike ( atje ku zhvillohet si [éndé mé vete mésimi i vizatimit teknik) &shté
e nevojshém njé klasé e veganté ku hapésira pér ¢do nxénés duhet t& jeté 2,2 m? .

4.2 Hapésirat Shoqérore

4.2.1 Biblioteka
Pérdoruesit e bibliotekés jané si nxénésit ashtu edhe mésuesit prandaj né llogaritjen ¢ hapé&sirave
& bibliotekave duhet t& merret kjo gjé parasysh.

Shkollat fillore dhe ato néntévjecare
Pér shkollat néntévjegare duhet t& keté njé mjedis biblioteke me t& paktén 18 m? ose nisur nga
numri i nxénésve duhet llogaritur njé hapésiré minimale 0,1 m? pér ¢do nxénés.

Shkollat e mesme
Pér shkollat ¢ mesme mjedisi i bibliotek&s duhet t& llogaritet duke u nisur nga numri i nxénésve
dhe nga sipérfaqja e nevojshme pér ¢do nxénés q& duhet t& jet& 0,15 m2.

4.2.2 Hapésira pér shumé qéllime

N& hapésirat pér shumé géllime b&jné pjesé mjediset, t& cilat mund t& pérdoren pér disa qéllime
si p.sh salla mbledhjesh nxénés-mésues, sallé takimesh pér mésues-prindér, pér t& zhvilluar
simpoziume, pér t& shfaqur materiale t& ndryshme filmike et;.

Shkollat fillore dhe ato néntévjecare
Pér shkollat fillore ky mjedis duhet t& llogaritet nisur nga numri i nxénésve duke marré parasysh
njé hapésiré minimale 0,2 m? pér ¢do nxénés dhe jo mé t& vogél se 70m2,

Shkollat e mesme
Pér shkollat ¢ mesme ky mjedis duhet t& llogaritet nisur nga numri i nxénésve duke marré
parasysh njé hapésiré minimale 0,25 m? pér ¢do nxénés.
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4.2.3 Salla pér edukimin fizik
Shkollat fillore

N& qofté se &shté e mundur shkollat fillore duhet t& kené salla t8 veganté t& edukatés fizike me
pérmasa t& fushés 12 m x 24 m dhe me pérmasa totale 15 m x 27 m dhe lartési minimale 6 m, pra
njé sipérfaqe totale prej 405 m2. Distanca ¢ mureve nga fusha duhet t& jeté 3 m.

N& rast pamundésie pér k&té qéllim mund t& shfrytézohet hapésira pér shumé géllime q& &shté
trajtuar mé sipér.

Shkollat néntévjecare

N& shkollat néntévjecare duhet patjetér t& keté njé mjedis t& vegantd t& mbyllur (palestér) pér
edukimin fizik si dhe mjediset n& oborrin e jashtém t& sa;.
Pérmasat pér palestrén duhet t& jeng t& tilla g8 né két& mjedisku t& luhet basketboll dhe volejboll
pra 12 m x 24 m dhe lartésia minimale 6 m. Distanca e mureve nga fusha duhet t& jet& 3 m.
Pérveg késaj salla e edukatés fizike duhet t& keté mjediset ¢ veta ndihmése:

- dy garderoba me madhési secila 16 m2.

- dybanjo — dushe 16 m?

- njé depo pér materialet 16 m?

- mjedis pér mésues me banjo — dush dhe garderobé 10 m?
Terrenet e jashtme sportive caktohen sipas kérkesave t8 programit mésimor ku duhet
parashikuar:

- njé fushé volejbolli

- njé fushé basketbolli

- kénd gjimnastikor

Shkollat e mesme

N& shkollat e mesme njélloj si né shkollat néntévjegare duhet patjetér t& keté njé mjedis t&
veganté t& mbyllur (palestér) pér edukimin fizik si dhe mjediset n& oborrin e jashtém t& saj.
Pérmasat pér palestrén duhet t& jend t& tilla q& né k&té mjedis t& luhet basketboll dhe volejboll
pra 18 m x 26 m.
Pérveg késaj salla e edukatés fizike duhet t& keté mjediset e veta ndihmése:

- dy garderoba me madhési 20 m? sejcili.

- dybanjo — dushe 20 m?

- njé depo pér veglat 20 — 30 m?

- mjedis pér mésues me banjo — dush dhe garderobé 16 m?
Terrenet e jashtme sportive caktohen sipas kérkesave t8 programit mésimor ku duhet
parashikuar:

- njé fushé volejbolli

- njé fushé basketbolli

- kénd gjimnastikor

- njé fushé tenisi
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4.2.4 Banjot-dushet

Jan& kombinime g pérdoren né shkollat q& nuk kang palestér t& brendshme t& pérshkruar mé
sipér, por edukaten fizike e kryejné né mjediset e jashtme t& shkollés ose né hapésirén pér shumé
qéllime. Megjithat8, kéto shkolla kan& nevojé pér mjedisin e banjo — dusheve, madhésia e t&
cilave duhet t& jeté si né rastin e pikés 6.2.3. K&to banjo — dushe duhet t& pozicionohen né katin
pérdhe.

Shénim Standartet e mésipérme pér mjediset sportivenuk shérbejne pér shkollat ¢ mesme
sportive.

4.3 Hapésirat Administrative

4.3.1 Zyra e drejtorit / Zyra e Néndrejtorit

Shkollat fillore dhe ato néntévjecare

Zyra e drejtorit né shkollat néntévjecare duhet t& jeté minimumi 20-40 m2.
Zyra e néndrejtorit n& shkollat néntévjegare duhet t& jeté minimumi 12-16 m2.

Shkollat e mesme

Zyra e drejtorit né shkollat e mesme duhet t& jeté minimumi 25-40 m?
Zyra ¢ néndrejtorit né shkollat ¢ mesme duhet t& jeté minimumi 16-20 m?

4.3.2 Sekretariati / dhoma pér administratén

Shkollat fillore dhe ato néntévjecare

N& kéto shkolla nuk &shté e nevojshme t& keté njé sekretari pér vete llojin e shkollés dhe numrin
e nxénésve pér kéto shkolla.

Shkollat e mesme
N& kéto shkolla &shté e nevojshme t& keté njé sekretari. Hapé&sira pér sekretaring té jets 16 m2

4.3.3 Salla e mésuesve

Shkollat fillore dhe ato néntévjecare

Hapésira pér sallat ¢ mésuesve né shkollat fillore e néntévjegare varet nga numri i mésuesve,
megjithaté duhet parashikuar 2,5 m? pér ¢do mésues. Duke gené se kjo sallé mund t& pérdoret
edhe pér qéllime mbledhjesh e konferencash, atéhere ajo nuk duhet t& jeté mé e vogél se 30 m2
Shkollat e mesme

Hapésira pér sallat ¢ mésuesve né shkollat ¢ mesme varet nga numri i mésuesve, megjithats

duhet parashikuar 2,5 m? pér ¢do mésues. Duke gené se kjo sallé mund t& pérdoret edhe pér
qéllime mbledhjesh e konferencash, atéhere ajo nuk duhet t& jeté mé e vogél se 30 m>2.
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4.3.4 Personeli ndihmés

Pér personelin ndihmés, ku pérfshihen personeli mirémbajtes, duhet t& parashikohet njé mjedis

me hapésiré prej 2 m? pér ¢do person.

4.4 Hapésirat Ndihmése

Sanitaret, mésues, nxénés, meshkuj/femra

Vendndodhja

Klasat e mé&simit dhe t& pushimit nuk duhet t& vendosen mé larg se 50 m nga sanitarét.

Numri

N& péreaktimin ¢ numrit t&8 WC-ve duhet t& bazohemi né normat & jang paraqitur né tabelén e
méposhtme, e cila shérben pér t& gjitha kategorité e shkollave.

Nr. i nxénésve/ | WC Pisuvarg Lavamane
mésuesve kabina
Meshkujt
Nxénésit (djem) Rreth 100 2
Mésuesit Rreth 20 2
Femrat
Nxénéset (vajza) Rreth 100 4 Njéra WCme | 2
bide
Mésueset Rreth 20 2 Njéra WCme | 1
bide
Dhoma pér mirémbajtje 2 m? pér ¢do kat

N& disa raste gjaté bérjes sé projektit duhet t& merret parasysh qé né disa shkolla (kryesisht népér
fshatra “zona rurale”) nuk &shté mundésia pér tu lidhur me sistemet publike t& furnizimit me ujé
dhe t& ujrave t& zeza, pasi ato nuk ekzistojné. N& kéto raste &shté i nevojshém ndértimi i njé pusi

pér ujé t& pijshém ashtu edhe ndértimi i nj& grope septike.

Pér t& shmangur erérat shqetésuese, duhet ushtruar njé kujdes i vazhdueshém pér paisjet sanitare.

Pér mé tej rekomandohet :

- Muret t& jen& rezistente ndaj gérvishtjeve, mundésisht t& mos pranojné shkrimin mbi t&,

pra té vishen me pllaka majolike deri né lartésing 1,6 m.
- Dyert e nyjeve t& WC-ve duhen t& jené 70 cm dhe t& hapshme nga jashté.
- N& pisuare duhet t& ket ujé t& bollshém dhe t& rrjedhshém pér shmangien e erérave

shqetésuese.

- Minimumi i dimensioneve t& njé nyje WC-je duhet t& jeté jo me t& vogla se 1,3 m x 0,9

me lartési minimale 2 m

- Sanitaret duhet t& jen& t& orientuara nga veriu, t8 jené t& hidroizoluara dhe t& keng

ventilim té miré.
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- Pér larjen ¢ mjediseve t& WC-ve duhet & t& parashikohet njé rubinet ku mund t& lidhet
njé tub llastiku si dhe njé pileté pér mbledhjen e ujrave. N& paradhomat ¢ grupeve mé té
médha sanitare duhet parashikuar dhe njé pileté pér largimin e ujerave t& dyshemesé.

Sanitaret, pér persona mé afiési té kufizuar

Pér t& gjitha kategorité e shkollave duhet t& keté minimumi njé nyje WC-je pér kéta persona. Pér
informacione t& métejshme referojuni VKM 1503, daté 19.11.2008, “Pér personat me aftési t&
kufizuara”..

4.4.1 Kabinetii mjekut

Kabineti i mjekut vendoset né katin e paré t& ndértesés dhe ka njé sipérfage 17-18 m?, me
dimensione t& k&shillueshme 6 x 3 m. Gjatésia 6m &shté ¢ nevojshme pér kryerjen e rregullt t&
ekzaminimeve pér pamjen dhe ndigjimin tek nxénésit.

N& kabinet duhet t& keté njé larése duarsh.

Ndricimi natyral t& sigurohet me njé hapje dritaresh me sipérfaqe sa 1/6 ¢ sipérfaqes sé kabinetit.
Ndricimi artificial t& jeté 100 lux.

4.4.2 Kabinetii psikologut dhe punonjesit social

Kabineti i psikologut dhe punonjésit social vendoset né katin e paré t& ndértesés dhe ka njé
sipérfage 17-18 m?, me dimensione t& késhillueshme 6x3m. Gjatésia 6m &shté e nevojshme pér
kryerjen e rregullt t& ekzaminimeve tek nxénésit.

N& kabinet duhet t& keté njé larése duarsh.

Ndricimi natyral t& sigurohet me njé hapje dritaresh me sipérfaqe sa 1/6 ¢ sipérfaqes sé kabinetit.
Ndricimi artificial t& jeté 100 lux.

4.5 Mjedisét Komunikuese, Hyrjet, Shkallét, Korridoret, Hollet

T& gjitha kategorité ¢ shkollave kan& nevojé pér mjedisé komunikuese, hyrje, holl, korridore,
shkallét, rampat, parmaké pér shkallét.

Hyrjet e shkoll&s duhen projektuar t& tilla q& t& mundésojné hyrje - dalje t& lirshme t& nx&nésve.
Pérmasat ¢ dyerve t& hyrje — daljeve varen edhe nga numri i nxénésve té shkollés. Pér ¢do hyrje
pér né shkollé duhet t& projektohet nénstreha.

N& ¢do kat duhet t& keté s& paku njé dalje emergjente, né distanca sa mé t& mé&dha nga shkalla
kryesore. Distanca maksimale né mes t& ¢do dere dhe daljes s& emergjencés sé katit duhet t& jets
30 m. Gjerésia e daljes emergjente duhet t& jet& 0,55 m pér ¢do 60 persona.

N& katin pérdhe duhet t& keté t& paktén dy hyrje. Gjerésia ¢ hyrjes duhet t& jeté 0,5cm pér ¢do
nxénés.

4.5.1 Korridorét duhet té plotésojné kushtet e méposhtme:
- Gjerésia e korridorit kur ai shérben pér klasat vetém nga njéra ané duhet t& jeté minimumi
2 m pér 4 klasa. Pé&r mé& shumé klasa duhet t& zgjerohet 0,2 m pér ¢do klasé.
- Gjerésia e korridorit kur ai shérben pér klasa né t& dyja anét duhet t& jeté minimumi 3 m.
- Lartésia e korridorit duhet t& jeté minimumi 3m.
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Shkallét duhet té plotésojné kushtet e méposhtme:

- Gjerésia e krahut t& shkall§ve: minimumi 1,2 m /100 nxé&né&s + 0,2 cm pér ¢do 100 nxénés
& tjeré dhe maxksimumi 3,0 m

- Nuk duhet t& projektohen dhe t& zbatohen shkallg spirale dhe trapezoidale.

- Lartésia e parmakut t& shkalléve duhet t& jeté 1,10 m

- Pér shkallé me gjerési deri né 1,5 m parmaku vendoset vetém né njérén ané.

- Pér shkallé me gjerési deri né dy 2 m, parmaku duhet t8 vendoset nga t& dyja anét.

- Pér shkallé mé t& gjera se 2 m duhet vendosur parmak edhe né mes.

- N& ¢do kat duhet t& keté minimumi dy shkallg né distancé nga njéra tjetra sa mé t&€ médha
qé t& jeté e mundur

4.5.2 Holli

Holli &shté njé element shumé i réndésishém dhe i domosdoshém pér shkollat. Hollet né katet
pérdhe shérbejné pér t& mund&suar kalimin e shpejte t& nxénésve nga dera ¢ hyrjes népér klasa
dhe anasjelltas, si dhe japin kontaktin ¢ paré viziv t&8 nxénésve me mjediset ¢ brendshme t&
shkoll&s. N& katet e tjera t& shkollgs hollet pérveg funksionit t& shpémdarjés s8 nxénésve népér
klasa, luajné edhe rolin e géndrimit t& nxéndsve né pushimet ndérmjet oréve t& mésimit. Hollet
shérbejné edhe si mjedise ku afishohen tabela t& ndryshme & cilat i shérbejne ciklit t& mé&simit.
Hollet si pjesé ¢ domosdoshme e organizimit t& shkollgs duhet & t& projektohen & tilla & t&
pérmbushin funksionet e lartpérmendura. Madhésia e tyre &shté né vardsi t& numrit t& nxénésve,
t& kateve dhe t& ményrés s& organizimit t& klasave por duhet t& llogaritet me minimumi 0,1 m?
pér nxénés.

4.5.3 Depot, kthinat ndihmése
Depot jané mjedise, q& shérbejné pér inventar dhe materiale t8 tjera. Sipérfagja ¢ depove mund t&
jeté nga 18 m? - 40 m2.

4.5.4 Garderobat
Garderoba e nxénésve shérben & veshjet dhe képucét e nxénésve t& mos ngatérrohen.

Vendosja

Kur ka tapete t& mjaftueshme pér fshirjen e képucéve né hyrje t& shkollés dhe papastértia nuk
pérhapet kudo, nuk &shté e nevojshme q& garderoba té jeté afér hyrjes. N& pérputhje me kété,
garderobat mund t& vendosen né katin e paré si garderoba géndrore t& pérmbledhura, né ¢do kat
si garderoba kati ose garderoba t& veganta pér ¢do klasé. N& rastin e vendosjes s& garderobave né
zonat ku 18vizin nxénésit, duhet marré parasysh rreziku i zjarrit ( rruga e largimit né raste
emergjence nuk duhen zvogéluar ).

Pérmasat

Sipérfagja ¢ nevojshme né rastet kur garderoba pérb&het vetém nga varése rrobash pér ¢do
nxénés duhet t& jeté 0,06 m? dhe ato duhet t& jené né lartésiné 1,20 m nga dyshemeja pér nxénés
deri ng 10 vjeg dhe 1,50 m pér nxénés mbi 10 vjeg. Pér tipin ¢ garderobave q& kan& edhe stolin
pér tu ulur dhe nderuar k&pucét duhet t& parashikohet mé& shumé hapésiré. Nisur nga eksperienca
pér moshén deri n& 10 vjeg, &shté e nevojshme njé hapésiré prej aférsisht 0,4 m? / nxénés dhe pér
moshén mbi 10 vjeg, njé hapésiré prej 0,5 m? / nxénés.
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Garderoba pér té ruajtur cantat (rafte metalike me celés).

Pér ruajtjen e gantave, librave, fletoreve dhe sendeve té tjera personale mund té parashikohen
vende t& veganta me njé lartési prej 20 cm nga dyshemeja por ato nuk z&vendésojné garderobat e
nxénésve.

Madhésia pér t& vendosur g¢antat nevojitet t& jeté sipas pérmasave t& mé&poshtme; thellésia prej
afersisht 50 cm, lartésia prej aférsisht 40 cm dhe gjerésia prej aférsisht 25 cm.

Raftet ¢ nxénésve duhet t& jené t& mbyllshém me gelés.

4.5.5 Shkallet
Pér projektimin e shkalléve duhet t& kihen parasysh kéto elemente t& sigurisé:

Shkallét né t& dyja anét duhet t& ken& mbajtése (parmak) me lartési 0.9m

Shkallét duhet t& keng parapet t& ploté muri ose materiali tjetér, deri né lartésing 0.65m.
Lartésia e shkallés midis dy sipérfageve t8 shkelshme t& jeté jo mé& shumé se 0.17m
Gijerésia e shkalléve jomé e vogél se 1.2 m.

Hapésira e shkeljes t& jeté jo mé pak se 0.3m

Hapésira e shkeljes t& trajtohet me material kundér rréshqitjeve

Shkallét duhet t& kené ndricim natyral

Shkallét nuk duhet t& kené mé& shumé se 18 bazamaké né njé rampé.

PRAANN R RN

Pér elemente t& tjera t& projektimit t& shkalléve referohuni VKM. Nr, 626, Dt. 15.07.2015
“Normativat e projektimit t& banesave”.

Pér personat me aftési t& kufizuar referohuni VKM, Nr. 1503, Dt. 19.11.2008, Pé&r miratimin e
rregullores ““ Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési t& kufizuar”.

5 ORENDITE DHE PAJISIET

Planifikimi dhe projektimi i orendive dhe i pajisjeve t& shkollave nuk &shté pjesé e kétyre
udhé&zimeve t& pérgjithshme. Por meqé karakteristikat dhe dimensionet e tyre luajné njé rol t&
madh né& pércaktimin e dimensioneve dhe né& konfigurimin e dhomave, &shté ¢ nevojshme t&
kihet parasysh aspekti dimensional i tyre si njé element i projektimit t& ndértesés, sidomos pér
pércaktimin pérfundimtarté dimensioneve t& dhomave dhe t& hapésirés s& sipérfaqes,
vendndodhjes dhe dimensioneve t& dyerve dhe t& dritareve...etj..

Pérveg tjerash, shumica e pajisjeve t& fiksuara si¢ jané tabelat e shkrimit, dollape t& vendosur,
raftet, uléset dhe lavamanet e laboratorit...etj, shpesh jang pjesé e kontratave t& punéve civile dhe
si rrjedhojé projekti dhe specifikimet e tyre duhet t& pérgatiten nga projektuesit e ndértesés.

Pér géllime praktike dhe pér tu drejtuar furnizuesve té caktuar, orendité dhe pajisjet e shkollave
zakonisht ndahen né pjesé, si vijon:

1. Orendité e pérgjithshme mé&simore pér klasat (bankat “tavolinat” dhe karriget ¢ nxénésve,
tavolinat dhe karriget e arsimtaréve, tavolinat dhe stolat ¢ laboratoréve, dérrasa e
shkrimit, dollapét, varéset e rrobave, tabelat pér njoftime.);

2.Pajisjet mésimore si¢ jané lavamanét, njésité fikse t& murit, ventilatorét e avujve dhe
tymit, veglat dhe pajisjet e laboratorit, kompjuterat dhe printerat...etj.);

3.Orendité e hapésirave administrative: tavolinat ¢ punés, tavolinat, kolltukét, karriget,
varésit special pér harta dhe fotografi;
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4.Pajisjet e hapésirave administrative: kompjuterét, makina fotokopjuese, printerat,
skanere, pajisjet au diovizuale, telefonat efj.

Antropometria dhe dimensionet e orendive

Orendité dhe pajisjet shkollore duhet t pérshtaten me numrin e nxénésve g¢ i shftytézojné ato
Qéndrimet jokorrekte pér shicak uléses ose tavolings s¢ papérshiaishme g¢ éshié e vendosur
shume poshté ose shumé lart mund t shkaktojé lodhje dhe probleme fizike. Nuénésit nuk duhet
1€ rwiné né majé t¢ gishtave pér té aritur dérrasén e shkrimi, ¢ as nuk duhet té ulén né ulése tepér
1 medha ose tepér 1% ngushta pér fa.

Madhesia dhe formae njésive t orendive dhe t¢ pajisjeve zakonisht bazohet né kérkesat
moshave shkollore té pércakiuara pérmes matjes sé femijéve b pérfituara pérmes anketave
antropometrike. Pér shembull, lartésia ¢ kémbés mé té ulét pérdoret pér té megulluar lartésing o
uléseve dhe distancén pér mbéritjen e lartésise sé rafteve (shih fig-3.11)

Lartesia e bankave dhe ulEseve
Mosha: 15:18, 113,75, 57

Lantsia e kaples
Mosha: 1518, 11-13,7:9,57
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Anketat antropometrike japin dimensionet e fémijéve mesatarg, si dhe madhésité maksimale dhe
minimale pér secilén grupmoshé dhe projektimi i orendive bazohet n& k&to dimensione. Pér
shembull, (1) pér pozitcionin ulur, dimensionet ¢ kémbés mé& t& ulét, kémbés mé t& lartg,
gjerésisé sé vitheve dhe gjerésisé s& kraharorit jané t& nevojshme, dhe (2) pér sipérfaget e punés
(ulur), lartésia e bérrylit, trashé&sisé s& kofshéve, lartésia e pérkuljes pérpara dhe e syve jané t&
nevojshme.

Dimensionet ¢ f8mijéve dallojné nga njé vend né tjetrin, dhe Ministria ¢ Arsimit dhe Sportit pér
¢do vit arsimor realizon anketén antropometrike specifike. Dimensionet aktuale t& orendive
shkollore bazohen né anketat e méparshme dhe né anketat e vendeve fginje.

Pér arsye praktike, madhésité e nxénésve né mes t8 6 dhe 18 vjeg shpesh ndahen né katér
kategori q& korrespondojné me katér madhési t& orendive. Rezultatet e njé ankete antropometrike
né vitin 1998 nga MASH pér shkollat ¢ Shqipérisé jané t& dhéna né tabelén 3.7 mé poshté me
mesataren ¢ gjatésisé s& nxénésve népér kategori, madhésia e rekomanduar pér uléset e
nxéndsve (tabela 3.8) dhe bankat e nxénésve (tabela 3.9)

Tabela 3. 7Mesatarja e gjatésisé sé nxénésve

Ref. Viti Madhésia Mesatarja ¢ lartésisé (cm) Niveli I Arsimimit
(Vitet) Kategoria Viti I parg Viti I fundit
A 6-8 1 vogél 117 126 Fillor
B 9-10 Mesém 137 137 Fillor
C 11-13 Madh 154 155 Mesme e ulét
D 14-18 Para-rritur 160 171 Mesme ulét/larté
Tabela 3.8
Rekomandimet pér uléset e nxénésve
Ref. Madhésia Lartésia Gjerésia Thell¢sia
Kategoria
A 1 vogél 30.0 28.0 33.0
B Mesém 34.0 315 37.0
C Madh 375 345 40.5
D Para-rritur 38.0 380 44.5
Tabela 3.9

Rekomandimet pér madhésiné e bankave pér nxénés'

Ref. Madhésia Lartésia Bankat dyshe Bankat njéshe
Kategoria Gjerésia thellgsia Gjerésia Thellésia
A 1 vogél 50.0 1100 55.0 55.0 550
B Mesém 56.0 1150 57.5 57.5 575
C Madh 62.0 1150 575 575 575
D Para-rritur 68.0 120.0 60.0 60.0 60.0
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Fig 1-3.11

5.1 Kérkesat e posacme

Projektimi pér personat me nevoja té veganta

Projekiimi i ndértesave shicollore duhet 1% siguroj qasjen ¢ papenguar, lévizjen, qéndrimin dhe
mésimnzéniene nxénésve me nevoja 16 veganta, referuar legjislacionit pérkatés, per kete
kategori. Prandaj, projekiuesit duhen té bazohen né kété legjislacion por edhe né kété ndhézues
ko jané paracitur kushtet teknike mé specifike pér ndértesat shiollore. Llojet ¢ nevoja t% veganta
pér té cilat mund t pérkujdesemi né njé shkollé standarde do té kufizohen, pér arsye prakiike, né
ato me nevoja t veganta né lévizje, humbie t¢ dégjimit q¢ komigjohet me pajimet pér dégjim,
dhe humbja e piesérishme ose e térésishme ¢ té parit, pas frajnimit t pérshiashém. Pér
pjesémartjen e kategorisé sé fundit, né gjitha aktivitetet shkollore 18 meésimdhénies ose 1
mésimnxenies projekiesit pér njé informacion t¢ ploté duhet ' referohen.

Udhézes né ndihmé & specialistive projektues dhe thatues né fushén  ndértimit bamar né
Rregulloren “Pér shfrpiézimin e hapésirne nga ana e personave me aftési 1& kuficuar”,
miratuar nga Keshilli i Ministrave me Vendimin nr.1503, daté 19.11.2008

Personat me nevoja té veganta mund t jené nxénés, arsimtaré, mysafiré ose personel. Problemi i
tyre keyesor éshié reduktuara né lévizshmeriné e tyre pér arsye se afa shirytézojné karrocat e
invalidéve, patericat ose basmét Ky problem kérkon dimensionim té veganté té zonave t
qarkullimit, hapésirave 12 dyerve, pajisjeve sanitare, shiigjeve 12 evakuimit dhe hapésirave 18
Kasave pér tu akomoduar personat me nevoja té veganta

Dimensionet ¢ personave me nevoja fé veganté népér karrocat e invalidéve duhet 12 kihen
parasysh nga projektuesit gjaté caktimit 1¢ madhésisé sé hapésirave t¢ shicollés dhe qarkullimit
Karrocat ¢ invalidéve kané dimensione ¢ ndryshme, sipas moshés sé nxénésve dhe lojit t&
artikullit. Megjithaté, dimensionet e méposhime, pérkojné me dimensionet mesatare ¢ personave
t mitur, ¢ q¢ duhet té merren parasysh (shih fig. 1.3.13 dhe 3.14)

® Gjerésia e kariges pérgjithésisht éshté mes 600 dhe 700 mm
* Giatesia éshté mes 1000 dhe 1250 mm

« Rrezjac jashime éshté mes 1300 dhe 1500 mm
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Fig. 1.3.13

Hapésira deri ku mbérrijné personat me nevoja t€ veganta né karrocat e invalidéve definohet:
e Mes 230 dhe 300 mm mbi nivelin e dyshemesé;
e Mes 1100 dhe 1300 né lartési;
e Mes 300 dhe 400 mm nga pjesét anésore té karriges;

Lartésiz e syve

Doreza

Mbéshtetésja pér duar

110130 f

Ulgsja f

( 900
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Fig. 3.14
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Qasja né hapésirat dhe ndértesat e jashtme

@

(b)

Qarkullimi i jashtém

Hyrja né oborrin e shkollés nga rruga duhet t& jeté pa shkallg;

Parkim i posagém pér automjete duhet t& parashihet me njé hapésiré mé t& madhé né
njérén ané (3.80 m né vend se t& jeté 2.5 m gjerési);

Kufijté e shtigjeve t& kémbésoréve duhet gjithmoné t& kené skaje t& ndérprera dhe
hapésirat pér kémbésoré gjithmoné duhet t& jené t& ndara nga trafiku i automjeteve me
guré (blloge) trotuaresh;

Shtigjet duhet t& respektojné minimumin e kérkuar me gjerési prej 1.5 m pér njé
karrocé standarde invalidésh, sipérfagja pér kthim dhe mbulesat e dyshemesé duhet t&
jené béré nga materiale kundér-rréshqitése dhe t& jené t& lira nga pengesat ndaj l&vizjes
sé lehts;

Lakorja e pjerrésisé, né rrugicén ku ecet nuk duhet t& jeté mé e pjerrét se 1:12 ose 5%
dhe pjerrinat e gjata duhet t& jené t& ndara né faza;

Trotuaret duhet t& kené minimum gjerésing prej 0.90 m nése jané t& projektuara pér njé
kahje dhe 1.80 m pér t& dyja kahjet;

Sinjalizimi duhet t& jets i duksh&m dhe racionalisht i vazhdueshém;

Qasja né t8 gjitha ndértesat duhet t8 jets e arritshme nga personat me nevoja té veganta
mundésisht me platforma, pjerrina e t& cilave nuk duhet t& tejkalojng 1:12 (5%) me
pushimore t& rrafshét pas ¢do 9 m gjatési t& platformés;

T& gjitha kalimet népér fushat e lojérave dhe fushat sportive duhet t& jen& té&
projektuara me platforma sa heré q& njé gjé e tillé &shté e nevojshme. Pjesa
pérfundimtare e ké&tyre platformave duhet t& jeté e b&ré nga materiale kundér-
rréshqitése si¢ jané blloget e betonit, gurét ose asfalti;

Platformat duhet t& jené t& pajisura me nga njé parmak anésor dhe/ose bllok trotuari
pérgjaté gjatésisé sé platformés;

Hapésirat e brendshme

Hyrjet kryesore t& ndértesave duhet t& jené qartazi t& dallueshme, t& lehta pér tu
hapur dhe t& thjeshta pér té kaluar pérmes tyre;

Pragjet ¢ dyerve duhet t& evitohen ose t& kené lartésing maksimale prej 20 mm;

N& hapésirat ¢ mésimdhénies, hapésira ¢ punés me diametér prej 1.5 m duhet t&
mbahet ¢ liré dhe e pangarkuar, ashtu q& karroca e invalidéve t& mund t& kthehet dhe
t& pozicionohet para tavolings;

Dérrasat ¢ shkrimit duhet t& jeng t& kapshme nga pozicioni ulur. Dérrasa, lartésia e s&
cilés mund t& rregullohet mund t& jeté njé opsion;
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e Ndérrimet ¢ vogla né nivel duhet t& shmangen. Aty ku jan& t& pashmangshme,
platformat e vogla jan& mé t& preferueshme se shkallét;

e Pér tu ndihmuar nxénésve me t& pamje t8 dobét, dyer térésisht t& glazuara duhet t&
shmangen, ngjyra t& ndryshme duhet t& pérdoren né shkallét pér pushimoret dhe
shkallét, dritaret né fund t& korridoreve duhet t& shmangen (kontrasti i tepruar né
ndrigim);

Ashensori(&t) duhet t& vendoset afér hyrjes s& ndértesés, hapésira e ashensorit
duhet t& jeté mjaft e madhe pér karroca t& invalidéve, ndérsa shenjat dhe kontrolli
duhet t& jené t& arritshme nga personat me nevoja t& veganta. Kabina e ashensorit
duhet t& pérmbajé edhe shenjézimet si: alfabeti Braille, pranimi akustik dhe vizual
i thirrjes dhe lajmérimi me z& né& kat.Dimensionimi dhe ményra e vendosjes sé&
ashensoréve, si né rastet ¢ ndértimeve t& reja ashtu edhe né rastin e
rikonstruksioneve t& shkollave eckzistuese, duhet t& plotésojé kushtet dhe
standardet ¢ dh&na n& Rregulloren “Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e
personave me aftési té kufizuar” (VKM 1503, dt.19.11.2008).

Pajisjet sanitare dhe elektrike

Celésat dhe kontrolluesit e rrymés elektrike duhet t& jend t& médhenj dhe t8
vendosur né lartési prej 0.8 deri 0.9 m;

Duhet t’u kushtohet kujdes personave me nevoja t& veganta me rubineta q&
arrihen me leht&si dhe lavamané t& vendosur né lartési prej 700 mm deri 800 mm
Tualete t& tipit t& ulét duhet t& plotésohen me parmaké metaliké vertikal t8
vendosur anash dhe pakéz pérpara tualetit. Kéto tualete nuk jang t8 pérdorshme
nga ana e personave me aftési t& kufizuar.

Cdo shkollg duhet t& ket8 nj& dhomé tualeti pér nxénésit me nevoja t& veganta me
dimensione t& posagme (1.70 x 1.70 m) me njé deré mjaft t& gjeré (1.0 m)qé hapet
nga jashtédhe me parmaké metalik t& vendosur né ményré t& sigurt dhe rrethi i
brendshém ¢lm;

Njé gezmé me ujé té& pijshém me dimensione t& pérshtashme pér nxénésit me
aftési te kufizuar duhet t& instalohet né gezmat e rregullta t& shkollés me ujé t&
pijshém.

6 PARAMETRATE KOMODITETIT

Ekzistojné tri burime kryesore t8 mungesés sé komoditetit fizik q& trupi mund t& pérjetojé:
temperatura, ndrigimi dhe zé&ri.

Njé sasi e cilésdo prej kétyre jashté gamés s& pranueshme do t& shkaktonte mungesé té
komoditetit. Q&llimi i projektimit t& ndértesave &shté q8 mjedisi i ndértesave t& arrihet né até
ményré q& mungesa potenciale e komoditetit t& jets né nivel t& pranueshém.
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6.1 Komoditeti Termik (Temperatura)

6.1.1 Pérkufizimet dhe terminologjia

Komoditeti termik zakonisht i atribuohet dy parametrave kryesoré: (1) ndjenjés sé& komoditetit
termik si rezultat i bilancit mes kalorive t8 akumuluara dhe t& humbura né trup, dhe (2) kontrollit
t& kushteve termike, duke pérfshiré pozitén e diellit dhe rrezatimit, temperaturén, lagéshting dhe
erérat. Projektuesit e ndértesave t8 shkollave duhet t& marrin parasysh kushtet termike t& zonés
ku parashihet t& b&het ndértimi. N& kéto udhézime jané paraqitur t& pérgjithshme né lidhje me
kushtet termike n& Shqipéri, por t& dhéna shtesé dhe mé t& detajuara duhet t& grumbullohen pér
kushtet ¢ sakta t& zonave pérkatése, si¢ jan&: (1) minimumi dhe maksimumi i temperaturés
mesatare mujore, (2) higrometria lokale, dhe (3) erérat mbizotéruese pér ¢do stiné klimatike dhe
shpeshtésia e erérave forta dhe stuhive.

6.1.2 Pérmirésimi i komoditetit termik

Pér t& pérmirésuar komoditetin termik t& hapésirave t& shkollés, masat ¢ mundshme pér
kontrollin ¢ temperaturés jané klasifikuar né dy kategori:

Masat natyrore ose pasive, qé pérfshijné orientimin e ndértesés, pozitén dhe dimensionet e
hapjeve, cilésiné e materialeve, izolimin termik, mbjelljen ¢ peméve né aférsi t& ndértesave etj.
Masat artificiale ose aktive, q& pérfshijné mjetet mekanike ose ato elektrike, si¢ &shté ngrohja,
ajrosja apo kondicionimi i ajrit.

Pér kontrollin ¢ efekteve termike né hapésirat e shkollgs, projektuesit duhet t& ndérmarrin disa
masa t& thjeshta né fillim t& procesit t& projektimit. Kéto masa kané t& b&jné me:

- Orientimin e ndértesave: rekomandohet & orientimi i hapésirave t& klasave t& jeté drejt
lindjes dhe peréndimit meqé ky orientim ofron mbrojtje nga rrezet ¢ drejtpérdrejta t&
diellit. Ky orientim i preferuar mund t& devijojé pér rreth minus ose plus 30° (pér shkak
t& kérkesave t& lokacionit, ose pér shkak t& orientimit t& erérave mbizotéruese) pa pasur
ndonjé ndikim t& madh n& komoditetin ¢ klasave mé&simore (shih figurén mé poshtg);

- Vendosjen e ndértesave: largésia mes ndértesave duhet t& jeté né proporcion me
lartésing e ndértesave pér t& lejuar qarkullimin e ajrit t& pastér dhe dritén natyrore edhe né
nivelet mé t& uléta. Pér t& nj&jtat arsye, njé largdsi minimale prej 4m duhet t& mbahet né
mes t& faqeve kryesore dhe murit rrethues;

- Formén dhe dizajnin ¢ ndértesave, si pér shembull, mundésia ¢ qarkullimit t& térthorté
t& ajrit pér ripértéritjen e ajrit t& freskét me ajrosje natyrore gjaté stinds s& nxehts, ose
zgjedhja e kulmit me katér nivele t& pjerrésisé n& zonat me reshje t& médha t& déborés;

- Sipérfaqet e mbjella: mbjellja ¢ bim&ve mund t& luajé njé rol thelb&sor né krijimin e
mikroklimés, kur &shté e nevojshme. Mbjellja e bimé&ve kontribuon né ményré efektive né
mbrojtjen nga pluhuri, erérat dhe rrezet ¢ diellit. Pérveg késaj, mbjellja ¢ shkurreve dhe
kagubeve béjné t& mundur mbrojtjen kundér reflektimit t& rrezeve t& diellit nga toka;

- Elementet e duhura té ndértesés: kjo pérfshin kullimin e duhur nga ¢atia dhe kullimin
rreth ndértesave, krijimin e hijeve me kanate t& rregullueshme népér dritare, ndalesa t&
diellit, perde pér diell, ¢adra dhe/apo galeri q& mund t& sjellin mbrojtje shtesé nga rrezet e
diellit, sidomos kur orientimi i ndértesés nuk éshté i favorshém.
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Materialet e duhura té ndértimit, & pérfshijné materialet ¢ fasadave me reflektim t&
mundshém t& diellit, materialet izoluese pér rritjen e veprimit termik t& mureve dhe t& kulmit,
me materiale q& duhet t& jené joalergjike apo t& démshme pér shéndetin ¢ nxénésve.

6.1.3 Kontrolli aktiv i temperaturés

- Temperaturat e uléta: niveli komod i temperaturave mé t& uléta mund t8 konsiderohet
ai mes 19°C, pér vendet ku ushtrohen veprimtari t& punés q& nuk pérfshijné 1&vizje, dhe
15°C, pér zonat e qarkullimit. Pérpjekjet pér t& siguruar nxehtési né ményré & t& arrihen
kéto nivele t& temperaturave né mjediset e brendshme, zakonisht nuk duhet t& jens shumé
& larta. Megjithaté, njé minimum shumé mé i ulét mund t& ndodhé né secilin prej muajve
t& sezonit t& ngrohjes, ku sistemi i ngrohjes duhet t8 keté kapacitetet t& reagimit ndaj
kétyre temperaturave t& uléta.

- Temperaturat e larta: Klima e Shqipérisé &shté kryesisht e thaté dhe e nxehté nga maji
deri né shtator, ku shumica e ditéve gjaté késaj periudhe jang me diell. Muajt mé t&
nxehté jané korriku dhe gushti me variacione rajonale pér shkak t& lartésiss. Megjithatg,
temperaturate ajrit 26°C &shté kufiri pér puné komode né shkolla, ku me 1&vizjen e duhur
t& ajrit nga rrjedha e ajrit natyror, nga dritaret ¢ hapura dhe qarkullueset e ajrit, kéto
nivele zakonisht mund t& arrihen né klasat gjaté vitit.

6.1.4 Temperatura dhe nivelet e lagéshtisé

N& shkolla ké&shillohet qé& niveli i temperaturés dhe i lagéshtisé t& jets sipas pércaktimeve té&
méposhtme (matur n& njé lartési 90cm nga niveli i dyshemesé):

- Dimér: 21°C; 35 % minimumi i lag8shtisés relative;
- Veré: 24-26°C; 50 % maksimalja e lagéshtisé relative.

N& tabelén ¢ méposhtme jepen grafikisht informacione gé sjellin njé kombinim pozitiv midis
temperaturés dhe lag8shtisé relative né ményré q& t& mos keté efekt t& kondensimit,i cili do t&
sillte prezencén e mykut né mure.




image42.jpeg
Grafime i et ¢ v Lagesa Tem perctudsipfgtscn 8 elmeteve emsrltive

615 Standerdsizolimit

Sa i i rbé 1 jot toizalini i nf elementi Konstruktv  joshtém ptball ajit  jashtém,
o vogel sk s e dales s ajrif ngrohte jash.
Elemext konstrukive t iznlhuar keo, ané temgenatus 5 ulét 16 sipirfaceve 1 brendshne; s

2 1 ke 1 Jo ky izolimn o mé § mach éch meziku of 26 sipérfage né adikinin ¢ ¢
Iagéshte té shéndeishie relative 1 ajit pre) 40-60%, teraperatuze Kritke inimale Zoet nen
126°C.

Vémendje 1 verants dubet tu kushiohet zonave % ashtuquajtize s termike si pah, tavanete
mureve 1 jashiém, pasi ity temperatia o sipétfages mund % Jeff Té o wBt 56 52 0 ¢
clemenieve konstrukive 26 zorate negulla

6151 Dratsernite

Unt terike joné pika 1 dibéta terwike 1 lokalizuars 1é wbnlesén banmuetuese rmike 1
nertesés. Ne Krahasir e sipirfaet o pashee tiouara £ eleraenteve konstrukive, né kit pika
aeiodh 2jé huxbje e radke termike nga brenda Joshts. Sa of 1 laxé standard energjitk i nje
nettese, o e rénls £shi eleminin | wave ke

- Lisjeteurave fermike

*Unat temuike geometrke 5 kushtizuara kjohen, 2 madbisia ¢ sipérfageve
thithése de glruese ke ndryshojns, si psh, 16 kencet e joshtre 16 ndresss,
ashésité o nyslae  eleruentit konstruktv ose kollonave 6 cil.

*Urat ke & kushtémuars nga loji i makrisht kefiohen giaté pérdorimit 16
materialeve 1 pérgueshuén  ndnshue ke dle me ki kamkbristka £
aebgshne izoluss, 1 cilat i § jané  vendosua 12 kush ose b wéra-tetzen. Ne
K ménses, né vondin o materialif 1 ndrtivit me pépueshaneri o £ lart temaike





image43.jpeg
Krijohet xjé mymé termike of elarts. Njé shendull tiik jané eleraentet korstrikeive
5] be fond e it foshté e e

* Urat temuke komvektive krijohen ku energjia. terike e 1jé niye ajt transporiohet
sépénujet mbulssés s ndirksés prwse brke. Alo shiakiohen nge mos
Bemuptizinet o sipétfagps. Bashkinmet o hapura  shitesés izoluese 16 zomen » gatisé
a0 rosizolimi i fogave 1 dritaeve jaxé sherduy 1 kit kétyre wave terike,

N mumadr i madh § wave tmike ruund 16 ménjanchen npémuet punds o i projekese,
supervizinit t kujdesshérn dhe népémujet pérogjedbjes sé materialsve f duluza,

- Keshilla gjaté projehimit
* Té minjanchen strukiurat me shuvaé degézina;

+T¢ vendosen ndase termike t elemenbvekonstrukiive konsol (pliakat o ballkonit,
kolonat, konsolat mbajtese) me strukturat1s kufi;,

*Shizesa ¥ pandéprers € materialit izolues . Sistemet brmozioluese  mumeve

joshme dhe kalinet o niveleve & vegan izolwss pa dobssim & vemve
Trmoizalusse.

et geemotke e sz

| \\\\.




image44.jpeg
Ut s gaf et € ekt





image45.jpeg
6.1.6 Kérkesa e vierave té koeficientit té transmetimit té nxehtésisé

N& ndértimet e shkollave t& reja apo rikonstruksioneve t& atyre ekzistuese, vlerat ¢ koeficientit t&
transmetimit t& nxehtésisé duhet t& respektojné pércaktimet e Ligjit Nr.116 daté 10.11.2016 “Pér
Performancén ¢ Energjisé né Ndértesa”.

6.1.7 Dritaret dhe Dyert
6.1.7.1 Dritaret

Depértimi i1 drités natyrale né mjediset ¢ brendshme, fushépamja e lirénga brenda jashté
ndértesés dhe fushépamja e liré brenda t& gjithé ndértesés jané elementemjaft t& réndésishme né
mjediset pér nxénésit.

Pér t& pérmbushur ké&to kérkesa duhet t& merren parasysh si nxénésit ashtu edhe mésueset / sit.
Duhet tu kushtohet réndési elementeve si lartésia dhe kornizat e dritareve, 1loji i xhamit, qartésia
e pamjes (t& mos t& bllokohet horizontalisht si nga t& rriturit ashtu edhe nga nxénésit), kontrolli i
drités, impakti i vlersimit t& riskut, si dhe faktorét e sigurisé. Vlerésimi i sigurisé mund t&
rekomandojé q& stacioni i rojés t& pozicionohet brenda qendrés né ményré q& hyrjet dhe daljet t&
mund t& monitorohen nga rojet ¢ ndértesés. Ose mund t& rekomandohet ndonjé formé alternative
pér kéts. Projektuesi duhet t8 pérpiget & t& planifikojé t& paktén njé dritare t& jashtme pér klasé.
N& rast se kjo nuk mund t& b&het por hapésira e brendshme duhet t& zihet nga nxé&nésit,
projektimi duhet t& parashikojé depértimin mé t& miré t& drités dhe pamjes népérmjet vetratave,
dritareve anésore, dritareve dhe dyerve me xham (t& sigurta). Hapésirat e nxénésve né ndértimet
e reja duhet t& kené njé sipérfaqe totale me dritare prej s& paku:

- 8 % t& sipérfaqes s& dyshemesé nése dritaret jané nga jugu dhe lidhen drejtpérdrejt me
mjediset ¢ jashtme.(Shénim: sipérfaqja e xhamit & sheh nga jugu &shté mé e vogsl pasi
cilésia e drités & vjen nga jugu &shté mé e mirg),

- 10% e sipérfaqes s&¢ dhomés nése dritaret orientohen nga lindja apo peréndimi;

- 15% t& sipérfages s& dyshemesé sé dhomés nése dritaret shohin nga veriu;

- 20% e sipérfaqes s& dhomés né&se dritaret nuk jané né njé mur t& jashtém.

Sipérfaget q& nuk i kané t& domosdoshme dritaret jané depot.
Nuk lejohet vendosja e skarave metalike né dritare.

6.1.7.2 Montimi i dritareve

N& objektet e reja, dritaret nga kéndvéshtrimi energjitik, paragesin pikén mé t& dobét.

Pér shkak t& dritareve me izolim jo t& miré ndérmjet xhamave dhe fugave t8 dritares, humbjet
energjitike jané t& médha.

Pér ndértimet e reja késhillohet pér dritaret, dyert njé vleré U mé e lart8. Si rregull sot vendoset
dopio xham (veshje me xham termoizolues) me Vleré U prej 1.2 (W/mK).

Pérveg ké&saj mund t8 vendosen né zona t& ftohta, dritare me tre shtresa xhami me dhoma
izoluese dhe me profile me shumé dhoma. Dritarja né kété rast késhillohet t& arrijé njé vlers U
prej 0.8 (W/mK).

Krahas njé vlere U-je t& ulét duhet q& veshja me xham t& provojé nje vleré té larté t& izolimit
ndaj rrezeve t& diellit (g). Kjo vlerd specifikon sa i larté &shté rrezatimi diellor, i cili depérton
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népérmjet xhamit dhe ndihmon keshtu ne ngrohjen e ndérteses. Tek xhamat e sotérm te dritareve
te termoziluara kjo vlere keshillohet reth g = 0%
Ot gjedijes te knmiaes e daesvente konsiderahe
Humbiet e energjise permes komizave prej druri dhe plastike jane me t¢ vogla se
kommizat prej metal
Ne kalimet ndermjet shamit dhe komnizes krijohen hapesica, té cilat rezultojne ne
humbie eksira t energise.
Shpesh komizat jane pre) dumini, njé material me afiesi t larte transmetuese t&
nxehtesise

Urat termike he kondensimi, si problematike e lidhur me t2, perforcojne keshillimin e
padorimittevazhdueshem bé dritareve me kornize plastike, druri

6.1.7.3 Informadone pér montimin e dyerve

Pér te shmangur urat termike, duhet qé dritarja té montohet nen nivelin e termoizolimit ose te
pakten te montohet né kendin e jashtem te murit. Lolimi keshtu vendoset mbi kormizen ¢
dritares. Duhet te kihet patjeter kujdes qe gjabe momentit t& montimit té redlizohet nje bashkim
hermetikisht i vazhdueshem i dritares. Montimi me ndihmen e shkumes uk eshte i miaftueshem,
megenése 50 né fazen e tharjes mblidhet dhe keshtn nuk garanton e njé izolim hermetik
Refervar normativave dhe standardeve europiane té projektimit, hapia e dyerve duhet t¢
projektohet nga a e jashtme per efekt sigurie dhe evakuimi né raste emergjencefavarie, si dhe
dyert e klasave duhet té pozicionshen né njé thellesi nga muret e korridorit, e cila diktohet nga
gjerésia e derés e percakiuar ne nomativat perkatese.
[ —————
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6.2 Komoditeti Vizual

Pariaizimat dhe terminologia
Mevoja pér standarde t lart dhe 1 ndvipim i projekhuar e pér ndtesat o shkollave bazohet

‘ndrigimin nafyror of rrulton nga drit o dilite chejtpérdtej apo oo @ eflektuarga,
oka dhe sipérfacete fiera  joshmme apo ato & brendshice;
‘ndrigimin arfificil nga burimet e rymés elekbike (Larbat, tat fuoreshents);
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- shkélqimin apo intensitetin e drités qofté nga burimi natyror apo ai artificial apo nga
ndonjé sipérfaqe ose objekt i padepértueshém & nuk &shté transparent;
- kontrastin e shké&lqimit apo ngjyrés.

Faktorét mesataré pér reflektimin e drités

Materialet %o
Allgi 85
Letra e bardhé 84
Lyerja e bardhg 75
Cimentoja 55
Guré gri 50
Lénda natyrore e drurit (ngjyré e leht&) 33
Tullat e kuge 20

Ndrigimit duhet tui kushtohet shumé réndési pér ¢do zoné veprimtarie pasi éshté element kyg pér
& krijuar njé mjedis sa mé t& ngroht&.

Cilésia e drités duhet tui krijojé ndjesing pozitive nxénésve.

Ndrigimi i madh &shté mé i pérshtatshém pér hapésira ku kryhen veprimtari motorike; ndérsa
ndrigimi me fokus mbi njé detyré specifike nevojitet pér veprimtari manipulative; ndrigimi mé i
dobé&t duhet pérzonat e geta .

Sasia dhe orientimi i drités natyrale duhet t& merret parasysh né projektimin dhe variacionin ng
nivelin e drités.

Né& dhomat me ndrigim t& varfér natyral lejohet njé maksimum prej 500 1x. Dhomat & nuk kang
dritare né tavan apo dritare t& jashtme, duhet t& pajisen me tuba pércjellés sé drités natyrale.
Hapésira dritash t& cilat e tejgojné mé thellg dritén né brendési mund t& pérdoren né téré faqet
nga jugu. Projektuesit mund t&i referohen tabelss pér vlerat minimale t& drités pér funksione t&
ndryshme.

Pér mé tepér duhet t& mbahet parasysh sa vijon: Me dritén e pasqyruar, fémijét nuk do t& shohin
né ményré t& drejtpérdrejté burimin e dritss, njé kusht ky g8 shkakton shkélqim verbues dhe
lodhje t& syrit. Dritat me fokus si ato t& varurat t& tipit rezidencial, duhet t& pérdoren kur lexohet,
pikturohet dhe b&het puné ¢ imét. Projektimi i shuméllojshmérisé né ndrigim me mjete si kontroll
t& nivelit t& drités, ¢elds t8 veganté, kabllo me orientim t8 rregullueshém dhe kabllo t& varur
duhet t& vendosen né zonén e punés. Mund t8 provohet t& vendoset ndrigim specifik pér t&
paraqitur vepra t& ndryshme arti, abazhuré me shumé llamba pér t& krijuar njé atmosferé t&
gézueshme dhe nivele t& larta dritash pér t& nxitur veprimtaring fizike.

Zonat e pérgatitjes s& ushqimit duhet t& kené llamba fikse apo t& pathyeshme.

Drita e jashtme duhet t& kontrollohet népérmjet kondraperdeve apo llojeve té tjera t& mbulimit t&
dritareve. Kéto masa duhet t& mundé&sojné shikueshméri t& qarté. Ndrigimi i jashtém duhet t& jeté
i mjaftueshém & t& mundésojé qarkullim dhe siguri. Té gjitha llambat duhet t& kené lente apo
mbulesa pér tui béré rezistente nga thyerja.
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Lux i késhillueshém né hapésirat e shkollés

HAPESIRA NDRICIMI NDRICIM NE LUX
Klasat Ndrigim natyral 400 - 500
Laboratorg Ndrigim natyral 400 - 500
Punétori Ndrigim natyral 400 - 500
Dhoma ¢ muzikés / vizatimit Ndrigim natyral 400 - 500
Zona e magazinimit 300 - 500
Biblioteka 300 - 500
Hapésira shumépérdorimshe 300 — 400
Salla e edukimit fizik Ndrigim natyral 300 — 400
Zyra ¢ drejtuesit/nendrejtorit Ndrigim natyral 500
Sekretariati Ndrigim natyral 250 - 350
Salla e mésuesve Ndrigim natyral 500

Salla e personelit ndihmés Ndrigim natyral 250 - 350
Tualeti 150 — 250
Kabineti i mjekut Ndrigim natyral 500
Kabineti i psikologut Ndrigim natyral 500

Depo 250 - 350
Holli Ndrigim natyral 300 — 400
Shkallet Ndrigim natyral 300 — 400

6.3 Komoditeti Akustik

N& ndértesat e shkollave njé vémendje t& veganté duhet tui kushtohet izolimit akustik. Né& nivel
urban pozicionimi i shkoll&s, si¢ &shté trajtuar mé lart, duhet t& jeté né zona t& qeta larg akseve t&
réndésishme rrugore. Preferohet q& pozicionimi i tyre t8 béhet né brendési t& zonds s& banimit.
N& raste kur kjo gjé nuk &shté e mundur atéheré zgjidhjet jané t& ndryshme, qofté me barriera
fizike si mure, qofté me barriera fizike t& gjelbérta si bimési t& larté.

N& brendési t& shkollgs strukturat duhet t& garantojné njé izolim akustik t& specifikuar sipas
tabelés s& méposhtme:

Elemente konstruktive Kérkesat e Ré né dB
Mure ndérmjet mjediseve t& klasave dhe mjediseve 47

t& ngjashme

Mure ndérmjet mjediseve t& klasave dhe 47
korridoreve

Mure ndérmjet mjediseve t& klasave ose 52

mjediseve t& ngjashme dhe shkalléve t& ndértesés

Mure ndérmjet mjediseve t& klasave ose mjediseve 35
t&¢ ngjashme dhe mjediseve “‘veganérisht t&
zhurmshme”

(p.sh. Mjediset ¢ administratés)
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Eshté e késhillueshme qé gjats projektimit t& impianteve dhe té strukturave té tjera té merren
parasysh kéto rekomandime:

- T& gjitha tubacionet (ajrit t& kondicionuar, furnizimit hidrik) q& pérshkojné muret qé
tejgojné zhurma duhet t& vishen me material pér mbrojtje akustike;

- N& mjediset ku mendohet se mund t& krijohen nivele akustike t& larta t& vendosen
elemente t& mobilimit t& tilla q& t& ndihmojné né uljen e niveleve akustike si p.sh. ng
korridorre t& vendosen linoleum, tapet etj;

- aty ku mundet suvatimi té jeté me materiale q& zbusin nivelin akustik;

- pér t& ulur nivelet akustike, gjaté projektimit t& mendohet t& pérdoren materiale pér t&
zbutur zhurmat brenda shkollés;

- xhamat ¢ dyerve dhe dritareve duhet t& jens qelq i laminuar akustikisht me nj aftési
izolimi akustik 35dB, me hapésiré ajri nga 50 mm deri né 100 mm;

- dyert g& hapen nga zonat ¢ zhurmshme duhet t& sigurojné njé izolim t& larté akustik

- ké&shillohet t& pérdoren materiale tekstile pér t& ulur nivelin akustik;

- pér t8 izoluar sa mé miré zonén e dhomave me pjesén e jashtme apo me pjesén e
administratés mund t& pérdoren edhe dopio dyer ose sistemi tambur. E njéjta gjé
késhillohet edhe pér dritaret né zgjidhjen e dritareve dopio. Kjo zgjidhje ndihmon edhe
pér t& arritur njé izolim mé& t& miré termik duke pasur parasysh q& dyert dhe dritaret jang
dhe zonat mé delikate né& kuptimin akustik edhe termik;

- kutité e prizave elektrike nuk duhet t& instalohen me kurriz.

Arritja ¢ mbrojtjes nga zhurma brenda njé objekti nuk varet vetém nga masa ¢ transmetimit t&
z&rit né elemente konstruktive e ndarés, por gjithashtu edhe nga masa e z&izolimit gjatésor i
elementeve konstruktive t& anashkruara. Megjithaté kjo lidhje né praktiké shpesh lihet jashté
vémendjes. Kush mjaftohet me z&izolimin n& njé objekt vetém nga vlera t& veganta t&
elementeve konstruktive ndarése vjen né njé rezultat jo t& mjaftueshém, pasi z&izolimi gjatésor i
elementeve kontruktive t& anashkruara pércakton kufirin ¢ performancés né z&izolim. Vetém njé
piké e dobét né izolimin e elementeve t& anashkruar (p.sh. pllaka t& pandérprera t& shtresés sé
dyshemess, elemente t& lehta t& fasadés, mure prej tullave me vrima) e zvogélojné masén e
rezultuar t8 z&izolimit, sa q& ndryshimet né masén e z&izolimit t& elementeve kontruktive ndarése
¢ b&jné t& paréndésishme.

Planifikimi me pérgjegjési fillon s& pari me arritjen e qartésimit t& masés z&izoluese t&
elementeve konstruktive t& anashkruara dhe n& ké&té fushé t& arrihen kushtet e nevojshme pér
rezultate pozitive t& z&izolimit gjatésor né ndértess. M& pas duhen t& zgjidhen mure ndarése né
pérshtatje me rrethanat.
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7 NGJYRAT DHE PERDORIMI I TYRE
71 Kuptimi i Ngjyrave

Ngjyrat ndikojné te nxénésit né ményra t& ndryshme duke i béré t& ndihen t& lumtur, t& mérzitur,
& qeté ose meditativé. Ngjyrat ndikojné né perceptimin e madhésisé s& mjedisit, komoditetit etj.
Ngjyra mund t& ndryshojé perceptimin toné pér dimensionet dhe distancén. Nj& mur i lyer né
nuancé mé t& errét apo ngjyré mé t& ngrohté do ta afrojé até duke e béré t& duket mé afér se
¢&&shtd né t& vértets. Kjo vjen né ndihmé kur lyhen muret né fund t8 korridoreve t& ngushta.

N& rastet e njé mjedisi t& vogél duhet t& pérdorenngjyra t& hapura dhe me tonalitete t& ftohta.

Pér kéts arsye pérdorimi i tyre né shkolla &shté i domosdosh&m, por duhet edhe t& kihen parasysh
ndikimet e tyre te fémijét.

- E kugja lidhet me diellin dhe mund t& shtojé rrahjet e zemrss. Eshté njé ngjyré mjaft
stimuluese dhe simbolizon veprimtarité dhe déshirén pér jetén, si dhe ngrohtési.

- Portokallia $shté njé version mé pak i forté se e kugja . Krahasohet me gézimin q& ngjall
e verdha. Jep gé&zim dhe ndihmon né& kapé&rcimin ¢ traumave. Pérfagéson natyrén me diell
dhe t& bukur.

- Bluja né teraping e ngjyrave njihet si ngjyra e tranzicionit, Bluja ofron pérkrahje dhe
mbrojtje dhe &shté ngjyra e paqes, qetésisé dhe zgjuarsisé.

- Roza si bluja ka efekt qetésues dhe sugjeron ngrohtési dhe getssim.

- E gjelbra &shté ngjyra e rinisé, rritjes, shpresés, gézimit, jetds dhe freskisé. Fshts
gjithashtungjyra e harmonisé dhe ekuilibrit.

- E verdha &shté njé ngjyré optimizmi dhe &shté efikase si njé ngjyré stimuluese diellore.
Sjell gartési

Nx&nésit, né veganti, kang nevojé pér njé mjedis dinamik dhe stimulues pér t& rritur dhe formuar
intelektin e tyre.

Dhomat me ngjyré portokalli, jeshile ose bojéqielli i shoqérojné n& njé dimension didaktik,
stimulojné aktivitet e tyre sensoriale dhe i qetésojné ata.

N& teoring e pérgjithshme t& ngjyrave ndarja e paré béhet midis tonaliteteve t& ngrohta dhe atyre
18 ftohta.

N& tonalitetet e ngrohta kategorizohet ngjyra e verdhé, e kuge, portokallia dhe t& gjithé tonalitetet
e ndérmjetme. Kéto jan& ngjyra aktive, pozitive dhe lidhen me aksionin, me tingujt e larté dhe
me 1&vizjen e vazhduar. Nga njé eksperiment &shté véné re se zemra rreh mé shpejt né njé dhomé
me ngjyré t& kuge se nénjé me ngjyré bojéqielli.

Tonalitetet e ftohta jané bojéqielli, blu, e purpurt, t& cilat jan& ngjyra t& qeta, pasive q& stimulojné
meditim dhe qetési.

- N& hapésirat q8 kané funksion loje dhe puné aktive, jan& t& ké&shillueshme ngjyrat dhe
tonalitetet ¢ ngrohta midis t& verdhés sé& leht, t& verdh& né portokalli ose portokalli t&
hapur sepse stimulojné prodhimin e adrenalinés, dhe pér rrjedhojé ndikojné né krijmtaring
dhe nég kapacitetet motorike.

- N& zonat ¢ qeta preferohen ngjyrat dhe tonalitetet ¢ ftohta, sepse n& pik&pamjen
fiziologjike, njé mjedis me tonalitete jeshile-blu-bojéqielli, ndikojné né& uljen e rrahjeve
kardiake duke sjellé ndjesi qetésie.
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7.2 Pérdorimi i ngjyrave

Para se t& mendohet pér ngjyrat specifike, &shté e réndésishme t& pércaktohet se sa drité natyrale
ka mjedisi. T¢ identifikohen zonat e vogla dhe t& véshtira. T& pércaktohet funksioni q& kang
dhomat dhe klasat, mé& pas t& p&rcaktohet atmosfera q& déshirohet t& krijohet, pra nése duhet ¢
ftohté dhe harmonike apo e ngroht&, mikpritése apo e rehatshme.

Ngjyrat duhet t& zgjidhen me kujdes pér t& krijuar ekuilibrin emocional. Veprimtarité q& ndodhin
né zona t& ndryshme do t& kérkojné skema t& ndryshme ngjyrash dhe duke e mbajtur skemén
kryesore t8 ngjyrave t& buté, mund t& pérdoren ngjyra mé t& forta ¢ mé t& ndezura né zona si
dyer, dritare, cepat dhe kornizat. Si zgjidhje pér t& mbajtur ekuilibrin, njé nga rrugét mé té
thjeshta e mé t& suksesshme &shté pérdorimi i dy, tre apo mé shumé ngjyrave qé qéndrojné prang
e prané né prizmin e ngjyrave, si: pjeshka, kajsia dhe portokallia, apo e gjelbra, e gjelbér né blu,
akuamarina dhe e kaltra.

Pérdorimi i kétyre skemave quhet pérzierje apo harmoni, sepse t& gjitha ngjyrat jané té
kombinuara, t& balancuara duke mos pérplasur dy ngjyra.

Nése kérkohet njé atmosferé e qeté dhe e freskét atéheré duhet t& zgjidhen ngjyra t& gjelbra, si
blu né t& gjelbér apo blu t& gjelbra. Nése atmosfera duhet ¢ ngrohté atéheré kjo arrihet me ané t&
ngjyrés sé kugqe, rozé, portokalli dhe t& verdhé.

8 IMPIANTISTIKA

8.1 Standardet per projektet elektrike

Projekti do ti referohet kushteve teknike t& projektimit dhe t8 standardeve t& Republikés sé&
Shqipérisé (K.T.P - STASH) dhe pér elementet t8 veganté q& nuk jané parashikuar né kéto
norma, do ti referohet euronormave (EN) dhe eurostandart (EN,HD) si dhe rekomandimeve té
CEL CENELC, DIN, VDI'VDE, ose normave lokale dhe standardeve t& Komunitetit Evropian.
Realizimi i instalimeve té8impianteve elektrike néshkolla duhet te projektohet dhe realizohet né
praktiké né ményré té atillé qé t& sigurojé né cdo moment, punén normale t& personelit té t&
gjitha llojeve t& specialiteteve, punén normale t& t& gjitha llojeve t& aparaturave duke filluar nga
mé t& thjeshtat deri tek ato mé té komplikuarat, duke siguruar afate maksimale té skemave té
furnizimit, matjes,sinjalizimit dhe atyre t& kontrollit. N& mbéshtetje t& gjithé kétyre kérkesave
mendojmé dhe propozojmé & standardet e projektimit q& do t& pérpilojmé do t& mundésojé mé
$& miri plotésimin e normave CEI t& instalimeve.

STANDARDET REFERUESE

Sistemet elektrike do t& jens t& dizajnuara n& pérputhje me rregullat dhe standartet e instalimeve
ndérkombétare dhe lokale.

Késhtu pér INSTALIMET ELEKTRIKE do t& respektohen standardet:

CEI 0-2 Udh&zues pér pércaktimin ¢ dokumentacionit

CEI 11-35 Udhézues pér ekzekutimin e kabinave elektrike

CEI 11-1 Impiante elektrike pér tensionit alternative mé té madha se 1 kV.

CEI 11-17 Impiante te prodhimit, Transportit dhe shperndarjes sé& energjisé elektrike, Linjat
elektrike.

CEI 11-20 Impiante t& prodhimit t& energjisé alternative, grupet e elektrogjeneratoréve télidhur
né rrjete t& kategorisé I dhe IL

CEI 11-25 Rrymat e lidhjes sé shkurtér, né sistemet trefazore alternative. Llogaritjet e tyre.

CEI 11-26 Rrymat e lidhjes s& shkurtér, llogaritja ¢ efekteve. Definicione dhe metoda e
llogaritjeve.

CEI 17-13/1 Siguria e pajisjeve te manovrimit né tension t& ulet ( Kuadrot t& tensionit t& ulet)
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CEI 31-30, 31/33, 31/35Konstruksionet elektrike t& pajisjeve té instaluara né zona me mundési
eksplozioni nga prezenca e gazit. Klasifikimi i zonave t& rrézikshme.

CEI 64-8/1 Perdorimi i impianteve elektrike né tension nominal jo mé t& medha se 1000 V
alternative dhe 15000V te vazhduar.

CEI 81-10/1-4 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike ( rrufe )

CEI 103-1/1 a 103.1/16 Impiantet telefonike t& brendshéme

CEIte CT 210 (pajtueshméring elektromagnetike) dhe CT 211 (ekspozimit i njeriut ndaj fushave
elektromagnetike)

UNI EN 12464-1 Sistemet e ndricimit t& brendshém, te posteve t& punés.

UNI Standard 9795 - sistemet fikse te zbulimit dhe sinjalizimit automatik dhe alarmit te zjarrit.
UNI EN 1838 Pajisjet ¢ ndricimit, Ndricimi i emergjences.

CEI EN 50173-1 Teknologjia e informacionit- Sistemet e kabllimit t& pérgjithshém, -Planifikime
dhe kriteret e instalimeve brenda mjediseve t& brendéshme

IEC 60076-11 Perdorimi I transformatoréve trefazore t& thaté .

IEC 103-1 /N PABX central.

60617/1-2 simbolet CEI EN — grafikat e perdorura pér diagrame etj

CEI 3-8 Shkurtime dhe simbole pér skicat ne plane.

CEI pérdoruesit elektrike 64-8/1-2-3-¢tc

CEI/ UNI T¢ produkteve q& aplikohen pér projektimin, ndértimin, testimin né fabriké dhe
instalimin e materialeve, komponentéve dhe pajisjet elektrike.

Projekti elektrike do t& pérmbajé kéto sisteme:

1. Rrjeti I furnizimit me tension t& mesém TM.
Kabina elektrike e transformimit TM/TU.
2.1. Struktura e mjediseve
2.2.Tipologjia e pajisjeve
2.3.Skemat dhe llogaritjet e ngarkesave sipas kérkesave.
3. Sistemi I furnizimit me energji emergjent-Gjeneratorst
3.1 Struktura e mjediseve
3.2 Tipologjia e pajisjeve
4. Sistemi i furnizimit me energji i sigurisé UPS.
Linjat kryesore t& fumizimit me energji t& Paneleve elektrike kryesor nga Kabina
elektrike.
5.1 Karakterisitikat funksionale t& rrjetit t& shp&rndarjes kryesore
5.2 Rujeti dytesor i shpérndarjes
6. Kuadrot elektrike
6.1 Kuadrot elektrike té katit, zones ....
6.2 Rrjeti dytésor i shpérndarijes
6.3 Kuadrot e mjediseve té vecanta.
7. Rujeti i pérgjithshém i fuqisé.
7.1 Furnizimi i konsumatoreve té pérgjithshém nga rrjeti normal
7.2 Furnizim i konsumatoréve preferenciale nga gjeneratori
7.3 Furnizim i komsumatoréve t& réndésishém nga UPS
8. Rujeti i ndricimit
8.1 Rrjeti i ndricimit normal t& pergjithshém
8.2 Ryjeti i ndricimit t& natés

B
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8.3 Rrjeti i ndricimit t& jashtém et;.
9. Rujeti i ndricimit t& sigurisé
9.1 Rrjeti i ndricimit emergjent
9.2 Rrjeti i ndricimit t& evakuimit et;.
10. Rrjeti [ tok&zimit, shkarkimeve atmosferike dhe skemave ekuipotenciale

Projekti e instalimeve speciale do t& pérmbajé kéto sisteme:

1. Impiantet e sistemeve t& sigurisé
1.1 Impianti idedektimit dhe sinjalizimit t& zjarrit dhe gazit
1.2 Impianti I lajmerimit zanor
1.3 Impianti kunder hyrjeve t& padéshiruara
1.4 Impianti I kontrollit t& dyerve
1.5 Impianti I monitorimit CCTV.

2. Impiantet ¢ sistemeve t& komunikimit
2.1 Impianti i kabllove té strukturuar, fiber optike
2.2 Pajisjet aktive té rrjetit té transmetimit té t& dhénave
2.3 Impianti i sinjalit televiziv, TV-SAT.
2.4 Impianti videocitofonik

Sistemet ¢ mésipérme do t& jend t& shoqeruara me t& gjithé llogaritjet, dhe specifikimet teknike t&
pérzgjedhura.

e Sistemi i furnizimit me energji elektrike.

Ky sistem do t& projektohet né ményré té tillé qé té sigurojé furnizim té pandérpreré me energji
elektrike t& t& gjitha mjediseve. Pér két& do te parashikohen 3 burime t& furnizimit me energji
elektrike.

a) Nga rrjeti elektrik energjitik i sistemit - Tension normal

Né& varési nga organizimi i mjediseve do t& béhet dhe ndarja e linjave té furnizimit me energji
elektrike. Psh sistemet e sigurisé do t& kené furnizim t8 pandérprers nga UPS po késhtu zonat me
ndjeshméri té larté pér fémijét gjithashtu me linjat ¢ UPS do té furnizohen dhe sistemet
informatike, ato t& ruajtjes sé informacioneve t& pandérprera nése ka etj.

b) Me tension kritik (nga gjeneratori pas 15-20 sek) do t& furnizohen ato konsumatore té
cilét pér periudhén 15-20 sek nuk humbin parametrat ¢ punés dhe nuk ndikojné né
zhvillimin normal t& aktivitetit t& shkollés.

Me keté tension do t& furnizohen konsumatoret ¢ ndricmit t& pérgjithshém, ndricimit emergjent,
sistemet e sigurisé etj.

¢) Me tension normal do t& furnizohen t& gjitha mjediset ¢ shkolléscduke e quajtur si
furnizim baze t8 tij por q& pér arsye sigurie dhe vazhdueshmerie do t& dublohet me
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tensionet nga gjeneratori dhe UPS né ményré automatike té cilat duhet t& parashikohen
né skemat e projektimit.

Per furnizimin e objektit me energji elektrike né rastet kur fuqia e kerkuar kalon vlerén mbi 150
ké& dhe nuk ka mundé&si per lidhje t& energjisé né tension t& ulét n& até zoné do t& parashikohet
ndértimi i nj& kabine elektrike, pér té cilin do t& parashikohen kéto dhoma teknike :

» dhoma ¢ tensionit te mesém

N& kété dhomé do t& vendosen bokset ¢ tensionit t& mesém sipas késaj radhitjeje:
a. Boksi i hyrjes s& tensionit t& mesém 20kv
b. Boksi i daljes s& tensionit t& mesém 20kv
c. Boksi i matjes s& tensionit t& mesém 20kv
d. Boksi i takim stakimit mbrojtes TR1

» Né& dhomén e dyté t& parashikohen vendosjet e transformatoreve té tensionit t& mesém
TM 20/0.4 kv t& cilét duhet t& jend t& tipit me reziné.

Transformatorét ndahen nga ambjenti me rrjeté hekuri me kanaling 40x40x4 (mm) me dyer t&
siguruar dhe me elemente mbrojtes né rast t& hapjes sé dyerve.

» Né& dhomén e treté parashikohen t& vendosen gjeneratorét t& cilét pasi té béhen kalkulimet
do t& percaktohet dhe fuqia e tyre.

» Né dhomén e katért do t& vendoset paneli i kalimit automatik rrjet gjenerator si dhe paneli
i rregullimit te cos @ i cili do t& kalkulohet n& bazé t& fuqisé s& instaluar dhe do t&
paragiten llogaritjet etj

Kuadrot e tensionit t& ulét &shté miré qé pér efekt tensioni t& paluhatshém dhe kursimi té
vendosen sa mé afér mjediseve & do t& furnizojng. Panelet e tensionit t& mesém dhe gjeneratorést
do t& parshikohen t& vendosen jashtéobjektit. Kuadrot e tensionit t& ulét duke u vendosur brenda
godines se shkollés jane me te kontrollushem, te menaxhueshem dhe me ekonomik.
Rekomandojmé qé& pér projektin e instalimeve elektrike shtrirja e linjave té tensionit t& ulét té
béhet duke respektuar sistemin TNS per tensionin tre fazor dhe duke respektuar sistemin TS pér
sistemin monofaze. Realizimi i projektit t& paneleve t& TU té b&het konform normave CEI i
programuar duke zbatuar fugite dimensionet temperaturen , gjatesite ¢ linjave dhe llojin e
konsumatoreve. Gjaté hartimit t& projektit duhet t& kihet parasysh & linjat t& jend t&
drejtpérdrejta pa xhuntime te etiketuara sipas destinacionit dhe te dallueshme nga njera tjetra.
dmth Rrjeti,Gjeneratori, UPS si dhe kutité e derivacionit t& etiketohen dhe t& lexohen lehtésisht.
Kuadrot elektrik duhet pasur parasysh gjaté projektit t& kené né ményré té padiskutueshme
elementét matés mbrojtés kontrollues, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, etj. Kuadrot e
tensionit duhet t& sigurojné géndrueshméri REI -120.

e Sistemi i ndricimit

Gjaté projektimit duhet patur parasysh qé ky sistem do t& pérfshijé sa mé qarté :
1. Skemat e ndricimit normal
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2. Skemat e ndricimit emergjent
3. Skemat e ndricimit t& evakuimit (Sinjalizimit)

Fluksi i ndricimit duhet t& respektohet sipas mjediseve ku do t& instalohet duke respektuar Lux
per m” nd mjediset e géndrimit, ngrénies, mésimit, korridoreve, kuzhinds, tualete etj.

Ményra e komandimit t& ndricimit t& jeté e tilllé qé& t& pérdoret me efektivitet duke kursyer sa mé
shumé t& jeté e mundur energjing elektrike. Ndricmi i pérdorur t8 jeté kryesisht me ndricues me
eficense t& larté energjie dhe konsum minimal, pér t& cilin rekomandohet ndricimi LED, me
llampa ekonomike, fluoreshente etj.

e Sistemi i fuqise népér mjedise

Ng t& gjitha mjediset t& parashikohen priza monofaze q& punojné me tension normal dhe
gjeneratori né pérshtatje me mobilimin si dhe dalje ndricimi n& banjo dhe aspiratori né rast
nevoje.

N& korridore né distanca 15 -20 m t& parshikohen priza monofaze me tension normal pér pajisjet
e pastrimit.

¢ Skema ekuipotenciale

Tek mjedise t& vecanta si mjedise teknike mekanike, elektrike, kuzhine, etj., gjaté realizimit té
projektit duhet patur parasysh té jend té pajisura me njé zbaré ekuipotenciale t& vendosur pas cdo
deré né t& cilén do t& jené t& lidhura t& gjitha pjesét metalike né dysheme, mure apo tavane me
skemén ekuipotencilale.

Vo!

Realizimi i skem&s ekuipotencile gjaté projektimit t& jeté i ndaré né ményré absolute nga skema
e tokézimit dhe e rrufepritésit.

Brénda kutisé ekuipotenciale t& parashikohet njé zbarré bakri me vrima pér t& realizuar t& gjitha
lidhjet e pikave ekuipotencile. Skema ekuipotencile fillon né ¢do mjedis dhe perfundon né
elektrodat ¢ vendosura né toké jashté objektit.

s Skema e tokézimit

Gjaté projektimit t& skemés sé& tokezimit duhet t& kihet parasysh qé té studiohen miré elementet
si sigma e tokés, lloji i tok&s, lageshtia e saj me gellim q& gjaté kalkulimit rezistenca
perfundimtare té jeté mé e vogél ose e barabarté me 4 Q. Sasia e elektrodave varet nga realizimi i
RT. Gjaté matjes me diferencial me rryma t& komanduara nga 2mA-30mA releja diferenciale t&
veprojé brenda kétij diapazoni.

e Sistemi i rrufepritésit

Skema do t& realizohet nga projektuesi duke patur parasysh q& Rr t8 jeté mé e vogél ose baraz me
10 Q. konturi mbi sipérfaqen e tokés dhe né tarracé té realizohet me shirit zinku 30x3 dhe me
shtiza zinku L=1.5m ndérsa konturi qarkues dhe lidhés i elektrodave ne tokén me pércjelles bakri
t& zhveshur S= 50mm?2. Pér cdo zbritje do t& vendoset shképutesi pér matje. Numri i zbritjeve ti
pérmbahet relacionit n=P/15 +2 dhe rezistenca e rrufepritésit do t& kalkulohet me vleré mé t&
vogél se 10 om.
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e Skema e furnizimit dhe kontrollit té€ pajisjeve mekanike dhe hidronike

Gjaté realizimit t& projektit t& mbahen parasysh realizimi i skemave té kontrollit dhe furnizimit té
elementeve t& sistemit ngrohje ftohje dhe furnizim me ujé. Pér kété né funksion t& skemave t&
pérgatitur nga projektuesit mekanik dhe hidro , projekti elektrik t& parashikojé sa mé poshté:

kabllimin dhe panelinin e furnizimit t& chillerave

panelin dhe kabllimin e njésive t& trajtimit t& ajrit (UTA)
panelin dhe kabllimin e pompave (ngrohje ftohje, binjake)
panelin dhe kabllimin e kaldajave

panelin dhe kabllimin e pompés sé& zjarrit

panelin dhe kabllimin e pompave t& fumizimit me ujé
panelin dhe kabllimin ¢ pompave zhytése

FO% T B R R

e Sistemet e sigurisé

Kamerat, alarmet dhe akses kontrolli do t& vendosen né ményré té atillé qé t& sigurojné né
ményré t& pandérpreré informacion ndérmjet mjediseve si dhe vézhgim t& gjithé situatés né t&
gjithé mjediset e shkollés si brenda dhe jashté&.

Pér realizimin e projektit t& instalimeve elektrike duhet t& béhet njé bashkepunim dhe
bashkérendim i punés né t& gjithé grupet e projektimit me qéllim g& ti shérbejné sa mé miré t&
gjithé specialiteteve dhe t& realizojmé njé shérbim sa mé cilésor t& punds s& personelit
dheaparaturave.

o Sistemi i detektimit te zjarrit

Gjaté realizimit t& projektit pér sistemin e detektimit t& zjarrit duhet t& kihen parasysh zgjedhja e
detektoréve sipas funksionit q& do t& kryejné dhe vendit ku do t& montohen.

Gjaté kryerjes sé& projektit t& kihen parasysh distancat e vendosjes sé& detektoréve, sirenave,
pikave t& thirrjes né ményré t& atillé qé té gjitha zonat témbulohen duke mos lejuar zona té
pambuluara. N& projekt t& parashikohen detektorét multifunksional, optike , CO,, NO,, dhe
detektoré temperature. Pikat e thirrjes t&¢ vendosen népér korridore né kuotat 1 m e 40 cm nga
kuota 00. Sirenat e bréndshme dhe té jashtme t& vendosen né pozicionet mé t& dégjueshme dhe
me akustiké mé t& miré. Centrali q& do t& pérdoret duhet t& zgjidhet i tillé q& t& japi t8 gjitha
informacionet e sistemit, vendodhjen e t& gjithé elementeve té& skemés dhe té jeté i pajisur me
GSM. Centrali duhet t& keté akses tensioni 24 dhe 48 V pér komandimin ¢ damperave
elektromagneteve et;.

Lupa e kétij centrali t& mos kalojé 80-125 elementé duke pérfshiré detektoré sirena etj. Centrali
duhet t& lidhet me sistemin e public adress te zonés pa shkatuar panik né zonat e tjera, Softi i
sistemit t& zjarrit t& zgjidhet i tillé & t& jeté i aksesueshdm n& mé shumé se dy pika dhe t& jape né
monitor njé situaté t& qarté t& t& gjithé sistemit.

e Sistemi Tv satelitor dhe tokésor

Ky sistem gjaté projektimit t& keté parasysh & t& pajisjen t& gjitha dhomave t& argetimit dhe
qéndrimit t& f&mijéve, me sistem sinjali satelitor dhe tok&sor.
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o Instalimi i njoftimit zanor

Sistemi i njoftimit zanor do té pérdoret pér t& dhéné informacion personelit né raste emergjente
dhe né& raste te vecanta. Te& gjithé komponentet si altoparlantet, centrali, komponentet
shpérndarés dhe lidhés do t& parashikohen dhe pérshtaten pér cdo ambjent. Ato mund t& lidhen
me pajisjen gqendrore CD player pér t8 vendosur muziké né orare t& pérshtatshme.

Zonat/dhomat e m&poshtme do t& pajisen pér njoftimin zanor.

- Korridoret

- Mjediset e pérbashkéta

Gjaté fazés s& projektimit, daljet e planifikuara duhet t& koordinohen me ato t& klientit.

s Sistemi CCTV

Né& pérputhje me kérkesat dhe standardet e instalimit projekti do t&é parashikoje njé sistem
CCTV pér mjediset ¢ pérbashketa téshkollave. Ai do t& mbulojé fushat e nevojshme, t& kérkuara
nga pérfituesit q& jané t& ndaré né kategori. N& bazé t8 kétyre kérkesave t& veganta t& ¢do fushg,
do t& jeté zgjedhja e pajisjeve qé pérmbush kéto kérkesa. Pér zonat jashté do t& jené hyrjet
kryesore, si dhe kérkesat ¢ tjera q& do t& koordinohen me pérfituesit, do t& pérdoret kamera t&
1&vizshme, t& pérshtatshme pér instalimin, mbrojtjen anti-ndérhyrje, me IP-66 rast dhe me
zbulimin 1&vizje etj.

Pér zonén e brendshme do t& pérdoret kamera me rezolucion té lartg, t& vendosur né pikat
kyge t& monitorimit. T& gjitha t& dhénat e do t& regjistrohen né pajisje regjistrimi NVR, i cili do
t& parashikohet né dhomén e serverit me kapacitet t& llogaritur me kohén e kérkuar nga
pérfituesi. N& dhomén e monitorimit do t& shfaget imazhet ¢ kamerave né monitori cili mbulon t&
gjithé hapesiren t& ndaré né ekran né sa kamera jane parashikuar.

8.2 Impiantistika Mekanike

Impiantet mekanike jang mjaft t& réndé&sishme pér funksionimin e njé godiné dhe zhvillimin
normal t& aktivitetit pér t& cilén destinohet t& shfrytézohet nga pérdoruesit.

Pamvarésisht funksionit dhe pérdorimit t& godinave, impiantet mekanike duhet t8 plotésojné
kriteret bazé t& domosdoshme pérkundrejt projektimit, zbatimit t& punimeve né objekt dhe
shfrytézimin nga pérdoruesit t& cilat jan&:

- Pérshtatshméri dhe komfort n& pérdorim,

- Besueshméri né funksionin e tyre,

- Kontroll t& ploté teknik,

- Té& garantojé kushtet higjenike dhe siguri teknike,
- T& mundésojé pérdorim parcial t& adresuar,

- Té& garantojé kursim t& energjisé sé pérdorur,

- Té& respektojé kushtet mjedisore,

- Té& garantojé kosto t& uléta mirémbajtje,

- Té& ndértohet me komponenté standard.

Projektet, punimet e zbatimit dhe shfrytézimit nga pérdoruesit mbéshteten né kuadrin ligjor dhe
V.K.M-t& ¢ Republikés s& Shqipérisé dhe né& rastet kur ky kuadér nuk parashikon terma ose
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argumenta t& vegants, ato mbéshteten né standarted, norma dhe udhézime kryesisht italiane
(UNLUNIEN) dhe europiane (ISO, EN).

Pér shkollat, pavarésisht ndarjes s& tyre mbi baz& t& grupmoshave, strukturés didaktike apo
strukturés s& godinave etj, impiantistika mekanike pérfshin impiantet mekanike si mé poshté:

8.2.1

Impianti i mbrojtjes kundra zjarrit,

Impianti i furnizimit me ujé sanitar t& ftohts (H/S),
Impianti i furnizimit me ujé sanitar t& ngrohtg,
Impianti i ujrave t& zeza dhe t& pérdorura,

Impianti i shkarkimit t& ujrave t& shiut,

Impianti i ngrohje,ventilim, kondicionim.(H.V.A.C)

Impianti mbrojtjes kundra Zjarrit

Ky impiant pérfshin térésing e masave arkitektonike, konstruktive, mekanike dhe elektrike pér
“Parandalimin, mbrojtjen dhe ndértimin ¢ Impianteve t& Mbrojtjes Kundér Zjarrit™.

Kéto masa sipas funksionit dhe ményrés sé& aplikimit ndahen né masa t& “Mbrojtjes Pasive® dhe
né masa t& “Mbrojtjes Aktive”.

Mbrojtja Pasive, ¢ cila trajton argumentat arkitektonik dhe konstruktiv t& parandalimit
dhe mbrojtjes nga zjarri.

Mbrojtja Aktive, e cila trajton impiantet ¢ dedektimit e shuarjes sé& zjarrit.

Standartet, normat dhe ligjet normative ndérkombétare dhe kombétare.

Terma dhe pércaktime grafike t& kartelave t& sinjalistikés dhe simboleve teknike.

Terma dhe pércaktime terminologjike t& elementeve konstruktive, distancave, rrugéve té
shpétimit, evakuimit t& tymrave dhe mjeteve aktive t& sinjalizim-dedektimit dhe shuarjes
s& zjarrit.

Klasifikimi i zjarreve.

Klasifikimit i nivelit t& rrezikut t& zjarrit.

Mjetet portative (bombolat), t& shuarjes sé& zjarrit.

822

Impiantet me dispositive gjysém t& 1&vizshme (hidrantét, naspot) t& shuarjes sé zjarrit.
Impiantet me dispozitiv t& palévizshém automatik (sprinklerat) t& shuarjes sé zjarrit.
Centralet e presurizimit dhe rezerva ujore pér shuarjen e zjarrit.

Rrjeti i shpérndarjes, komponentét kryesoré impiantistiké.

Impianti i kontrollit dhe evakuimit t& tymrave.

Paraqitja grafike dhe dokumentat plotésues t& domosdoshém pér hartimin e projektit
Mekanik te Mbrojtjes Kundra Zjarrit.

Roli dhe detyrat ¢ personelit né njohjen, mirémbajtjen, pérdorimin ¢ mjeteve t& shuarjes
s& zjarrit dhe veprimit né rast zjarri.

Impianti i furnizimit me ujé sanitar té ftohté
- Nevojat pér ujé t& ftohté hidro/sanitar.

o Konsum sipas aparateve hidrosanitare ( 1/person)
o Konsum sipas preferencés s& pérdorimit t& aparateve
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o Konsum mesatar ditor/person sipas destinacionit.

Ményrat e furnizimit me ujé primar dhe sigurimi i rezervés ujore
o Nga rrjeti i qytetit
o Nga puse private
o Rezervuarét dhe depot e ujit
- Lidhja me rrjetin ujésjellés urban.
- Centrali i pompimit,
- Rujeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké.
- Materialet e tubacioneve dhe komponenté impiantistiké né rrjetet ¢ bréndshme.

8.2.3 Impianti i ujit té ngrohté sanitar

Parametrat e ujit t& ngroht& sanitar.
- Nevojat e ujit t& ngrohté sanitar.

o Konsumi sipas aparateve hidrosanitare (I/person).

o Konsumi sipas pérdorimeve personale.

o Konsumi mesatar ditor pér person sipas destinacionit.
- Pregatitja e ujit t& ngrohts sanitar.

o Me akumul elektrik, pompe nxehtésie.

o Me impiant me rikuperim.

o Me impiante me energji té rinovueshme.

- Dimensionimi i rrjetit t& ujit t& ngrohté sanitar.

- Rujeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké.

- Materialet ¢ tubacioneve dhe komponentéve t& impianteve t& impiantit t& rrjetit t&
ngrohté&.

- Masat e sigurisé s& impianteve t& ujit t& ngrohté sanitar.

8.2.4 Impianti i shkarkimit té ujrave té zeza dhe té pérdorura

Klasifikimi i ujrave t& shkarkimit
Dimensioimi i rrjeteve t& shkarkimit, Vlerat, Normative t& shkarkimit.
o Vlerat e njésive t& shkarkimit sipas aparateve.
o Dimensioniet ¢ degézimeve.
o Dimensionet e kolonave t& shkarkimit.
o Dimensionet e kalimeve horizontale sipas pjerrésive.
- Ventlimi i rrjeteve t& shkarkimit.
o Ventilimi primar
o Ventilimi sekondar paralel/direkt.

o Ventilimi sekondar paralel/indirekt.
o Ventilimi sekondar unazor.
- Pérpunimi i ujrave t& shkarkimeve
o Pérpunimi i ujrave t& zeza.
o Pérpunimi i ujrave sapunoze.
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o Pérpunimi i ujrave me yndyré.

o Pérpunimi i ujrave me vajra dhe karburante.

o Pérpunimi i ujrave kimike.
- Rujeti i shkarkimit, komponenté&t impiantistiké.
- Materialet e tubave dhe komponenteve kryesors t& rrjetit t& shkarkimit.
- Masat e sigurisé sé impianteve t& shkarkimit.

8.2.5 Impiantii shkarkimit té ujrave té shiut dhe té ujrave té bardha

- Dimensionimi i rrjeteve t& shkarkimit t& gative dhe tarracave.
o Dimensionimi i ullukéve.
o Dimensionimi i kollonave zbritése.
o Dimensionimi i kolektoréve t§ tubacioneve.
o Dimensioni i drenazhimit sipérfaqsor.
- Impiantet e shkarkimit t& ujrave t& bardha.
o Ujrat e kondensés.
o Ujrat aksidentale nga impianti M.K.Z.
o Ujrat n& katet néntoks, nga infiltrimet et;.
- Rujetet e shkarkimit t& ujrave t& shiut dhe elementé&ve kryesoré.
- Materialet e tubave dhe elementét kryesoré impiantistiké.
- Ruajtja dhe pérdorimi i ujrave t& shiut.

8.2.6 Impianti i ngrohje, ventilim, kondicionim (H.V.A.C)

- Té& dhénat meteorologjike dhe kushtet e jashtme t& mjedisit.
o Temperature ¢ ajrit
o Lagéshtia e ajrit,
o Rrezatimi diellor,
o Erérat.
o Parametrat klimatik.
Kushtet e projektimit
Impianti i kondicioniit
o Ngrohja
o Ftohja
o Ventilimi — ajri i freskét
Centralet termike dhe pajisjet mekanike.
o Centralet termike.
o Pajisje mekanike

8.3 Impianti Mbrojtjes Kundra Zjarrit

Ky impiant pérfshin térésing e masave arkitektonike, konstruktive, mekanike dhe elektrike pér
“Parandalimin, mbrojtjen dhe ndértimin ¢ Impianteve t& Mbrojtjes Kundér Zjarrit”.
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Kéto masa sipas funksionit dhe ményrés sé aplikimit ndahen né masa t& “Mbrojtjes Pasive® dhe
né masa t& “Mbrojtjes Aktive”.

8.3.1 Mbrojtja Pasive

Mbrojtja pasive parashikon ndértimin e godinave dhe t8 strukturave t& saj, rrugéve t& shpétimit,
daljeve t& emergjencés, né ményré té tillé q& t& reduktojé efektet e zjarrit sipas kritereve t&
méposhtme:

1. Kompartimentizimi i strukturave;

2. Realizimi i rrugéve, shkalléve dhe daljeve té sigurta t& shpétimit;

3. Reduktim i ngarkesés sé zjarrit dhe pérhapjes sé tij.
Mbrojtja pasive &shté subjekt i projekteve arkitektonike dhe konstruktive.

8.3.2 Mbrojtja Aktive

Mbrojtja aktive parashikon:
- impiantin ¢ dedektimit dhe t& sinjalizimit né rast zjarri;
- impiantet e shuarjes s& zjarrit, t8 tipit manuale apoautomatike;
- impiantin ¢ kontrollit t& tymit dhe nxehtésisé;

Impiantet e dedektimit do t& trajtohen nga impiantet elektrike. Impiantet mekanike merren vetém
me impiantet e shuarjes se zjarrit (t& tipit manuale apo automatike).
Impiantet e shuarjes automatike apo manuale parashikohen:

o meujé,

e me gaz,

e me pluhur,

¢ me shkumé,

8.3.3 Terma dhe pércaktime grafike té kartelave té sinjalistikés dhe simboleve teknike.

Sinjalistika shérben pér t& ndihmuar personat t& gjejné rrugét e shpétimit, daljet e emergjencés,
pajisjet e shuarjes sé& zjarrit apo telefonat e emergjencés. Sinjalistika e zjarrit, dimensionet (né
varesi t& distancés sé& shikimit), ngjyrat dhe pérmasat e tyre jané té pércaktuara né perputhje me
normén EN ISO 7010.

Pér t& lehtésuar daljen né rast emergjence duhet t& montohen tabelat informative t& méposhtme:

- Tabela informative t& ndriguara, t& cilat do t& tregojné daljet ¢ emergjencés dhe korridoret ¢
daljes. Kéto tabela duhet t& mbahen gjithmong t& ndezura gjaté gjithé kohés dhe t& jené t&
lidhura dhe me linjén elektrike t& emergjencés (korridoret ¢ daljes s& sigurté duhet t&
evidentohen dukshém me ndrigim né dysheme né ¢do kondicion dhe me ¢do ndrigim);

- Tabela informative, né zonat ku jan prezent fémijét, dhe q& t& tregojné:

e prezencén e shkalléve dhe/ose pengesa né rrugét horizontale;
e rrugg jo lineare;
e prezencs té elementeve konsol;

Sinjalistika gjithashtu duhet t& realizohet edhe me mjete t& tjera :




image65.jpeg
o népérmjet njé sistemi komunikimi zanor;

o népérmjet njé sipérfaqe me konsistencé té ndryshme;

o népérmjet njé kontrasti kromatike né dysheme t& cilat jané t& dukshme né t& gjitha
kushtet e ndrigimit.

Ngjyra Kuptimi ose g&llimi Udhé&zime dhe sqarime
Sinjale ndalimi Sjellje t& rrezikshme
Rrezik- alarm Ndalim, mekanizmat &
ndérprerjes s& emergjencés
Kuge Materiale dhe paisje | Identifikim dhe vendndodhje

kundér zjarrit

E Verdhe ose e | Sinjale paralajmérimi | Kujdes, verifiko

Verdhe
portokall
Sinjale urdhéruese Sjellje ose veprim i pércaktuar -
Bojéqielli detyrim pér t& mbajtur nj& mjet t&
sigurisé personale
Sinjale t& shpetimit | Dyer, dalje, rruge, materiale,
Jeshile ose t& ndihmés pozicione, ndértesa.

Situata t& sigurisé Rikthim né normalitet

8.3.4 Terma dhe pércaktime terminologjike té elementeve konstruktive, distancave, rrugéve
té shpétimit, evakuimit té tymrave dhe mjeteve aktive té sinjalizim-dedektimit dhe
shuarjes sé Zjarrit.

Ngarkesa e zjarrit:

Potenciali termik i totalit t& materialeve t& djegshem & ndodhen né njé hapésire, duke pérfshiré
edhe muret, veshjet e tyre, dysheme e soletén. Shprehet né kg dru ekuivalent™.

Materialet

Komponenti (apo bashkim komponentesh) q& mund t& marri pjesé né djegie né varési t& natyrés
se tij kimike dhe t& kushteve efektive t& vénies né puné pér pérdorim.

Reagim — sjellja ndaj zjarrit :
Transformim kimik dhe fizik i njé materiali apo njé& elementi ndértimor subjekt i aksionit t&

zjarrit. Reagimi ndaj zjarrit pérfshin rezistencén ndaj zjarrit t& strukturave dhe veprimi ndaj
zjarrit i materialeve.
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Rezistenca ndaj zjarrit

Sjellja e njé elementi konstruktiv (komponent apo struktura) pér t& ruajtur stabilitetit,
géndrueshméring dhe izolimin termik, nén ndikim e zjarrit pér njé kohg t& caktuar, i téri apo i
pjesshém.

R - stabiliteti: gjendja e njé elementi t&konstruksionit pér t& ruajtur rezistenén mekanike nén
ndikimin e zjarrit.

E — géndrueshméria: gjéndja e njé elementi t& konstruksionit pér t& mos prodhuar apo lejuar
depértimin nga njéra ané né tjetrén, t& flakés , avujve apo gazrat e nxehté, nén ndikim e zjarrit.

I — izolimi termik: gjéndja e njé elemneti t& konstruksionit pér t& reduktuar brenda njé kufiri t&
caktuar transmetimin e nxehtésise.

Filtri i proves se tymit:

Hapésiré e kufizuar e strukturésme rezistence ndaj zjarrit REI e paracaktuar (jo me

e vogel se REI 60), e pajisur me dy ose mé shumé porta t& pajisura me mekanizém veté-mbyllés
me rezistencé ndaj zjarrit REI t& paracaktuar (jo mé& e vogél se REI 60), me oxhak ventilimi me
seksion t& pérshtatshém (jo mé e vogél se 0.1 m2shfryrése sipér mbuleses s& ndértesés), ose
hapesiré me t& njejtat karakteristika t& rezistencés ndaj zjarrit e mbajtur né mbipresion me t&
paktén 0.3 mbar edhe né kushte emergjence apo ¢ ajrosur drejtpérsédrejti Direkt pér nga jashté
me hapje t& lira t8 sipérfaqes jo me t& vogél se 1 m? me pérjashtim t& kanaleve. Filtri i provés sé&
tymit nuk mund t& jeté i pajisur me hapje pér ajrim normalisht te mbyllura dhe mbipresioni nuk
mund t& realizohet pas mbylljes s& portave.

Interkaped antizjarr :

Hapesiré e shképutur me funksion ajrimin dhe/ose shkarkimin e produkteve t& djegies t&
larggsisé térthore jo mé t& vogél se 0.6 m2, me funksion kalimin e personave me largési térthore
jo mé t& vogél se 0.9 m. Pérségjati 8shté e kufizuar nga muret perimetrale (me apo pa hapje) & i
pérkasin godinés ose nga toka natyrale dhe/ose nga muret perimatral t& godinave t& tjera qé kang
njé rezistence t& caktuar ndaj zjarrit.

Hapésiré e zbuluar

Hapésiré né qiell t& hapur apo ¢ mbuluar me grilé edhe pse e kufizuar nga t& gjitha anét, me
siperfage minimale né kat jo mé t& vogél se ajo e llogaritur e shumezuar pér 3 metra lartési t&
murit mé t& ulét q& e kufizon.

Distanca e jashtme e sigurisé

Vlera minimale ¢ percaktuar me normé e distancave t& matura horizontalisht pérmes perimetrité
né planin e cdo elementi t& rrezikshém t& njé aktiviteti dhe e perimetrit t& godinés mé t& afért
jashté vetd aktivitetit apo t& godinave t& tjera (publike apo private) apo krahasuar me kufijté e
godinds pér té cilat kéto distanca duhen t& jené t& vézhguara.
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Kompartimentizim zjarri:

Pjesé e ndértesés e kufizuar nga elementé konstruktiv rezistent ndaj zjarrit e paracaktuar dhe
organizuar pér tu pergjigjur nevojave t& parandalimit t& pérhapjes sé zjarrit.

Distancat e brendshme té sigurisé

Vlera minimale e pércaktuar me normé e distancave t& matura horizontalisht midis perimetrit né
plan t& cdo elementi t& rrezikshém t& njé aktiviteti.

Distancat e mbrojtura
Vlera minimale e percaktuar me normé e distancave t& matura horizontalisht midis perimetrit né
plan t& cdo elementi t& rreziksh8m t& nj& aktiviteti apo rrethimi, kufiri i zonds né t& cilén
zhvillohet aktiviteti.

Densiteti i popullimit

Numri maksimal i njerézve t& gjendur pér njési né njé sipérfage bruto t& dyshemesé ( persona/
m?)

Kapaciteti i fluksit ose i zbrazjes sé personave
Numri maksimal i personave qé né njé sistem me rruge dalje, supozohet q& mund t& zhvendosen
drejt njé dalje tip “modul ”. T& dhéna t& tilla t& pércaktuara nga normat marrin parasysh kohén e
nevojshme pér shfryrjen e zakonshme t& njé kompartimenti.

Maksimumi i popullimit hipotetik

Numri i personave i pranuar né njé kompartiment. FEshté pércaktuar nga produkti i densitetit t&
popullimit me sipérfagen bruto t& dyshemesé.

Shkallé e jashtme e sigurisé

Shkallg totalisht e jashtme né krahasim me godinén, siguruar me parapet dhe me karakteristika t&
tjera t& pércaktuar me normé.

Shkalla me prové tymi
Shkallé né njé hapésiré né kompartimentizimin e zjarrit q& ka akses né cdo kat me dyer rezistente

ndaj zjarrit RE e paracaktuar dhe e pajisur me mekanizém veté mbyllés nga njé hapesiré e
zbuluar apo njé hapesiré ¢ hapur t& paktén nga njéra ané e pajisur me parapet.
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Sipérfaqja bruto e kompartimenteve

Sipérfagja né kat (m?) e pérfshiré brenda perimetrit t& brendshme t& mureve kufizuese té&
kompartimentit.

Largésia e daljeve té ¢do kompartimenti
Numri kompleksiv i moduleve t& daljeve t& nevojshém pér evakuimit totale t& kompartimentit.

Vend i sigurt
Vend i hapur apo kompartiment zjarri i ndaré nga kompartimentet ¢ tjera me hapésira t& hapura
ose me filtér me prové tymi, duke patur karakteristikat e pershtatshme pér té pritur ¢ mbajtur njé
numér t& percaktuar personash (vend i sigurt statikisht) apo qé& lejon l&vizjen e rregullt.

Lidhje me motopompén
Pajisje ¢ pérbéré nga nje valvol nderprerése dhe njé valvol moskthimi, e pajisur me njé apo me
shumé lidhje t& unifikuara pér tu lidhur me tuba fleksibél kundra zjarrit. Shérben si furnizim
hidrike

Shuarés karrelato (e lévizshme)
Pajisje g8 mban njé agjent shuarés q& mund t& jetd projektuar e drejtuar mbi njé zjarr nén
veprimin e njé presioni t& brendshém. Eshté konceptuar pér tu 1&vizur e pérdorur mbi njé karrocé
pér shkak t& madhésisé.

Shuarés portativ ( té lévizshém )
Pajisje pér shuarjen e zjarrit me simbole, kapacitet dhe kérkesa teknike t& percaktuara sipas DM.

Hidrant antizjarr

Lidhje e unifikuar e pajisur me valvol ndérprerése me hapje manuale e lidhur me njé rrjet pér
furnizimin me ujé. Hidranti mund t& jeté i pozicionuar n& mur, né kolloné sipér tokés ose né toké.

Impiant automatik pér zbulimin dedektimin e zjarrit

Bashke me pajisje t& tjera elektrike pér dedektimin e zjarrit b&jné t& mundur lokalizimin dhe
sinjalizimin automatik t& fillimit t& zjarrit.

Impianti i alarmit

Bashké me pajisje t& tjera me veprim manual shérbejné pér t& sinjalizuar njé fillim zjarri.
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Impiant fiks i shuarjes
Bashké me sistemin ¢ furnizimit me ujé, me valvolat, me rrjetin e tubacioneve dhe hedhesat e ujit
pér t& shkarkuar agjentin shuarés t& pershtatshém mbi njé zoné ku ka réné zjarri. Aktivizimi dhe
funksionimi i tij mund t& jet& automatik ose manual.

Hundez hedhése

Pajisje e parashikuar me njé vrimé& me seksion t& pérshtatshém me njé lidhje t& unidfikuar . mund
18 jeté e pajisur edhe me njé valvol g& lejon mbushjen e ploté , t& pjesshme ose ndérprerjen e ujit.

Naspo
Pajisje kundra zjarrit ¢ pérbé&ré nga njé bobine e levizshme mbi t& cilén rrotullohet njé tubacion
gjysém fleksibél i lidhur nga njeri skaj i i tij né ményré t& pérhershme me njé rrjet t& furnizimit
me ujé né presion dhe g& mbaron n& ekstremitetin tjetér me njé hundéz hedhése e pajisur me
valvol rregulluese dhe mbyllése t& hedhjes s& ujit.

Rrjet hidrantesh

Sistem tubacionesh fiks n& presion pér furnizimin me ujé né t& cilat jang t& lidhur nje ose me
shumé hidrant zjarri.

Rezerve e substancave shuarése

Sasia e shuardsve e percaktuar nga autoritetet ¢ destinuar né ményré t& pérhershme pér nevojat e
shuarjes seé zjarrit.

Tubacion fleksibél
Tub né t& cilin seksioni b&het rrethor kur vihet nén presion dhe & paloset n& kushte jo presioni.
Tub gjysémfleksibél
Tub né& t& cilin seksioni mbetet lehtésisht rrethor edhe se nuk &shté né presion.
8.3.5 Klasifikimi i Zjarreve.
N& bazé t& normave / standarteve bashké&kohore, pajisjet shuarése t& zjarrit jané klasifikuar né
gjashté klasa. Standarti europian CNVVF/CPAI UNI 9485 pér kéta shuarsa dallon klasat e

méposhtme:

1. Klasa 1

Pérdoret pér zjarre q& e kané origjinén prej materialeve t& ngurté sikurse dérrase, letér, plastik,
tekstile,etj. Uji , shkuma dhe pluhuri jang substancat shuarése mé t& zakonshme pér t’u pérdorur
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pér zjarre t& tilla. Pajisjet q& do pérdoren pér t& shuar zjarrin jané bombulat portative, naspot,
hidrante apo cdo pajisje tjetér shuarése me ujé.

2. Klasa 1II

Pérdoret pér zjarre qé e kand origjinén prej materialeve t8 18ngshém sikurse benzene, benzole,
nafté, alkol, vajra etj. Pér kéte shuaréset me t8 zakonshém per tu pérdorur jané me shkume,
pluhur dhe CO2 (dioksid karboni).

3. Klasa III

Pérdoret pér zjarre g8 kané origjinén prej materialeve t8 gazté sikurse metan , propan , butan
GPL etj. Ndérhyrja kryesore né raste t& tilla zjarri &shté bllokimi i fluksit t& gazit duke mbyllur
valvolén ndérprerése ose duke mbyllur fletén. Kjo masé merret pér shkak t& rrezikut t&
shpérthimit t& gazit pérpara se zjarri té shuhet. Shuaresét qé pérdoren pér kété rast janECO,
(dioksid karboni, pluhura kimik dhe gaze halone.

4. Klasa IV

Pérdoret pér zjarre & kand origjinén prej materialeve metalike & digjen sikurse alumin,
magnesium, sodium, etc. Shuaréset q& pérdoren pér kété rast jané pluhura kimik special nén
veprimin e nj& personeli t& specializuar si dhe CO; (dioksid karboni).

5. Klasa V

Pérdoret pér impiante dhe pajisje elektrike q& jané nén tension. Shuaréset pérdoren pér kété rast
janECO; (dioksid karboni, pluhura kimik dhe gaze halone.
6. Klasa VI

Pérdoret pér zjarre & kané origjindn ngavajra vegjetali dhe shtazore (n& kuzhinat e
gatimit). Shuaréset & pérdoren pér kété rast janété vecants .

8.3.6 Klasifikimit i nivelit té rrezikut 1é Jjarrit

Vleresimi i rrezikut t& zjarrit shté procesi i vlerésimit t& rrezikut t& zjarrit né njé objekt q&
rrjedhin nga mundésia reale e shfaqjes s& zjarrit. N& vlerésimin e rrezikut te zjarrit merren
parasysh :

- llojii aktivitetit q& kryhet

- substanca dhe materialet e depozituara

- karakteristikat konstruktive, dimensionet dhe shperndarja e tyre né godiné ( struktura,
siperfagja e katit, siperfaqja totale, mbulesa etj )

- numri maksimal i hamé&ndesuar i personave g& mund t& jené prezent né t& njéjtén kohg né
goding me objektivin: pér t& pércaktuar faktorét e rrezikut t& zjarrit, identifikimi i
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personave t& ekspozuar ndaj rrezikut t& zjarrit, vlerésimi i rrezikut t& krijuar, identifikimi

i masave parandaluese dhe mbrojtése, programimi i masave t& mbrojtjes kundra zjarrit

me t& pérshtatshme.
Gjithashtu mjaft e réndésishéme &shtéedhe identifikimi i personave t& ekspozuar ndaj rrezikut t&
zjarrit duke marré parasysh popullimit maksimal t& parashikueshém, t& kushteve psiko-fizike t&
personave t& pranishém duke vleresuar nése né brendési té zonés s& punés mund t& keté prani t&
rastésishme t& personave té tjeré, t& cilét nuk jang t& familjarizuar me vendin ¢ punés dhe me
rrugét e shpétimit dhe t& emergjencés né vecanti; apo persona né varési t& moshés té cilét jans t&
paafté t& pérdorin mjetet e shuarjes apo t& vetevakuohen.

Referuar normés UNI EN 12845 rreziku klasifikohet :

1) Rrezik i vogél — LH (Light Hazard)

-Aktivitet me ngarkesa tévogla dhe djegéshméri t& ulét né njé hapsiré jo mé t& madhe se
126 m2.

-Rezistence ndaj zjarrit pér t& paktén 30 minuta.

Mbrotje ¢ brendshme Mbrojtje ¢ jashtme Kohézgjatja

2hidrant:

prutje 120 Vmin

presion ne dalje >0.2 MPa N& pérgjithési nuk 230 min
parashikohet mbrojtje e

Ose jashtme

4 naspo :

prutje 351 /min

presion né dalje >0.2 MPa

2) Rrezik i zakonshém — OH (Ordinary Hazard)

Ngarkesa né t& cilén trajtohen produkte apo materiale me ngarkesé mesatare t8 djegshmérisé nga
zjarri. OH, &shté& ndaré né 4 néngrupe:

- OHI, Grupi i Rrezikut te Zakonshém 1;
- OH2, Grupi i Rrezikut te Zakonshém 2;
- OH3, Grupi i Rrezikut te Zakonshém 3;
- OH4, Grupi i Rrezikut te Zakonshém 4.
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Mbrotje ¢ brendshme Mbrojtje e jashtme Kohezgjatja
3 hidrant: 4 lidhje DN 70 : > 60 min
prurje prurje
120 1/min 300 1/min
presion ne dalje  >0.2 MPa presion ne dalje > 0.3MPa
Ose
4 naspo :
prurje 601 /min
presion ne dalje  >0.3 MPa
3) Rrezik 1 larte — HH (Hight Hazard)
Kjo klase eshte ndare ne dy pjese:

- Rrezik i Larte - Proces — HHP (High Hazard, Process)

- Rrezik i Larte — I depozituar — HHS (High Hazard, Storage)
Mbrotje ¢ brendshme Mbrojtje e jashtme Kohézgjatja
4 hidrant: 6 lidhje DN 70 : > 120 min
prurje 120 I/min prurje 300 I/min
presion ne dalje  >0.2 MPa presion ne dalje > 0.4MPa
Ose
6 naspo :
prurje 601 /min
presion ne dalje  >0.3 Mpa
8.3.7 Mjetet portative (bombolat), té shuarjes sé Zjarrit.
Zjarri éshté ndaré né klasa | Dioksidi i Pluhur Shkume Kimikate Lengje
t¢ ndryshme. Fjalét PO apo | karbonit kimik i te lengeta avulluese
JO nénkupton pérshtatjen e (CO2) thate
secilés bombol pér
pérdorimin né vecanti t& njé
klase zjarri.
Kategori A I limituar PO - AB(E) | PO PO PO

JO-BE)

Kategoria B I limituar PO PO JO I limituar
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Kategoria C JO PO JO JO I limituar

Kategoria E PO PO JO JO PO
Kategoria F JO JO - AB(E) | Ilimituar | PO JO
PO - B(E)

Zgjedhja e fikésave portative duhet t& b&het duke marré parasysh edhe materialet nga se mund té
nise zjarri. Pesha e tyre varion nga 6 kg - 12 kg Pérjashtim b&jné fikéset karrelato q& kang peshé
20-150 kg.Fikéset portative klasifikohen né bazé t& :

- Llojit t& agjentit shuarés qé pérmbajné

- Aftésisésé tyre pér t& shuar zjarrin;

- Sasia e agjentit shuarés q& ato pérmbajng;

Fik&set portative mund t& jen& me :
- Pluhur;
- Shkumé;
- Gaz.

Pavarésisht 1lojit t& agjentit shuarés, fikéset jané t& ndértuara :
- Nga njé bombol, depozité pér mbajtjen dhe ruajtjen e agjentit shuarés;
- Valvola pér t& ndérprereré apo rregulluar fluksin e agjentit shuarés;
- Zorra, tubi fleksibél pér t& drejtuar fluksin e agjentit shuarés.

8.3.8 Impiantet me dispositive gjysém té lévizshme (hidrantét, naspot) té shuarjes sé 7jarrit.

Hidrantét e zjarrit té& tipit kaseté me prurje 120 /min dhe presion né dalje jo me pak se 2 bar, jané
t& pérbéré prej saragineskés ndérprerése, tubit t& gomuar pér kalimim e ujit me njé gjatési prej
30m, langés si dhe hundéza. T& gjitha kéto pajisje jané t& vendosura né boksin prej llamarine
geliku, i cili vendoset né brend&si t& murit dhe ka njé nivel me sipérfagen e tij.
Hidrantet duhet t& instalohen né ményré t& tillé & :

- Té& instalohen si t& pavarur pér ¢do kompartimentizim;

- Té& pozicionohen né aférsi t& daljeve e rrugéve t& shpétimit pa u béré pengesé;

- Té& jend t& pozicionuar né t& dy anét e portés nése ka porté REI,

- T& mbulojné ¢do hapesiré t& aktivitetit;

- Cdo hidrant t&8 mbrojé njé zoné me sipérfaqe deri né 1000 m?;

- Cdo piké& e zonds s& mbrojtur t8 jets né distancé maksimale 20 m pér hidrantet mural dhe

30 m pér naspot;

Hidrantét e zjarrit t& jashtém t& tipit kollong mbi tok& me prurje 350 I/m dhe presion né dalje jo
mé t& vogél se 2.5 bar, jand t& pérbéré nga njé kolloné q& del nga néntoka né t& cilén jané
pozicionur lidhjet q&¢ mundé&sojné furnizimin ¢ ujit. Hidranti &shté i pérbéré nga kollona me dy
dalje perkatésisht DN 70 dhe DN 100 me tapa t& lidhura me zinxhir, dhe g¢elés manovre
(opsional).

Hidrantet kollonég sipér toke dhe hidrantet néntoké duhet t& instalohen né menyré t& till§ & :
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- Té&jend jo mé shumé se 60 m larg nga njéri tjetri;

- Jashtg ndértesés rekomandohet q& t8 pérdoret hidrante kollong sipér toke;

- Aty ku &shté e mundur t& instalohen né korrespodencé me daljet nga ndértesa né ményré
18 tillé g& t& rezultojné né pozicion t& sigurt edhe né rast zjarri;

- Distanca e tyre nga muret ¢ jashtme t& godinés q& mbrojné varet edhe nga lartésia e saj,
por rekomandohet njé distancé midis 5 m dhe 10 m .

Lidhja me autopompén &shté njé paisje q& ndihmon né shuarjen e zjarrit e lidhur me rrjetin hidrik
népérmjet t& cilés mund t& sigurohet ujé pér rrjetin hidrik né rast emergjence zjarri. Cdo lidhje
me autopompen duhet t& sigurojé :

- 1 apo 2 lidhje me diameter jo mé& t& vogél se DN 70;

- Té& jeté e fiksuar miré né muret anésore jashté godings, lehtesisht i identifikueshem dhe te
keté akses pér makinén e zjarrfikése;

- Presion né dalje jo mé t& vogél se 1.2 Mpa.

8.3.9 Impiantet me dispozitiv té palévizshém automatik (sprinklerat) té shuarjes sé Zjarrit.
Impiantet fiks automatik — impiantet me sprinkler jang si mé& poshté:

o  Meuyjg;
e Me gaz;
e Me shkumég;

Impiantet sprinkler me ujé jane té tipit:
o Impiante t& ftohjes apo t& mbrojtjes
o Impiantet e shuarjes me errogatore automatik t& mbyllur
- T&njoms,
- Té thats;
- Alternativ;
- Me paraalarm;

Klasa Densiteti minimal i Zona e veprimit

e rrezikut shkarkimit 1/(m?s) (m?)
I/(m?min)

A 0.0375 2.25 80

B 0.0830 5.0 72 + 360

C 0.125 +0.500 7.5+30 260 + 300

8.3.10 Centralet e presurizimit dhe rezerva ujore pér shuarjen e Zjarrit.

Rrjeti i furnizimit me ujé duhet t8 jeté né gjéndje q& t& sigurojé né ¢do koh& prurjen dhe
presionin e nevojshém t& kérkuar nga impianti né rast zjarri. Si burim uji mund t& shérbejé

- Lidhje fikse nga rrjeti ujésjellss i qytetit i pandérprerg,

- Rezervuare fiks t& pashtershme, me sasiné e nevojshme t8 yjit disponibél n& ¢do kohé.
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Si burim apo rezerve ujore nuk mund t& shérbejné puset, shatérvanet apo lidhje té tjera jo t&
sigurta. Duhet t& merren masa ge uji qé shérben si rezervé t&€ mos keté :

- Alga, apo materiale t& tjera sospense(bllokuese)

- Materiale korrozive;

Grupi 1 pompit duhet t& i pozicionuar né njé mjedis t€ mbrojtur, né njé nivel me rezervén ujre
dhe duhet t&¢ kompozohet nga :

- 1 ose 2 pompa sipas normés EN733 s¢ bashku me pompén pilot (jockey) dhe disel.

- Paneli komandimit i paisur me buton né pjesén balloredhe ekranin LCD.

Duhet t&¢ merren masa qé furnizimi me energji elektrike t¢ béhet si nga rrjeti normal edhe nga
motogjeneratori.

8.3.11 Rujeti i shpérndarjes, komponentét kryesoré impiantistiké.

Rjeti i shperndarjes pérfshin rrjetin néntokésor, rrjetin e jashtém né dukje dhe rrjetin e
brendshém té godinés. Preferohet t& jeté rrjeti unazor, i pajisur me valvola ndérprerése kontrolli.
Riyjeti 1 shpérndarjes duhet t& marré parasysh :

- Té& jetée me materiale sipas normave;

- Té& jené t& lyer me bojé antindryshk;

- Té jete i mbrojtur nga zjarri, démtimet dhe ngricat;

- Té sigurojné rezistence mekanike;

- Té merren masa pér zonat sizmike, kalimet né mure apo ndarje antizjarr.

8.3.12 Impiantii kontrollit dhe evakuimit té tymrave.

Meqénése tymrat ashtu edhe gazrat gjaté djegies tentojné t&é ngjiten né lartési dhe né rastin kur
hasin njé pengesé¢ shpérhapen horizontalisht duke mbushur me tym té gjithé mjedisin. Né kéte
rast lind nevoja ¢ instalimit t€ njé impianti pér largimin e tymrave dhe nxehtésisé s¢ ¢liruar. Me
impiant largimi tymrash dhe nxehtésie kuptojmé dispozitiv dhe teknika t& cilat né rast zjarri
lejojné largimin e kontrolluar t& tymit dhe nxehtésisé jashté godinés.

8.3.13 Paragqitja grafike dhe dokumentat plotésues té domosdoshém pér hartimin e projektit
Mekanik te Mbrojtjes Kundra Zjarrit.

KATEGORIA SIMBOLI PERSHKRIMI

o1 | PLEMENT — . ..c— | DERE REZIZTENTE NDAJ ZJARRIT PER 120 MIN.
B KONSTRUKTIV i MUR ZJARRDURUES REI 60 (KOMPARTIMENTIZIMI)
R oYy e SHKARKUES TE TYMIT DHE NXEHTESISE

O —— Xm — | DISTANCA E SIGURISE SE JASHTME

T | DISTANCAT Xm — | DISTANCA E SIGURISE SE BRENDESHME

T coome Xm oo | DISTANCA E MBROJTIES

J [SISTEMII v RRUGA E DALJES HORIZONTALE

? RRUGENETE. I i RRUGA E DALJES NE DREJTIMIN POSHTE

A

S

I

v

E




image76.jpeg
DALJES & | RRUGA E DALJES NE DREJTIMIN SIPER
fTKSESIBILITET US | DALJE EMERGIENTE
e AKSESSHUESHMERI PER AUTOSHKALLEN E
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ZONAT E @ PIKE GRUMBULLIMI
SIGURTA Fs — FILTER I MBROJITUR ME PROVEN E TYMIT NE
MBIPRESION 0.30 MBAR
Fe - FILTER I MBROJTUR ME PROVEN E TYMIT ME
KANALE VENTILIMI QE SHKARKOJNE NE MBULESE
SHKALLE E MBROJTUR ME PROVEN E TYMIT
2 ZONE SIGURIE DINAMIKE
A ASHENSOR ME PROVEN E TYMIT
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IMPIANTE TE SHUARJES AUTOMATIKE — SPRINKLER —
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e DEDEKTOR TYMI

7N DEDEKTOR TERMIK

NDRICIM SIGURIE — NDRICIM EMERGJENCE

SHENIME: 1) PRANE SIMBOLIT DUHET TE TREGOHEN PERPUTHJA E LENDES SHUARESE
(PLUHUR,
SHKUME, GAZ) ME KLASAT E ZJARRIT (A,B,C,D.E) DHE KAPACITETI I
BOMBULES (ne kg)
2) PRANE SIMBOLIT DUHET TE TREGOHEN DIMENSIONI I DALIJES (DN...),
GJATESIA E
TUBIT FLEKSIBEL (ne m)
3) PRANE SIMBOLIT DUHET TE TREGOHEN DIMENSIONI I DALJES (DN...)
4) BRENDA SIMBOLIT DUHET TE TREGOHET LLOJI I LENDES SHUARESE (UJE-
H20, PLUHUR-PL, GAZ-CO2 — SHENIMI BEHET NE LEGJENDE)

8.3.14 Roli dhe detyrat e personelit né njohjen, mirémbajtien, pérdorimin e mjeteve té
shuarjes sé Zjarrit dhe veprimit né rast gjarri.

Nén kujdesin e titullarit t& aktivitetit t¢ shkollés duhet t&¢ mbahet njé regjistér i kontrollit
periodik né t& cilén t& shénohen t&¢ gjithé ndérhyrjet dhe kontrollet relative t& eficencés sé
impianteve elektrike, t¢ ndricimit, t& sigurisé, t& parandalimit t& zjarreve t& pajisjeve té
sigurisédhe kontrollit, tézonave me rrezik specifik dhe t& vrojtimit t&¢ kufizimit t¢ ngarkesave qé
mund t¢ shkaktoj zjarr né mjedise t€ ndryshme té shkollés.

Ky rregjistér duhet t&¢ mbahet vazhdimisht i pérditésuar dhe disponibél pér kontrollin nga ana
¢ autoriteteve kompentente.

- Duhet t& jeté béré njé plan emergjence dhe duhet t& jené béré teste evakuimi, té paktén dy
heré né vazhdim t& vitit shkollor;

- Rrugét e shpétimit duhet t&¢ mbahen vazhdimisht t¢ boshatisura nga cdo lloj materiali dhe
pengese;,

- T¢ gjitha dyert dhe mekanizmat e hapjes né rrugét e daljes duhet t&¢ mbahen funksionale
gjaté periudhés s¢€ aktivitetit shkollor dhe t& kontrollohen pérpara fillimit t& oréve t& mésimit;

- Né mjediset t& cilat jané t¢ depozituara apo pérdoren 1éndé t& djegéshme ndalohet pirja e
duhanit ose pérdorimi 1 flakéve té lira;

- Pérvecse né véndet e posacme, nuk mund t& depozitohen apo pérdoren ené t& mbajtjes sé
gazit né€ presion apo té léndéve djegése.

8.3.15 Standardet, normat dhe ligjet normative ndérkombétare dhe kombétare.

UNI/EN 12845 Norma té pérgjithshme pér mbrojtjen nga zjarri;

UNI 10779 Riyjeti 1 hidrantéve. Projektimi, instalimi dhe pérdorimi;

EN 671 Sistemet fikse t&€ mbrojtjes nga zjarri, Tubacione fleksibél antizjarri;
EN 54-1 Sistemi i detektimi dhe 1 alarmit t& sistemit — Hyrje;

EN 54-3 Sistemi i1 detektimi dhe 1 alarmit te sistemit — pajisjet e alarmit;
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EN 12723 Pompat — terma t& pérgjithshme t& pompave dhe instalime, definicione,
sasi, simbole dhe njési;

EN 60529 Shkalla e mbrojtjes (Kodi IP) (IEC 60529:1989);

ISO 65 Tuba geliku me filetim né pérputhje me standardin ISO 7-1;
EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;

EN 12094 Sisteme t& shuarjes me gaz;

EN 1356 Sistem t& shuarjes me shkumé.

UNI 9994-1 Bombolat portative

UNIEN 12416-2 Impiantet me pluhur
UNIEN 13565-2 Impiantet me shkumé
UNI ISO 15779 Sistemet e shuarjes me aerosol

8.4 Impianti I furnizimit me ujé té ftohté hidro/sanitar (H/S)

8.4.1 Pérdorimi i ujit té ftohté sanitar.

Pérdorimi i ujit t& ftohté pér qéllime civile pérgjithésisht nénkupton pérdorimin e tij pér
qéllime hidro-sanitare, ndonése shpesh konsiderohet si “ujé i pijshém”. Ujé i pijshém, praktikisht
njihet dhe rekomandohet vetém uji i ambalazhuar dhe i konfeksionuar i cili pérpunohet mbi bazé
t& kérkesave pérkatése specifike t& vetive fiziko-kimike e bakteriologjike ndérsa uji pér pérdorim
hidrosanitar konsiderohet uji i cili pérpunohet né shkallé mé t& reduktuar se uji i pijshém pér
arsye kostoje prodhimi, pér shkak t& higjenés s& rrjetit shpémdarés dhe depozitave etj. Ky ujé,
pérgjithésisht ujé pér pérdorim publik, plotéson kushtet e pérdorimit human, kryesisht pér
pérdorim hidro-sanitar, por gjithashtu &shté i padémsh&m pér shéndetin i cili gjerdsisht pérdoret
pér géllime t& ndryshme higjenosaitare, pér higjenén e gojés, pér pérdorime né kuzhina — gatime,
larje etj si dhe nuk &shté ujé i démshém dhe né rastet kur pérdoret pér pirje, ndonése nuk
rekomandohet si i till§ pérvegse ujit t& ambalazhuar.

Pér t& plotésuar argumentin ¢ ujrave t& ftohté, pérveg “ujit t& pijshém” (t& ambalazhuar) dhe
“yjit hidrosanitar” (publik) t& trajtuar mé sipér, pérdoret dhe i cilésuar “uji jo i pijshém” i cili
pérdoret pér qéllime t& kufizuara sanitare vetém pér kasetata ¢ F.C-ve, né shatérvane apo basene
artificiale, pér pérdorime teknike etj dhe &shté i démsh&m pér tu pérdorur pér pitje.

N& kété paragraf ne do t& trajtojmé vetém argumenta & lidhen me ujin hidro/sanitar publik.

8.4.2 Nevojat pér ujé té ftohté hidro/sanitar.

Fumizimi me uji t& fiohte sanitar &sht& i domosdoshém pér zhvillimin normal t& aktivitetit m&simor.

Furnizimi me uji i mjediseve arsimore mund t& kryhet nga rrjeti urban ose prej puseve né
rastet kur rrjeti urban nuk garanton nevojat pér uji t& kétyre mjediseve.

Gjithashtu krahé&s nevojés pér kapacitet rezervé uji q8 do té shérbej pér sistemin e mbrojtjes
ndaj zjarrit duhet t& sigurohet dhe sasia e nevojshme rezervé pér nevoja konsumi né bazé té
numurit t& perdoruesve.

o Konsum sipas aparateve hidrosanitare ( 1/s)

Vlerat referuese pér prurjet ¢ nevojshme pér té gjitha pajisjet hidrosanitare q& pérdoren né
mjediset e mésimdhenies jepen né tabelén e méposhteme e shprehur né “I/s”.
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PRURJET NOMIMALE Qi DUHET TK SIGUROHEN NGA CDO RUBINET

Tafisja hidrosanifiare Uji (il/f;t;)hté Uji i(?/gohté Presiro]kni I;nzigimal
Lavaman 0.10 0.10 10
Bide 0.10 0.10 10
EC 0.10 10
Pllaké dushi 0.15 0.10 10
Lavapjaté 0.20 0.20 10

o Konsum mesatar ditor/person sipas destinacionit.

Konsumi ditor minimal i nevojshme mbé&shtetur dhe n& Standardet Europiane & duhet t&
sigurohet pér t& plotésuar kérkesat pér uji sanitar, &shté 25 litra/pérdoures.

8.4.3 Ményrat e furnizimit me ujé primar dhe sigurimi i rezervés ujore

o Ngarrjeti i qytetit.
o Nga puse private
o Rezervuarét dhe depot e ujit.

Furnizimi i ujit t& ftoht& sanitar b&het nép&rmjet rrjetit t& jashtém nga puseta e kontrollit.
Sistemi i furnizimit me ujé nga rrjeti i jashtém duhet t8 garantoje ujé t& mjaftueshém pér
pérdorim sanitar. Népermjet prurjes dhe presionit qé ka rrjeti 1 jashtém b&het furnizimi i
rezervave t& pérgjithéshme t& ujit. Nj& grup furnizimi me ujé duhet t& pérbshet nga: matési i
ujit, reduktori i presionit, saragineskat, valvula ¢ moskthimit dhe filtéri “Y”. N& mjedisin
teknik duhet vendosur dhe grupi i pompimit s& bashku me autoklavén t& cilat i shérbejné
respektivisht grupeve sanitare sipas kérkesave dhe nevojave pérkatése t& shkollave.
Rezervuarét e ujit duhet t& llogariten dhe dimesionohen né ményré gé t& sigurojné sasi uji pér
njé autonomi t& kérkuar. Specifikimet (sasia, kapaciteti etj) duhet t& pércaktohen nga
projektuesi né bazé t& diagramés s& shfrytezimit ditor nga konsumatoret. Pér kopéshte duhet
t& llogaritet njé rezervé ujore ditore jo mé pak se 25 lit/person.

8.4.4 Centrali i pompimit

Centrali i pompimit &shté pjesa mé rendésishme e sistemit. Parametrat ¢ pompave duhet t&
llogariten né& pérputhje me diagramat ditore t8 nevojave pér ujé dhe konfiguracionit t& rrjetit.

N& funksion t& tyre duhet llogaritur presioni, prurja, fuqia e pompave si dhe specifikime teknike
t& tjera. Sistemi duhet projektuar duke parashikuar njé stacion pompimi, i cili instaloht né
pérputhje me kérkesat ¢ projektit.

8.4.5 Rrjeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké.

Rrjeti i shpémdarjes &shté furnizuar nga njé linjé kryesore qé vjen nga stacioni i pompimit né
godinén teknike pér né godinén e shkollave. Cdo degézim nga magjistrali kryesor shérben si
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degé furnizimi ose si kolon& pér njé sektoré t& caktuar duhet t& jeté e pajisur me njé valvul
ndérprerése, pér t& ndérpreré prurjen e ujit né rastet kur kérkohet t& ndérhyhet né sistem pa
ndérpreré furnizim e konsumatoréve té tjeré . Sistemi i tubave t& ujit sanitar kérkon gjitha
kérkesat ¢ normave dhe standarteve t& pércaktuar. I gjithé rrjeti i shpérndarjes do t&
termoizolohet pér t& eleminuar fenomenin e kondensimit dhe do t& pajiset me saragineska
ndérprerés aty ku &shté e nevojshme, né rast ndérhyrje t& mundshme apo riparim g8 mund té&
kérkohen .

8.4.6 Materialet e tubacioneve dhe komponenté impiantistiké né rrjetet e bréndshme.

Sistemi 1 wjit sanitar do t& shérbejé pér t& siguruar ujin e ftohté dhe t& ngrohté nga stacioni i
pompimit tek kolektorét dhe mbas ké&saj t& sigurojé shpémdarjen e ujit né pajisjet ¢ mjediseve
sanitare. Sistemi i tubove t& ujit sanitar do t& plotesojé kérkesat ¢ normave dhe standarteve t&
pércaktuar dhe seleksionuar qysh né fazén e projektimit prej stafit inxhinierik si dhe t& kérkesave
paraprake t& investitorit. Tubat duhet t& jens t8 géndruesh8m ndaj goditjeve mekanike dhe
rezistent ndaj agjentéve atmosferik. Tubot e kétij sistemi jan& ndaré né funksion t& materialit t&
tyre si mé poshté:

- Tubo geliku t& zinkuar pa tegel pér kolonat;

- Tubo PE—Xa — (Polyetilen i retuikuluar) pér shpémdarjen né kate;

- Tuba PPR;

- Tuba PEHD (polietilen me densitet t& lartg).

8.4.7 Filtrimi i ujit sanitar

Pérpara pérdorimit uji sanitar duhet & trajtohet (filtrohet) n& bazé & karakteristikave fiziko kimike gé& ka.
Filtrimi mund t& jeté:

Me filtér mekanik;

Me filtér kartug;

Me filtér me réré;

Me filtér me karbon;
Me filtér me ultraviolet.

8.4.8 Impianti i ujit té ngrohté sanitar.

Uji i ngrohté pérgjithésisht nénkupton pérdorimin e tij pér qéllimi sanitare dhe termoteknike. N&
kété kapitull nuk do t& trajtojmé pérdorimin e tij pér qéllime termoteknike n& impiantet e
ngrohjes por vetém pér pérdorimin pér qé&llimi sanitare. Prodhimi dhe pérdorimi I tij 8shté mjaft i
ndryshém pér nga sasia ¢ prodhimit dhe e pérdorimit n& varési t& numrit t& personave, nevojés qé
ata kané pér shkak t& aktivitetit q& zhvillojné, kohé&s sé& pérdorimit etj si dhe nga ana tjetér
ményrat ¢ prodhimit jané t& shumta pér nga sasia e ujit te ngrohté, ményra e akumulimit apo
pérdorimit etj, aplikimit t& metodave t& ndryshme t& llojeve t& burimeve energjive direkte ose
metodave me rigjenerim, hidrike ose t& rinovueshme.
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8.4.9 Parametrat e ujit té ngrohté sanitar.

Regjimi i temperaturas s& ujit t& ngrohté pérdoret pér reduktimin e baktereve (legionella).
Akumulimi i ujit t& ngrohté duhet t& keté temperaturé jo mé t& vogel se 60 °C. Megjithaté, pér
siguring e fémijeve, pér reduktimin e rrezikut nga temperatura shumé e larté e ujit, rregulloret ¢
mjediseve pér kopeshte kérkojné qé& temperatura pér pérdorim (né dalje t& pajisjeve hidro-
sanitare) nuk duhet t& jeté mé e larté se 43 °C pér t& gjitha pajisjet e yjit t& nxehts. Nj& gjé e tillg
arrihet népermjet pérzjeries termostatike q& kryen mishelatori.

8.4.10 Nevojat e ujit té ngrohté sanitar té béhet sipas standarteve.

o Konsumi sipas aparateve hidrosanitare (I/person).
o Konsumi sipas pérdorimeve personale.
o Konsumi mesatar ditor pér person sipas destinacionit.

8.4.11 Pregatitja e ujit té ngrohté sanitar.

o Me akumulimelektrik, pompé nxehtésie.
o Me impiant me rikuperim.
o Me impiante me energji t& rinovueshme.

8.4.12 Dimensionimi i rrjetit té ujit té ngrohté sanitar.

Dimensionimi i rrjetit t& ujit t& ngroht& sanitar duhet t& b&het né bazé t& norma dhe standarteve t&
projektimit.

8.4.13 Rrjeti i shpérndarjes, komponentét impiantistiké.

Sistemi 1 ujit sanitar do t& shérbejé pér t& siguruar ujin e ftohté dhe t& ngrohté nga stacioni i
pompimit tek kolektorét dhe mbas ké&saj t8 sigurojé shpérndarjen e ujit né pajisjet ¢ mjediseve
sanitare.
Shperndarja e ujit t& ngrohté sanitar realizohet népérmjet:

- Linjat e shpérndarjes me ujé t& ngrohts;

- Riqarkullimi i yjit t& ngroht&;

- Kolektoret e furnizimit me ujé

8.5 Impianti i shkarkimikt té€ ujrave té zeza dhe té pérdorura

8.5.1 Klasifikimi i shkarkimit té ujérave

Sistemi i shkarkimit t& ujrave n& térésiné e tij pérmban rrjetin ¢ mbledhjes se ujrave
atmosferike,ujrave te zeza, ujrave gri dhe ujrave me permbajtje yndyrore.
o Ujrat atmosferike quhen ujrat q& bien mbi sipérfagen e tokés né formén e reshjeve
& 1&ngéta(shiut) dhe n& forms t& ngurté (breshér dhe débors).
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e Ujrat e zeza quhen té gjithé ujrat q&¢ mblidhen nga rrjeti shkarkimit t& ujrave tsEC
& gjithéshkollave.

e Ujrat gri jang t& gjithd ujrat q& mblidhen nga rrjeti shkarkimit ¢ lavamaneve,
bideve, dusheve, lavatriceve etj.

e Ujrat me pérmbajtje yndyrore mblidhen nga rrjeti shkarkimit t& t& gjithg
kuzhinave t& godinave t&é ndryshme.

N& rrjetin e shkarkimit t& ujrave né t& cilat kemi prani t& ujrave yndyrore instalohet impianti i
mbledhjes se yndyrerave pérpara derdhjes né kolektorin kryesor t& shkarkimit t& ujrave té zeza.

8.5.2 Dimensonimi i rrjeteve té sistemit shkarkimit, vlerat normative té shkarkimit.

Dimensionimi i rrjetit t& shkarkimit t& ujrave béhet duke u bazuar né llogaritjen e prurjeve pér
njési t& shkarkimit t& paisjeve t& ndryshme, né shpejtésing e rrjedhjes s& léngjeve né tuba dhe
pjerrésia e tubacionit. Rrjedhja e ujit né sistemin e shkarkimit duhet t& mos krijojé presione qé
krijojn& grushte hidraulike n& tubacione.Tubat duhet t& kené njé diametér t& mjaftueshém qg té&
lejojné qarkullimin e 1iré t& ventilimit t& ajrit e cila stabilizon presionin e rrjetit.

8.5.3 Vlerat e njési té shkarkimit sipas aparateve.
Cdo pajisje sanitare ,shté e karakterizuar nga njé normé e caktuar e rrjedhjes sé ujit, e cila varet
nga madhésia dhe kushtet ¢ funksionimit te saj. Normat e dimensonimit né te cilat bazohemi per

rrjetin e shkarkimit jang propozuar nga standartet UNI 9183.

Tabela 1 — Vlera pér njési shkarkimi pér aparaturat (UNI 9183)

Njesi

Aparaturat shkarkimi
Vaské (pa dush) 2
Dush (pér nje sifon) 2
Dush (pér ¢do sifon t& instaluar bashkg) 3
Lavaman 1
Bidet 2
WC me kasetd 4
WC me kasetat t& futur né mure 8
Lavaman kuzhine 2
Lavaman 3
Lavastovile 2
Lavatrige 2
Pilet dyshemeje 1
Kombinim Lavaman-Bide-Vasks-WC me kaseté 7
Kombinim Lavaman-Bide-Vasks-WC me kasetg t& futur né mure | 10
Kombinim Lavaman-WC me kaseté 4
Kombinim Lavaman-WC me kaseté t& futur n& mure 8
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Dimensioniet e degézimeve.

Rrjeti i brendshém i mbledhjes s8 ujrave t& shkarkimeve t& ujrave t& zeza &shté i pérbéré nga
degézimet e t& gjitha paisjeve sanitare.Nga rrjeti i brendshém uji dérgohet né kollonén vertikale
& shkarkimit. Prurja né njé deg&&shté prurja njési e aparatit i cili do t& shkarkojé né degézim.
Diametri percaktohet duke u bazuar né tabelén e méposhtme.

Tabela 2 — Diametri i degéve té shkarkimeve né raport me numrin maksimal té njésive té
degéve té shkarkimeve né to (UNI 9183).

Diametri i degéve | Ngarkesé
(mm) totale
40 3
50 6
65 12
80 20
100 160
125 360
150 620
200 1400

8.5.4 Dimensionet e kolonave té shkarkimit

Njé kollong shkarkimi zakonisht merr degg t& ndryshme né kate t8 ndryshme. Prurjet maksimale
¢ rrjedhjes né njé kolong shkarkimi rriten me rritjen e kateve né t& cilat ka degézime. Pér
dimensionimin e tubacionit t& kollon&s vertikale t8 shkarkimit merret prurja maksimale e
rrjedhjés né kolloné.

Tabela 3 — Diametrat e kolonés sé shkarkimit né raport me numrin maksimal pér njési
shkarkimi, numri i kateve dhe ngarkesés né njésité e shkarkimit té katit me té ngarkuar
(UNI9183)

Diametrat e Ndértuar deri né Ngarkes maksimale
kollonave (mm) 3 kate pér njé kate
50 10

65 20

80 30 16

100 240 90

125 540 200

150 960 350

200 2200 600

250 3800 1000

300 6000 1500
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8.5.5 Ventilimi i rrjeteve té shkarkimit.

Ventilimi i rrjetit t& ujrave t& zeza ka si géllim kryesor nxjerrjen jashté t& gazrave & mblidhen nga
ujrat e zeza, gjithashtu nxit funksonimin normal t& sifonit t& instaluar né cdo pajisje dhe mbajtjen e tyre
nén presion atmosferik. Njé sistem efektiv  ventilimi &shté gjithashtu i dobishém pér t& penguar
formimin e mykut.
Kolonat ¢ ventilimit i ndajmé né katér kategori

e Ventilimi primar

o Ventilim t& drejtpérdrejt paralel

e Ventilim paralel indirekt

e Ventilim sekondar

8.5.6 Pérpunimi i ujrva té shkarkimeve

e Pérpunimi iujrave t8 zeza &shté njé procesi i heqjes sé ndotésve pérbérés né kéto ujra.

e Pérpunimi i ujrave t& zeza béhet népérmjet ndértimit t& impianteve t& pastrimit t& ujrave.
o Ké&to impiante ndértohen jashté qéndrave t& banuara.

e Pas pastrimit k&to ujera merren pér pérdorim komunal.

8.5.7 Materialet e tubave dhe komponenteve kryesor té rrjetit té shkarkimit.

Tubacionet e degézimeve t& rrjetit t& brendshém dhe t8 kollonés t& shkarkimeve t& ujrave t& zeza
pérdoren nga meteriale t& ndryshme,tubacione me presion: geberit me saldim.tubacione pa
presion :Polietilen dhe PVC

Tubacinet e kolektoréve ndahen né tubacione me ngarkesé dhe tubacione pa ngarkesé. Kur
tubacionet kalojné ne trotuare ose lulishte pérdoren tuba t& brinjézuar pa ngarkesé SN4, PVC
SN4.

Kur tubacionet kalojn& né trupin e rrugés né té cilén ka ngarkesa dinamike dhe kalojné makina
me tonazh t& larté pérdoren tuba t& brinjézuar me ngarkesé SN8, PVC SN8. Materialet duhet t&
shogérohen me certifikatat e prodhimit. Bazuar né normat UNI 9183 dhe UNI EN 1091.

8.6 Impianti i ngrohjes, ventilim, kondicionim (H.V.A.C)

Impianti i Ventilimit, Ngrohjes dhe Ajrit t& Kondicionuar si njé pjesé pérbérse ¢ impianteve
mekanike ka njé rol t8 réndé&sishém né ndértesat arsimore. Detyra e kétij sistemi &shté q& t&
krijojékushtet ¢ nevojshme termo-higrometrike pér njé zhvillim normal t& aktivitetit arsimor né
kéto institucione.

Krijimi i kushteve t& pérshtashme termo-higrometrike né mjedisin ku do t& zhvillohet aktiviteti
arsimor dhe do t& b&jé t& mundur si rritjen e performacés s& stafit m&simdhénés ashtu dhe
pérgéndrimin e nxénésve gjaté zhvillimit t& aktivitetit. Kompleksiteti i kétyre impianteve géndron
né faktin q& egzistojné njé llojshméri tipologjish,pajisjesh dhe burime te ndryshme energjie qé
mund t& shfrytézohen.

Eshté detyra e projektuesit qé duke analizuar né ményré té hollésishme faktorét e sipérpérmendur
& b&jé dhe pérzgjedhjen e duhur té tipologjisé, burimit t& energjisé qé do t& pérdoret, etj.
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8.6.1 Té dhénat meteorologjike dhe kushtet e jashtme té mjedisit.

Gjaté fazés fillestare t& projektimit t& impianteve mekanike duhet t& merren né konsiderats
pozicioni gjeografik i objektit cili kushtézon ményrén e projektimit pér shkak t& kushteve t&
jashtme meteorologjike q& zona ka si dhe faktorét e brendshém & ndikojé né temperaturén e
mjedisit si, ndricimi, pajsijet q& emetojne nxehtési etj.Ndér faktorét ¢ shumté & influencojné
mbi komfortin termik n& ndértesa mund t& pérménden:

- Temperatura

- Laggshtia e ajrit

- Rrezatimi diellor

- Erérat

N& tabelén e m&poshtéme jepen temperaturat ¢ jashtme projektuese pér periudhén e dimrit dhe t&
dhénave gjoegrafike sipas qyteteve pér Republikén e Shqipérisé

Tabela Nr.1.Tabela e temperaturave té jashtme projektuese.

Nr. | Qyteti Lart. Gjeresia tllog Nr | Qyteti Lart. Mbi | Gjeresia tllog

Mbi gjeografike v nivelin e gjeografike

nivelin e | (grad,min) detit (m) (grad,min)

detit (m)
1 Ballsh 190 40 36 -1.0 19 | Krujé 560 41 30 -3.0
2 B.Curri 360 42 21 -9.0 20 | Krumég 434 42 11 -12.0
3 Berat 226 40 43 -1.0 21 | Kucové |32 40 48 -1.0
4 Bilisht 890 40 37 -11.0 22 | Kukés 350 42 02 -12.0
5 Burrel 309 41 36 -6.0 23 | Lac 25 41 38 0.0
6 Cerrik* 80 41 01 -1.0 24 | Lezhé 20 41 47 -1.0
7 Corovodé | 410 40 30 -2.0 25 | Librazhd | 250 41 11 -4.0
8 Durrés 5 41 18 1.0 26 | Lushnjé | 19 40 57 0.0
9 Elbasan 100 41 05 -1.0 27 | Peshkopi | 657 41 41 -11.0
10 Erseké 1030 40 20 -9.0 28 | Pérmet 240 40 14 -2.0
11 Fier 12 40 44 0.0 29 | Pogradec | 720 40 54 -6.0
12 Gramsh 200 40 52 -2.0 30 | Puké 810 42 02 -11.0
13 Gjirokasté | 193 40 05 -3.0 31 | Rréshen | 100 41 04 -4.0

r

14 Himarg* 30 40 06 1.0 32 | Sarandé | 23 39 52 3.0
15 Kavajé 16 41 11 0.0 33 | Shkodér | 30 42 05 -3.0
16 Konispol* | 400 39 39 1.0 34 | Tepelené | 220 40 18 -1.0
17 Koplik 70 42 13 -3.0 35 | Tirang 110 41 20 -1.0
18 Korce 899 40 36 -10.0 36 | Vlorg 4 40 27 1.0

* N. k.to qytete seria klimatologjike &shté mé e vogél se 30 vjecare
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8.7 Kushtet e projektimit

8.7.1 Normat projektuese dhe vierat e rekomanduara té temperaturave té mjediseve.

Kushtet termike brenda ndértesave arsimore duhet t& jené t& pérshtatshme per aktivitetin qe
kryhet ne to. Eshté e nevojshme q& projektuesi t& marré né konsideraté funksionin e mjediseve
dhe aktivitetin q& kryhet.N& tabelén ¢ m&poshtme jepen vlerat e rekomanduaraté temperaturés sé
brendshme, lageshtisé relative, sasisé s& ajrit t8 freskét, nivelit t& zhurmés dhe shpejtésisé sé
1&vizjes s& ajrit q& duhen patur parasysh gjaté fazés s& projektit témjediseve shkollore.

Tabela Nr.2. Tabela e vierave rekomanduese té parametrave klimatik té brendshém.

Destinacioni | Dimer | Vere | Lageshtia Sasia e ajrit té Volumet | Niveli i Shpejtesia
i Mjedisit freskét e ajrit zhurmés e ajrit m/s
pér oré

Klasa 22 26 35-60% 8 (L/s*person) 6 35-40 0.15
dB(A)

Auditoré 22 26 35-60% 8-10 (L/s™person) 12 30-35 0.15
dB(A)

Laboratorg 22 26 - 10 (L/s*person) 10 40 dB(A) 0.13-0.15

Salla leximi | 20 25 55% +/-5% 8 (L/s*person) - 45 dB(A) 0.07-0.15

Zyra 22 26 55% +/-10% 8 (L/s™person) 6 45 dB(A) 0.07-0.15

Biblioteka 22 26 45-50% 8 (L/s™person) - 40 dB(A) 0.13

Dhoma 24 - - 2.5 (L/s*m2) 10 55 dB(A) 0.15

Zhveshje

Korridore, 20 27 - 0.5 (L/s*m2) 4 50 dB(A) 0.15

shkallg

Magazina 18 - - - 4 55 dB(A) 0.15

Mjedise 16 - - - - 55 dB(A) 0.15

teknike

Menca, bare | 21-23 | 23-26 | 20-30% / 55-60% 10 (L/s*person) 12 50 dB(A) 0.13-0.15

Palestra 20-22 | 25-26 | 30-70% 8 (L/s™person) 6 45 dB(A) 0.12-0.15

Pishina 26 30 50-60% - 4-6 45 dB(A) 0.13

Konvikte 20 25 50% 15 I/s/ dhome 4 30 dB(A) 0.15

Nyje 24 - - 2.5 (L/s*m2) 6-10 55 dB(A) 0.15

sanitare,

dushe

Sherbime, 22 26 50% 1-1.5 (L/s*m2) - 47-56 0.015-0.2

dygane dB(A)

Muze 20 25 55% +/-5% 10 (L/s*person) - 40-50 0.13
dB(A)

Kuzhina 20-23 | 28-30 | - 508-762 I/s/m2 12 55 dB(A) 0.15-0.25

gatimi

e

‘mjedise q& nuk kondicionohen.
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8.8 Impianti i kondicionimit

Impianti i kondicionimit siguron temperaturén ¢ nevojshme némjedis (ngrohjen, ftohjen,
ventilimin) n& varési t& klimé&s dhe t& temperaturés sé jashtme. Kjo lidhet drejtpérdrejté me
mirgénien dhe zhvillimin normal t& aktiviteteve arsimore q& do t& kryhen né kéto institucione.

Gjithashtu kéto impiante duhet t& jen& sa mé eficente dhe gjaté fazés s& projektit duhet bérg
njé analizg e holl&sishme e t& gjithé faktoréve dhe rezultateve t8 nxjerra nga analiza e béré.

Njé& véméndje e vecanté duhet ti kushtohet dhe numrit dhe kapacitetit t& pajisjes s& gjenerimit
t& energjisé termike pér t& pasur njé eficensé maksimale né periudhat ¢ ndryshme me variacione
t& ngarkesés termike dhe pér t& pasur njé kapacitet t& pérshtatshém standby né rastet e
ndérhyrjeve dhe riparimeve t8 ndryshme né sistem.

Duhet t& kujtohet gémbidimensionimi i kapacitetit t& sistemit duhet t& jeté i kujdesshém, nuk
duhet t& teprohet dhe nuk duhet t& jeté mé shumé se 25% e kapacitetit t& kérkuar t& nxjerra pér
kushtet projektuese.

Njésité e brendshme t& instaluara termo-emetuese duhet t& respektojné disa kushte:

Duhet t& instalohen né ményré q& mos t& pérb&jné shqgetesim gjaté zhvillimit t& aktivitetit t&
mésimdhénies.

- Nuk duhet t8 tejkalojne nivelin e lejuar t& zhurmave(Tabele Nr 2).

- Duhen t& parashikohet piké aksesi pér pastrim dhe kontroll periodik né rastet kur do t&
jené té fshehur né strukturg

- Duhen t8 instalohen né ményré té tillé q& mos t& jen& objekt i emtimeve rastésore.

8.8.1 Ngrohja

Ngrohja &shté procesi termik népérmjet t& cilés sigurohet temperatura e nevojshme némjediset
jetesore né periudhen e ftohté t& vitit.

Sistemi 1 ngrohjes duhet t& jeté né gjéndje q& t& arrijé temperaturat ¢ rekomaduara né kéts
normative sipas qéllimeve pér t& cilén do t& shfrytézohet mjedisi. Vlerat referuese jepen
néTabelen nr.2.

Zgjedhja e sistemit t& ngrohjes dhe e pajisjeve emetuese t& nxehtésisésshté njé vendim i
réndésishém né projektimin dhe né kalkulimin sistemit t& ngrohjes. Pér kété duhet t& merren
parasysh humbjet termike nga strukturat e godinés, inercia termike e elementeve konstruktiv,
humbjet termike nga ventilimi dhe infiltrimi i ajrit, ngarkesat e brendshme pozitive si popullimi i
mjediseve, rrezatimi diellor,pajisjet ¢ brendshme, ndrigimi.etj, t& cilat ndikojné pozitivisht né
periudhat kur pérdoret ngrohja dhe sistemi i ngrohjes.

8.8.2 Tipologjite e impianteve té ngrohjes.

Tipologjité e sistemit t& ngrohjes q& mund t& shfrytézohen pér ngrohjen e mjedisit mund t& jens:.
- Impianti i ftohjes me gaz.
- Impianti i ftohjes uji(ngrohje nga dyshemja,me radiator).
- Impianti i ftohjes ajér-uji.
- Impianti i ftohjes ajér- ajér.

Mund t8 jeté edhe njé kombinim i kétyre tipologjive né ményré q& né térésiné dhe t& pérfitojmé
njé sistem t& shfrytezuar sa mé miré.
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